УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от_______________г. №_______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Плесского городского поселения

Приволжского муниципального района

Ивановской области

на период до 2033 года

(актуализация по состоянию на 2027г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение 2030»

Директор______________/А.А. Веретенников/

г. Красноярск – 2026 г.

Оглавление

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	16

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	16

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	16

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО	18

1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	18

1.1.4 Зоны действия производственных котельных	18

1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения	19

1.1.6 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	19

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	20

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	20

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	23

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	25

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	27

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	28

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	31

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	31

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	31

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	32

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	33

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	33

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	33

1.2.13 Иная информация, в том числе:	33

1.2.14 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	35

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	35

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	35

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	42

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	48

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	57

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	57

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	57

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	59

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	61

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	61

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	62

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	62

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	63

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	63

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	64

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	64

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	64

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	65

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	65

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	65

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	66

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	66

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	66

1.3.23 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	66

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	66

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	71

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	71

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	72

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	72

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	75

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	76

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	76

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	77

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	78

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	78

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	80

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	80

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	80

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	81

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	81

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	83

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	83

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	84

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	84

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	87

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	87

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	91

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки	92

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	92

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	92

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе	93

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа	93

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	94

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	95

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	95

1.9.2 Частота отключений потребителей	96

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	96

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)	97

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"	97

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	97

1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности)	98

1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	100

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	100

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	102

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	102

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	104

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	104

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе	104

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	104

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	104

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	105

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИМАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	105

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	105

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	106

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	106

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	106

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	107

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	107

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	108

Часть 1.	ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	108

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	109

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	109

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	110

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	110

Часть	6. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВИДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	110

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	110

Часть	8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	111

Часть	9. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ	111

Часть 10. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	111

Часть 11. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ	112

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	112

Часть 1. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ПРИВЯЗКОЙ К ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И С ПОЛНЫМ ТОПОЛОГИЧЕСКИМ ОПИСАНИЕМ СВЯЗНОСТИ ОБЪЕКТОВ	112

Часть 2. ПАСПОРТИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	117

Часть 3. ПАСПОРТИЗАЦИЮ И ОПИСАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ АДМИНИСТРАТИВНОЕ	126

Часть 4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ ЗАКОЛЬЦОВАННОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ	126

Часть 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	128

Часть 6. РАСЧЕТ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ	129

Часть 7. РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЧЕРЕЗ ИЗОЛЯЦИЮ И С УТЕЧКАМИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	129

Часть 8. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	130

Часть 9. ГРУППОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТОВ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) ПО ЗАДАННЫМ КРИТЕРИЯМ С ЦЕЛЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВАРИАНТОВ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	130

Часть 10. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ГРАФИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И АНАЛИЗА СЦЕНАРИЕВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	131

Часть 11. ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВОЙ СЕТИ И ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	132

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	133

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	133

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	136

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	137

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	137

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ"	140

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ (НЕ МЕНЕЕ ДВУХ) ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)	140

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	141

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	141

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	142

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	143

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПУНКТОМ 6 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 4 И ПУНКТОМ 2 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ" (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - ТАКЖЕ РАСЧЕТНУЮ ВЕЛИЧИНУ ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)	143

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	144

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	144

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	145

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	147

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	149

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	153

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ	153

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	153

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	153

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	153

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	154

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	154

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	154

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	154

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	154

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	154

Часть 11.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ	155

Часть 12.  ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	155

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	155

Часть 14.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	156

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	156

Часть 16. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЕТСЯ НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ	157

Часть 17. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ	158

Часть 18. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	158

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ	158

Часть 20. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА	158

Часть 21. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И ПРОШЕДШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	158

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	158

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)	158

Часть 2.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	159

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	159

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ	159

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	159

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	159

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА	160

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	160

Часть 9. МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ, НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЕТСЯ НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ	160

Часть 10. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	160

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	161

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	161

Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)	161

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ	161

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	161

Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	161

Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	161

Часть 7. ОПИСАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ	162

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	163

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	163

Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА	165

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	166

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	166

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ	168

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	168

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	169

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	169

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	169

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	170

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ	171

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	172

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	172

Часть 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМОЙ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ	172

Часть 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАМЕНЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМОЙ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ	173

Часть 8. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ДЛЯ КАЖДОЙ ЗОНЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С СУММАРНОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 100 Гкал/ч И БОЛЕЕ) НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКАЗОВ ЭЛЕМЕНТОВ, РАСЧЕТА ПОСЛЕАВАРИЙНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ И ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТКАЗЕ ГОЛОВНОГО УЧАСТКА ТЕПЛОПРОВОДА НА ОДНОМ (С НАИБОЛЬШИМ ДИАМЕТРОМ) ИЗ ВЫВОДОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ОТ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ НАСОСНОЙ ГРУППЫ СЕТЕВЫХ НАСОСОВ НА ОДНОМ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ СИСТЕМ С НЕСКОЛЬКИМИ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАБОТАЮЩИМИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ, В РЕЖИМЕ ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКИ ВОДОРАЗДЕЛА (БЕЗ ВЫДЕЛЕННЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ)	173

Часть 9. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	173

Часть 10. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	174

Часть 11. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ	174

Часть 12. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	174

Часть 13. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	174

Часть 14. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	174

Часть 15. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	174

Часть 16. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВКЛЮЧАЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ИХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ	179

Часть 17. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЗАМЕНЕ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ОТКАЗА, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	179

Часть 18. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	179

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	180

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	180

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	181

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ	181

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	181

Часть 5. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	182

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	183

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	187

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	187

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	187

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ	187

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	189

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	189

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	189

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	190

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	192

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	195

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	195

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, И АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТРЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И РЕЕСТРЕ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) С ОПИСАНИЕМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	196

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	197

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	197

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	197

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	198

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	198

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	198

Часть 2. ОТВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ	198

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧТЕННЫХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАЗДЕЛЫ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГЛАВЫ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	198

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	198

ГЛАВА 19. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СХЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	199

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В данной главе и в дальнейших материалах проекта под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается действующая Схема теплоснабжения, утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования от 18.08.2025 года №119-п «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Плесского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на период до 2031 года (актуализация на 2026 год)».

При актуализации Схемы теплоснабжения на период до 2033 года, за базовый год актуализации принять 2025 год.

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории Плесского городского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет 3 организации от 8 источников тепловой энергии (представлено в табл. ниже).

Таблица 1.1.1 - Функциональная структура организаций в сфере теплоснабжения и их виды деятельности в МО

| № | Тепловые источники | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| ООО «НСК» |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | производство / передача |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | производство / передача |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | производство / передача |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | производство / передача |
| 5 | Котельная ул. Советская | производство / передача |
| 6 | Котельная с. Пеньки | производство / передача |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |
| 1 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | производство / передача |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» (далее по тексту - ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес») |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная | производство / передача |

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) определены в границах действия источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, в соответствии с тем видом деятельности которую осуществляют организации.

Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории муниципального образования, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

В Плесском городском поселении статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присвоен трем организациям. Зоны деятельности ЕТО представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1.1.1 - Описание структуры зон деятельности ЕТО

| № системы ТС входящие в зону деятельности ЕТО | Наименование источников тепловой энергии в системе ТС | Организация, эксплуатирующая источник | Организация, эксплуатирующая тепловые сети | Договорные отношения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «НСК» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | ООО «НСК» | ООО «НСК» | отсутствует |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | ООО «НСК» | ООО «НСК» | отсутствует |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | ООО «НСК» | ООО «НСК» | отсутствует |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | ООО «НСК» | ООО «НСК» | отсутствует |
| 5 | Котельная ул. Советская | ООО «НСК» | ООО «НСК» | отсутствует |
| 6 | Котельная с. Пеньки | ООО «НСК» | ООО «НСК» | отсутствует |
| ЕТО-2 ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ | ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ | отсутствует |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |
| 8 | Блочно-модульная котельная | ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» | ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» | отсутствует |

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В сфере теплоснабжения, регулируемой Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ «О теплоснабжении») отношения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций построены на основе системы договоров, которая включает (статья 13 ФЗ «О теплоснабжении» и Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808):

1. Договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, которые заключают единая теплоснабжающая организация (покупатель) и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик);

2. Договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, которые заключают теплоснабжающая организация и теплосетевая организация, которая обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется оплачивать указанные услуги.

Договоры поставки тепловой энергии (мощности) заключаются ЕТО с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в случаях:

      - приобретения теплоснабжающей организацией (в том числе ЕТО) тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»);

      - приобретения сетевой организацией тепловой энергии у теплоснабжающей организации в целях компенсации потерь в сетях (ч. 5 ст. 13).

Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО представлена в таблице 1.1.1.1.

1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Зоны с действием источников тепловой энергии, не вошедших в зону действия ЕТО отсутствуют.

1.1.4 Зоны действия производственных котельных

На территории Плесского городского поселения функционируют две производственные котельные, обеспечивающие только собственные нужды предприятия, расположенная по адресу:

-  угольная котельная Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. Корнилова, д. 57;

- газовая котельная Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. Калинина, д.4.

1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На территории муниципального образования теплоснабжение жилого фонда, а также административных и общественных объектов, не подключенных к централизованному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных газовых котлов, печного отопления, электрокотлов.

1.1.6 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За базовый период актуализации в части изменений функциональной структуры теплоснабжения в каждой зоне деятельности ЕТО произошла смена ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭС -Приволжск» на ООО «НСК».

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание источников тепловой энергии представлено по каждой ЕТО.

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии в Плесском городском поселении приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.1.1 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Пеньки, с. Пеньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ – 1,0 | 1 | 2002 | 0,8590 | 1,3570 | н/д | 95,0000 | - | 2018 |
| 2 | КВр-0,58 | 1 | 2018 | 0,4980 |  | н/д | 95,0000 |  | 2018 |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево, с. Северцево, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Viessmann» Vitomax-100 | 1 | 2012 | 2,5000 | 7,3300 | н/д | 95,0000 | - | 2012 |
| 2 | «Viessmann» Vitomax-100 | 1 | 2012 | 2,5000 |  | н/д | 95,0000 |  | 2012 |
| 3 | «Viessmann» Vitomax-100 | 1 | 2012 | 1,9800 |  | н/д | 95,0000 |  | 2012 |
| 4 | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 2012 | 0,3500 |  | н/д | 95,0000 |  | 2012 |
| Котельная пер. Пушкинский, г. Плес, пер. Пушкинский, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 2012 | 0,3450 | 0,6900 | н/д | 95,0000 | - | 2012 |
| 2 | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 2012 | 0,3450 |  | н/д | 95,0000 |  | 2012 |
| Котельная ул. Корнилова, г. Плес, ул. Корнилова, 31Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 2012 | 0,3450 | 0,6900 | н/д | 95,0000 | - | 2012 |
| 2 | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 2012 | 0,3450 |  | н/д | 95,0000 |  | 2012 |
| Котельная ул. Луначарского, г. Плес, ул. Луначарского, 20а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 2012 | 0,3450 | 0,6900 | н/д | 95,0000 | - | 2012 |
| 2 | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 2012 | 0,3450 |  | н/д | 95,0000 |  | 2012 |
| Котельная ул. Советская, г. Плес, ул. Советская, 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 2012 | 0,3450 | 0,8620 | н/д | 95,0000 | - | 2012 |
| 2 | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 2012 | 0,3450 |  | н/д | 95,0000 |  | 2012 |
| 3 | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 2012 | 0,1720 |  | н/д | 95,0000 |  | 2012 |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 15 |  | 11,6190 | 11,6190 |  |  |  |  |
| ЕТО-2 ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, г. Плес, ул. Островского, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-Л-1,0 | 1 | - | 0,8600 | 3,0000 | 213,0000 | 95,0000 | 213,0000 | 2024 |
| 2 | КВ-Л-1,0 | 1 | - | 0,8600 |  | 213,0000 | 90,0000 |  | 2024 |
| 3 | КВ-1,05 | 1 | - | 0,2100 |  | 213,0000 | 70,0000 |  | 2024 |
| 4 | КВ-1,05 | 1 | - | 0,2100 |  | 213,0000 | 70,0000 |  | - |
| 5 | Е -1,0-0,9Р | 1 | - | 0,9000 |  | 213,0000 | 90,0000 |  | 2024 |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 5 |  | 3,0400 | 3,0400 |  |  |  |  |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная, г. Плес, Территория санатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел Riello RTQ 2320 2S | 1 | - | 1,9900 | 5,9700 | 165,4000 | 91,9000 | 165,4000 | н/д |
| 2 | Котел Riello RTQ 2320 2S | 1 | - | 1,9900 |  | 165,4000 | 91,1400 |  | н/д |
| 3 | Котел Riello RTQ 2320 2S | 1 | - | 1,9900 |  | 165,4000 | 92,4000 |  | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 3 |  | 5,9700 | 5,9700 |  |  |  |  |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды.

Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельных

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «НСК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево, с. Северцево, 10 | «Viessmann» Vitomax-100 | 1 | 2,5000 | 7,3300 |
|  |  | «Viessmann» Vitomax-100 | 1 | 2,5000 |  |
|  |  | «Viessmann» Vitomax-100 | 1 | 1,9800 |  |
|  |  | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 0,3500 |  |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский, г. Плес, пер. Пушкинский, 8 | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 0,3450 | 0,6900 |
|  |  | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 0,3450 |  |
| 3 | Котельная ул. Корнилова, г. Плес, ул. Корнилова, 31Б | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 0,3450 | 0,6900 |
|  |  | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 0,3450 |  |
| 4 | Котельная ул. Луначарского, г. Плес, ул. Луначарского, 20а | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 0,3450 | 0,6900 |
|  |  | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 0,3450 |  |
| 5 | Котельная ул. Советская, г. Плес, ул. Советская, 3а | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 0,3450 | 0,8620 |
|  |  | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 0,3450 |  |
|  |  | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 0,1720 |  |
| 6 | Котельная с. Пеньки, с. Пеньки | КВ – 1,0 | 1 | 0,8590 | 1,3570 |
|  |  | КВр-0,58 | 1 | 0,4980 |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 15 | 11,6190 | 11,6190 |
| ЕТО-2 ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, г. Плес, ул. Островского, 17 | КВ-Л-1,0 | 1 | 0,8600 | 3,0400 |
|  |  | КВ-Л-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | КВ-1,05 | 1 | 0,2100 |  |
|  |  | КВ-1,05 | 1 | 0,2100 |  |
|  |  | Е -1,0-0,9Р | 1 | 0,9000 |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 5 | 3,0400 | 3,0400 |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная, г. Плес, Территория санатория | Котел Riello RTQ 2320 2S | 1 | 1,9900 | 5,9700 |
|  |  | Котел Riello RTQ 2320 2S | 1 | 1,9900 |  |
|  |  | Котел Riello RTQ 2320 2S | 1 | 1,9900 |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 3 | 5,9700 | 5,9700 |

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам.

Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующей организации Плесского городского поселения представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2.3.1 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО, Гкал/ч

| № | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 7,3300 | 0,0000 | 7,3300 | 0,0026 | 7,3274 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 0,6900 | 0,0000 | 0,6900 | 0,0006 | 0,6894 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | 0,6900 | 0,0000 | 0,6900 | 0,0006 | 0,6894 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 0,6900 | 0,0000 | 0,6900 | 0,0006 | 0,6894 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 0,8620 | 0,0000 | 0,8620 | 0,0000 | 0,8620 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 1,3570 | 0,0000 | 1,3570 | 0,0041 | 1,3529 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 11,6190 | 0,0000 | 11,6190 | 0,0085 | 11,6105 |
| ЕТО-2 ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 3,0400 | 0,2600 | 2,7800 | 0,0332 | 2,7468 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 3,0400 | 0,2600 | 2,7800 | 0,0332 | 2,7468 |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная | 5,9700 | 0,0000 | 5,9700 | 0,0008 | 5,9692 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 5,9700 | 0,0000 | 5,9700 | 0,0008 | 5,9692 |

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.

Таблица 1.2.4.1 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| № | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 7669,4000 | 0,0000 | 7669,4000 | Природный газ | 1189,2610 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 627,8000 | 3,3000 | 624,5000 | Природный газ | 97,3760 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | 937,2000 | 0,0000 | 937,2000 | Природный газ | 147,0710 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 722,5000 | 0,0000 | 722,5000 | Природный газ | 112,4710 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 939,1000 | 5,2000 | 933,9000 | Природный газ | 147,4150 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 725,5000 | 10,0000 | 715,5000 | Уголь | 159,9070 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 11621,5000 | 18,5000 | 11603,0000 |  | 1853,5010 |
| ЕТО-2 ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 3394,0000 | 86,0000 | 3308,0000 | Уголь | 652,7700 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 3394,0000 | 86,0000 | 3308,0000 |  | 652,7700 |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная | 4654,8000 | 10,7000 | 4644,1000 | Природный газ | 736,4825 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 4654,8000 | 10,7000 | 4644,1000 |  | 736,4825 |

Параметры тепловой мощности нетто приведены в п.1.2.3.

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о годе ввода оборудования в эксплуатацию и данные по годам последнего освидетельствования и годах продления ресурса для котельных представлена в таблице ниже.

Таблица 1.2.5.1 - Год ввода в эксплуатацию, данные о последнем освидетельствовании и годах продления ресурса

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Дата обследования котлов | Год продления срока службы (ресурса) | Основные мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево, с. Северцево, 10 | «Viessmann» Vitomax-100 | 1 | 2012 | 2012 | 2032 | кап.ремонт |
|  |  | «Viessmann» Vitomax-100 | 1 | 2012 | 2012 | 2032 | кап.ремонт |
|  |  | «Viessmann» Vitomax-100 | 1 | 2012 | 2012 | 2032 | кап.ремонт |
|  |  | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 2012 | 2012 | 2032 | кап.ремонт |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский, г. Плес, пер. Пушкинский, 8 | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 2012 | 2012 | 2032 | кап.ремонт |
|  |  | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 2012 | 2012 | 2032 | кап.ремонт |
| 3 | Котельная ул. Корнилова, г. Плес, ул. Корнилова, 31Б | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 2012 | 2012 | 2032 | кап.ремонт |
|  |  | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 2012 | 2012 | 2032 | кап.ремонт |
| 4 | Котельная ул. Луначарского, г. Плес, ул. Луначарского, 20а | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 2012 | 2012 | 2032 | кап.ремонт |
|  |  | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 2012 | 2012 | 2032 | кап.ремонт |
| 5 | Котельная ул. Советская, г. Плес, ул. Советская, 3а | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 2012 | 2012 | 2032 | кап.ремонт |
|  |  | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 2012 | 2012 | 2032 | кап.ремонт |
|  |  | «Viessmann» Vitoplex-100 | 1 | 2012 | 2012 | 2032 | кап.ремонт |
| 6 | Котельная с. Пеньки, с. Пеньки | КВ – 1,0 | 1 | 2002 | 2018 | 2038 | кап.ремонт |
|  |  | КВр-0,58 | 1 | 2018 | 2018 | 2038 | кап.ремонт |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 15 |  |  |  |  |
| ЕТО-2 ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, г. Плес, ул. Островского, 17 | КВ-Л-1,0 | 1 | 2007 | 2024 | 2027 | кап.ремонт |
|  |  | КВ-Л-1,0 | 1 | 2005 | 2024 | 2027 | кап.ремонт |
|  |  | КВ-1,05 | 1 | 2019 | 2024 | 2027 |  |
|  |  | КВ-1,05 | 1 | 2022 |  |  |  |
|  |  | Е -1,0-0,9Р | 1 | 2009 | 2024 | 2027 | Час.ремонт |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 5 |  |  |  |  |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная, г. Плес, Территория санатория | Котел Riello RTQ 2320 2S | 1 | - | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Котел Riello RTQ 2320 2S | 1 | - | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Котел Riello RTQ 2320 2S | 1 | - | н/д | н/д | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 3 |  |  |  |  |

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии на территории Плесского городского поселения – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника — это кривая, которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. Графики зависимости могут быть различны. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей.

Способ регулирования - качественный по отопительной нагрузке путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.

Обоснованием выбора графика служит возможность обеспечения нормированных температур в помещениях и нормированной температуры воды на нужды ГВС при оптимальных технико-экономических параметрах работы системы.

Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии приведены в п. 1.3.7.

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Описание среднегодовой загрузки оборудования источника тепловой энергии (котельной) в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.

Таблица 1.2.8.1 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| № | Адрес или наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, ч |
| ЕТО-1 ООО «НСК» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 7,3300 | 7669,4000 | 1046,3029 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 0,6900 | 627,8000 | 909,8551 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | 0,6900 | 937,2000 | 1358,2609 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 0,6900 | 722,5000 | 1047,1014 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 0,8620 | 939,1000 | 1089,4432 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 1,3570 | 725,5000 | 534,6352 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 11,6190 | 11621,5000 |  |
| ЕТО-2 ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 3,0400 | 3394,0000 | 1116,4474 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 3,0000 | 3394,0000 |  |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная | 5,9700 | 4654,8000 | 779,6985 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 5,9700 | 4654,8000 |  |

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии на источниках тепловой энергии Плесского городского поселения осуществляется одним из двух способов:

- приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов);

- расчетный (на основании расчетных показателей).

Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО-1 ООО «НСК» отпущенного в сеть:

- Котельная с. Северцево – расчетный;

- Котельная пер. Пушкинский – расчетный;

- Котельная ул. Корнилова – расчетный;

- Котельная ул. Луначарского – расчетный;

- Котельная ул. Советская – расчетный;

- Котельная с. Пеньки – расчетный.

Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО-2 ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ отпущенного в сеть:

- Котельная – расчетный.

Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» отпущенного в сеть:

- Блочно-модульная котельная – расчетный.

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В таблице 1.2.10.2 отражены источники тепловой энергии на которых в ретроспективный период произошли технологических нарушений, аварий и инциденты.

На остальных 7 источниках тепловой энергии в период 2020-2024 гг. технологические нарушения, аварии и инциденты отсутствовали.

Таблица 1.2.10.2 - Динамика прекращения теплоснабжения котельных в зоне деятельности ЕТО (изменение кол-ва прекращений подачи тепловой энергии потребителям)

| Год | Кол-тво прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-2 ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | н/д | 0 |
| 2023 | 2 | н/д | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения Плесского городского поселения предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлены.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Плесского городского поселения отсутствуют.

1.2.13 Иная информация, в том числе:

а) характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристики водоподготовительных установок описаны в части 7 текущей главы.

б) проектный и установленный топливный режим котельной

Топливные режимы котельных представлены ниже.

Таблица 1.2.13.1 - Топливные режимы котельных

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2025 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «НСК» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | Природный газ | 8126,0000 | 1189,2610 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | Природный газ | 8126,0000 | 97,3760 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | Природный газ | 8126,0000 | 147,0710 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | Природный газ | 8126,0000 | 112,4710 |
| 5 | Котельная ул. Советская | Природный газ | 8126,0000 | 147,4150 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | Уголь | 4802,0120 | 159,9070 |
|  | Всего Природный газ |  |  | 1693,5940 |
|  | Всего Уголь |  |  | 159,9070 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 1853,5010 |
| ЕТО-2 ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |
| 1 | Котел Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес»ьная | Уголь | 5588,0000 | 652,7700 |
|  | Всего Уголь |  |  | 652,7700 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 705,9859 |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная | Природный газ | 8078,0000 | 736,4825 |
|  | Всего Природный газ |  |  | 736,4825 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 736,4825 |

в) сведения о резервном топливе котельной

Сведения о резервном топливе котельных указаны в части 8 текущей Главы 1 Обосновывающих материалов.

г) описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде

Описание изменений представлено в п. 1.2.14.

1.2.14 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Эксплуатацией тепловых сетей в Плесском городском поселении занимаются следующие организации:

1. ООО «НСК»;
	2. ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ;
	3. ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес».

Таблица 1.3.1.1 - Краткое описание структуры тепловых сетей МО

| Источник тепловой энергии | Протяженность в двухтрубном исчислении, м |  |  | Материальная характери-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого |  |
| ООО «НСК» |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | 7723,0000 | 1109,0000 | 8832,0000 | 1880,9124 |
| Котельная пер. Пушкинский | 1247,0000 | - | 1247,0000 | 217,4280 |
| Котельная ул. Корнилова | 586,0000 | - | 586,0000 | 93,1440 |
| Котельная ул. Луначарского | 490,0000 | - | 490,0000 | 92,5800 |
| Котельная ул. Советская | 1036,0000 | - | 1036,0000 | 210,2560 |
| Котельная с. Пеньки | 591,0000 | - | 591,0000 | 127,6560 |
| Итого | 11673,0000 | 1109,0000 | 12782,0000 | 2621,9764 |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 1355,0000 | 875,0000 | 2230,0000 | 415,7360 |
| Итого | 1355,0000 | 875,0000 | 2230,0000 | 415,7360 |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | 810,0000 | 1821,0000 | 2631,0000 | 518,5680 |
| Итого | 810,0000 | 1821,0000 | 2631,0000 | 518,5680 |

Зона деятельности ООО «НСК»

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «НСК» осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Котельная с. Северцево с. Северцево - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения четырехтрубная(трех) трубная, подача горячей воды потребителям осуществляется по отдельным сетям ГВС. Общая протяженность в однотрубном исчислении 17664 м из них 2218 м это сети ГВС. Общая материальная характеристика 1880,9124 м2 из них сетей ГВС 168,568 м2.

2.) Котельная пер. Пушкинский г. Плес - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 2494,000 м и материальной характеристикой 217,428 м2.

3.) Котельная ул. Корнилова г. Плес - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1172,000 м и материальной характеристикой 93,144 м2.

4.) Котельная ул. Луначарского г. Плес - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 980,000 м и материальной характеристикой 92,580 м2.

5.) Котельная ул. Советская г. Плес - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 2072,000 м и материальной характеристикой 210,256 м2.

6.) Котельная с. Пеньки с. Пеньки - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1182,000 м и материальной характеристикой 127,656 м2.

Зона деятельности ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ

Тепловые сети, эксплуатируемые ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Котельная г. Плес - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная трубная, подача горячей воды потребителям осуществляется по отдельным сетям ГВС. Общая протяженность в однотрубном исчислении 4460 м из них 1750 м это сети ГВС. Общая материальная характеристика 415,736 м2 из них сетей ГВС 121,518 м2.

Зона деятельности ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес»

Тепловые сети, эксплуатируемые ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Блочно-модульная котельная г. Плес - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения четырехтрубная(трех) трубная, подача горячей воды потребителям осуществляется по отдельным сетям ГВС. Общая протяженность в однотрубном исчислении 5262 м из них 3642 м это сети ГВС. Общая материальная характеристика 518,568 м2 из них сетей ГВС 282,866 м2.

Характеристика сетей теплоснабжения представлена в таблицах ниже.

Таблица 1.3.1.2 – Характеристика тепловых сетей ООО «НСК»

| Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные | отопление | - | 159 | 159 | 2699 | 2699 | 5398 | - | 2012 | Минвата | 858,282 |
| Распределительные | отопление | - | 108 | 108 | 1089 | 1089 | 2178 | - | 2012 | Минвата | 235,224 |
| Распределительные | отопление | - | 89 | 89 | 1978 | 1978 | 3956 | - | 2012 | Минвата | 352,084 |
| Распределительные | отопление | - | 76 | 76 | 1487 | 1487 | 2974 | - | 2012 | Минвата | 226,024 |
| Распределительные | гвс |  | 76 | 76 | 1109 | 1109 | 2218 |  |  |  | 168,568 |
| Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 142 | 142 | 284 | - | 2012 | Минвата | 16,188 |
| Распределительные | отопление | - | 42 | 42 | 104 | 104 | 208 | - | 2012 | Минвата | 8,798 |
| Распределительные | отопление | - | 48 | 48 | 44 | 44 | 88 | - | 2012 | Минвата | 4,224 |
| Распределительные | отопление | - | 32 | 32 | 180 | 180 | 360 | - | 2012 | Минвата | 11,52 |
| Итого |  |  |  |  | 8832,00 | 8832,00 | 17664,00 |  |  |  | 1880,912 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные | отопление | - | 108 | 108 | 710 | 710 | 1420 | - | 2012 | Минвата | 153,36 |
| Распределительные | отопление | - | 76 | 76 | 225 | 225 | 450 | - | 2012 | Минвата | 34,2 |
| Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 102 | 102 | 204 | - | 2012 | Минвата | 11,628 |
| Распределительные | отопление | - | 48 | 48 | 150 | 150 | 300 | - | 2012 | Минвата | 14,4 |
| Распределительные | отопление | - | 32 | 32 | 60 | 60 | 120 | - | 2012 | Минвата | 3,84 |
| Итого |  |  |  |  | 1247 | 1247 | 2494 |  |  |  | 217,428 |
| Котельная ул. Корнилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные | отопление | - | 108 | 108 | 288 | 288 | 576 | - | 2012 | Минвата | 62,208 |
| Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 140 | 140 | 280 | - | 2012 | Минвата | 15,960 |
| Распределительные | отопление | - | 48 | 48 | 152 | 152 | 304 | - | 2012 | Минвата | 14,592 |
| - | отопление | - | 32 | 32 | 6 | 6 | 12 | - | 2012 | Минвата | 0,384 |
| Итого |  |  |  |  | 586 | 586 | 1172 |  |  |  | 93,144 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные | отопление | - | 108 | 108 | 360 | 360 | 720 | - | 2012 | Минвата | 77,76 |
| Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 130 | 130 | 260 | - | 2012 | Минвата | 14,82 |
| Итого |  |  |  |  | 490 | 490 | 980 |  |  |  | 92,58 |
| Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные | отопление |  | 133 | 133 | 260,00 | 260 | 520 | - | 2012 | Минвата | 69,160 |
| Распределительные | отопление | - | 108 | 108 | 516,00 | 516 | 1032 | - | 2012 | Минвата | 111,456 |
| Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 260,00 | 260 | 520 | - | 2012 | Минвата | 29,640 |
| Итого |  |  |  |  | 1036,00 | 1036 | 2072 |  |  |  | 210,256 |
| Котельная с. Пеньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные | отопление | - | 108 | 108 | 591,00 | 591 | 1182 | - | 2002 | минвата | 127,656 |
|  |  |  |  |  | 591 | 591 | 1182 |  |  |  | 127,656 |

Таблица 1.3.1.3 – Характеристика тепловых сетей Филиала «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России

| Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 40,0 | 40,0 | 80,0 | н/д | н/д | н/д | 12,72 |
| Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 73,0 | 73,0 | 146,0 | н/д | н/д | н/д | 23,214 |
| Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 60,0 | 60,0 | 120,0 | н/д | н/д | н/д | 19,08 |
| Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 35,0 | 35,0 | 70,0 | н/д | н/д | н/д | 11,13 |
| Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 103,0 | 103,0 | 206,0 | н/д | н/д | н/д | 32,754 |
| Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | н/д | н/д | н/д | 1,792 |
| Магистральные | отопление |  | 219 | 219 | 155,0 | 155,0 | 310,0 | н/д | н/д | н/д | 67,89 |
| Магистральные | отопление |  | 219 | 219 | 104,0 | 104,0 | 208,0 | н/д | н/д | н/д | 45,552 |
| Распределительные | отопление |  | 25 | 25 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | н/д | н/д | н/д | 0,15 |
| Распределительные | отопление |  | 76 | 76 | 46,0 | 46,0 | 92,0 | н/д | н/д | н/д | 6,992 |
| Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 35,0 | 35,0 | 70,0 | н/д | н/д | н/д | 3,99 |
| Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | н/д | н/д | н/д | 0,256 |
| Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | н/д | н/д | н/д | 0,456 |
| Распределительные | отопление |  | 125 | 125 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | н/д | н/д | н/д | 2,75 |
| Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | н/д | н/д | н/д | 0,64 |
| Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 38,0 | 38,0 | 76,0 | н/д | н/д | н/д | 2,432 |
| Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 46,0 | 46,0 | 92,0 | н/д | н/д | н/д | 2,944 |
| Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | н/д | н/д | н/д | 0,96 |
| Итого сети отопление |  |  |  |  | 810,0 | 810,0 | 1620,0 |  |  |  | 235,70 |
| сети ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительные | гвс |  | 25 | 25 | 46,0 | 46,0 | 92,0 | н/д | н/д | н/д | 2,3 |
| Распределительные | гвс |  | 110 | 110 | 73,0 | 73,0 | 146,0 | н/д | н/д | н/д | 16,06 |
| Распределительные | гвс |  | 110 | 110 | 17,0 | 17,0 | 34,0 | н/д | н/д | н/д | 3,74 |
| Распределительные | гвс |  | 110 | 110 | 14,0 | 14,0 | 28,0 | н/д | н/д | н/д | 3,08 |
| Распределительные | гвс |  | 108 | 108 | 54,0 | 54,0 | 108,0 | н/д | н/д | н/д | 11,664 |
| Распределительные | гвс |  | 57 | 57 | 67,0 | 67,0 | 134,0 | н/д | н/д | н/д | 7,638 |
| Распределительные | гвс |  | 32 | 32 | 82,0 | 82,0 | 164,0 | н/д | н/д | н/д | 5,248 |
| Распределительные | гвс |  | 32 | 32 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | н/д | н/д | н/д | 1,28 |
| Распределительные | гвс |  | 40 | 40 | 45,0 | 45,0 | 90,0 | н/д | н/д | н/д | 3,6 |
| Распределительные | гвс |  | 40 | 40 | 73,0 | 73,0 | 146,0 | н/д | н/д | н/д | 5,84 |
| Распределительные | гвс |  | 89 | 89 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | н/д | н/д | н/д | 3,56 |
| Распределительные | гвс |  | 110 | 110 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | н/д | н/д | н/д | 1,54 |
| Распределительные | гвс |  | 159 | 159 | 64,0 | 64,0 | 128,0 | н/д | н/д | н/д | 20,352 |
| Распределительные | гвс |  | 125 | 125 | 66,0 | 66,0 | 132,0 | н/д | н/д | н/д | 16,5 |
| Распределительные | гвс |  | 110 | 110 | 40,0 | 40,0 | 80,0 | н/д | н/д | н/д | 8,8 |
| Распределительные | гвс |  | 110 | 110 | 60,0 | 60,0 | 120,0 | н/д | н/д | н/д | 13,2 |
| Распределительные | гвс |  | 110 | 110 | 103,0 | 103,0 | 206,0 | н/д | н/д | н/д | 22,66 |
| Распределительные | гвс |  | 110 | 110 | 40,0 | 40,0 | 80,0 | н/д | н/д | н/д | 8,8 |
| Распределительные | гвс |  | 100 | 100 | 155,0 | 155,0 | 310,0 | н/д | н/д | н/д | 31 |
| Распределительные | гвс |  | 100 | 100 | 104,0 | 104,0 | 208,0 | н/д | н/д | н/д | 20,8 |
| Распределительные | гвс |  | 25 | 25 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | н/д | н/д | н/д | 0,15 |
| Распределительные | гвс |  | 100 | 100 | 64,0 | 64,0 | 128,0 | н/д | н/д | н/д | 12,8 |
| Распределительные | гвс |  | 90 | 90 | 66,0 | 66,0 | 132,0 | н/д | н/д | н/д | 11,88 |
| Распределительные | гвс |  | 63 | 63 | 35,0 | 35,0 | 70,0 | н/д | н/д | н/д | 4,41 |
| Распределительные | гвс |  | 25 | 25 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | н/д | н/д | н/д | 0,2 |
| Распределительные | гвс |  | 63 | 63 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | н/д | н/д | н/д | 0,504 |
| Распределительные | гвс |  | 90 | 90 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | н/д | н/д | н/д | 1,98 |
| Распределительные | гвс |  | 32 | 32 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | н/д | н/д | н/д | 0,64 |
| Распределительные | гвс |  | 32 | 32 | 38,0 | 38,0 | 76,0 | н/д | н/д | н/д | 2,432 |
| Распределительные | гвс |  | 25 | 25 | 46,0 | 46,0 | 92,0 | н/д | н/д | н/д | 2,3 |
| Распределительные | гвс |  | 25 | 25 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | н/д | н/д | н/д | 0,75 |
| Распределительные | гвс |  | 25 | 25 | 46,0 | 46,0 | 92,0 | н/д | н/д | н/д | 2,3 |
| Распределительные | гвс |  | 110 | 110 | 73,0 | 73,0 | 146,0 | н/д | н/д | н/д | 16,06 |
| Распределительные | гвс |  | 110 | 110 | 17,0 | 17,0 | 34,0 | н/д | н/д | н/д | 3,74 |
| Распределительные | гвс |  | 11 | 11 | 54,0 | 54,0 | 108,0 | н/д | н/д | н/д | 1,188 |
| Распределительные | гвс |  | 32 | 32 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | н/д | н/д | н/д | 1,28 |
| Распределительные | гвс |  | 32 | 32 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | н/д | н/д | н/д | 1,28 |
| Распределительные | гвс |  | 40 | 40 | 45,0 | 45,0 | 90,0 | н/д | н/д | н/д | 3,6 |
| Распределительные | гвс |  | 25 | 25 | 73,0 | 73,0 | 146,0 | н/д | н/д | н/д | 3,65 |
| Распределительные | гвс |  | 63 | 63 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | н/д | н/д | н/д | 2,52 |
| Распределительные | гвс |  | 110 | 110 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | н/д | н/д | н/д | 1,54 |
| Итого сети ГВС |  |  |  |  | 1821,0 | 1821,0 | 3642,0 |  |  |  | 282,866 |
| Всего |  |  |  |  | 2631,0 | 2631,0 | 5262,0 |  |  |  | 518,568 |

Таблица 1.3.1.4 – Характеристика тепловых сетей ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ

| Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 240,0 | 240,0 | 480,0 | н/д | н/д | н/д | 76,32 |
| Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 40,0 | 40,0 | 80,0 | н/д | н/д | н/д | 7,12 |
| Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 68,0 | 68,0 | 136,0 | н/д | н/д | н/д | 14,688 |
| Распределительные | отопление |  | 76 | 76 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | н/д | н/д | н/д | 4,56 |
| Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 86,0 | 86,0 | 172,0 | н/д | н/д | н/д | 27,348 |
| Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 46,0 | 46,0 | 92,0 | н/д | н/д | н/д | 14,628 |
| Распределительные | отопление |  | 48 | 48 | 40,0 | 40,0 | 80,0 | н/д | н/д | н/д | 3,84 |
| Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 45,0 | 45,0 | 90,0 | н/д | н/д | н/д | 8,01 |
| Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | н/д | н/д | н/д | 3,42 |
| Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 82,0 | 82,0 | 164,0 | н/д | н/д | н/д | 17,712 |
| Распределительные | отопление |  | 76 | 76 | 115,0 | 115,0 | 230,0 | н/д | н/д | н/д | 17,48 |
| Распределительные | отопление |  | 76 | 76 | 32,0 | 32,0 | 64,0 | н/д | н/д | н/д | 4,864 |
| Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 35,0 | 35,0 | 70,0 | н/д | н/д | н/д | 3,99 |
| Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 84,0 | 84,0 | 168,0 | н/д | н/д | н/д | 18,144 |
| Распределительные | отопление |  | 76 | 76 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | н/д | н/д | н/д | 4,56 |
| Распределительные | отопление |  | 76 | 76 | 77,0 | 77,0 | 154,0 | н/д | н/д | н/д | 11,704 |
| Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 18,0 | 18,0 | 36,0 | н/д | н/д | н/д | 2,052 |
| Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 17,0 | 17,0 | 34,0 | н/д | н/д | н/д | 1,938 |
| Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 240,0 | 240,0 | 480,0 | н/д | н/д | н/д | 51,84 |
| Итого сети отопление |  |  |  |  | 1355,0 | 1355,0 | 2710,0 |  |  |  | 294,22 |
| сети ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительные | гвс |  | 57 | 57 | 40,0 | 40,0 | 80,0 | н/д | н/д | н/д | 4,56 |
| Распределительные | гвс |  | 57 | 57 | 68,0 | 68,0 | 136,0 | н/д | н/д | н/д | 7,752 |
| Распределительные | гвс |  | 57 | 57 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | н/д | н/д | н/д | 3,42 |
| Распределительные | гвс |  | 108 | 108 | 86,0 | 86,0 | 172,0 | н/д | н/д | н/д | 18,576 |
| Распределительные | гвс |  | 108 | 108 | 46,0 | 46,0 | 92,0 | н/д | н/д | н/д | 9,936 |
| Распределительные | гвс |  | 48 | 48 | 40,0 | 40,0 | 80,0 | н/д | н/д | н/д | 3,84 |
| Распределительные | гвс |  | 89 | 89 | 45,0 | 45,0 | 90,0 | н/д | н/д | н/д | 8,01 |
| Распределительные | гвс |  | 57 | 57 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | н/д | н/д | н/д | 3,42 |
| Распределительные | гвс |  | 75 | 75 | 82,0 | 82,0 | 164,0 | н/д | н/д | н/д | 12,3 |
| Распределительные | гвс |  | 57 | 57 | 115,0 | 115,0 | 230,0 | н/д | н/д | н/д | 13,11 |
| Распределительные | гвс |  | 57 | 57 | 32,0 | 32,0 | 64,0 | н/д | н/д | н/д | 3,648 |
| Распределительные | гвс |  | 57 | 57 | 35,0 | 35,0 | 70,0 | н/д | н/д | н/д | 3,99 |
| Распределительные | гвс |  | 76 | 76 | 84,0 | 84,0 | 168,0 | н/д | н/д | н/д | 12,768 |
| Распределительные | гвс |  | 57 | 57 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | н/д | н/д | н/д | 3,42 |
| Распределительные | гвс |  | 57 | 57 | 77,0 | 77,0 | 154,0 | н/д | н/д | н/д | 8,778 |
| Распределительные | гвс |  | 57 | 57 | 18,0 | 18,0 | 36,0 | н/д | н/д | н/д | 2,052 |
| Распределительные | гвс |  | 57 | 57 | 17,0 | 17,0 | 34,0 | н/д | н/д | н/д | 1,938 |
| Итого сети ГВС |  |  |  |  | 875,0 | 875,0 | 1750,0 |  |  |  | 121,52 |
| Всего |  |  |  |  | 2230,0 | 2230,0 | 4460,0 |  |  |  | 415,74 |

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

1.3.2.1 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Северцево

1.3.2.2 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная пер. Пушкинский

1.3.2.3 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная ул. Корнилова

1.3.2.4 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная ул. Луначарского

1.3.2.5 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная ул. Советская

1.3.2.6 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Пеньки

1.3.2.7 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес»

1.3.2.8 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Блочно-модульная котельная

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Основные параметры и характеристики сетей теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год, представлены в приложении 1 и в таблицах ниже.

Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице 1.3.3.1.

Таблица 1.3.3.1 - Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «НСК» |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |
| Сети отопления ООО «НСК» |  |  |
| 159 | 5398,00 | 858,282 |
| Всего от источника | 5398,00 | 858,282 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |
| Сети отопления ООО «НСК» |  |  |
| 108 | 1420,00 | 153,360 |
| Всего от источника | 1420,00 | 153,360 |
| Котельная ул. Корнилова |  |  |
| Сети отопления ООО «НСК» |  |  |
| 108 | 576,00 | 62,208 |
| Всего от источника | 576,00 | 62,208 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |
| Сети отопления ООО «НСК» |  |  |
| 108 | 720,00 | 77,760 |
| Всего от источника | 720,00 | 77,760 |
| Котельная ул. Советская |  |  |
| Сети отопления ООО «НСК» |  |  |
| 133 | 520,00 | 69,160 |
| Всего от источника | 520,00 | 69,160 |
| Котельная с. Пеньки |  |  |
| Сети отопления ООО «НСК» |  |  |
| 108 | 1182,00 | 127,656 |
| Всего от источника | 1182,00 | 127,656 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 9816,00 | 1348,426 |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |
| Сети отопления ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |
| 219 | 518,00 | 113,442 |
| Всего от источника | 518,00 | 113,442 |
| Всего в зоне ЕТО 3 | 518,00 | 113,442 |

Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.2 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «НСК» |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |
| Сети отопления ООО «НСК» |  |  |
| 32 | 360,00 | 11,520 |
| 42 | 208,00 | 8,798 |
| 48 | 88,00 | 4,224 |
| 57 | 284,00 | 16,188 |
| 76 | 2974,00 | 226,024 |
| 89 | 3956,00 | 352,084 |
| 108 | 2178,00 | 235,224 |
| Сети ГВС ООО «НСК» |  |  |
| 76 | 2218,00 | 168,568 |
| Всего от источника | 12266,00 | 1022,630 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |
| Сети отопления ООО «НСК» |  |  |
| 32 | 120,00 | 3,840 |
| 48 | 300,00 | 14,400 |
| 57 | 204,00 | 11,628 |
| 76 | 450,00 | 34,200 |
| Всего от источника | 1074,00 | 64,068 |
| Котельная ул. Корнилова |  |  |
| Сети отопления ООО «НСК» |  |  |
| 32 | 12,00 | 0,384 |
| 48 | 304,00 | 14,592 |
| 57 | 280,00 | 15,960 |
| Всего от источника | 596,00 | 30,936 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |
| Сети отопления ООО «НСК» |  |  |
| 57 | 260,00 | 14,820 |
| Всего от источника | 260,00 | 14,820 |
| Котельная ул. Советская |  |  |
| Сети отопления ООО «НСК» |  |  |
| 57 | 520,00 | 29,640 |
| 108 | 1032,00 | 111,456 |
| Всего от источника | 1552,00 | 141,096 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 15748,00 | 1273,550 |
| ЕТО-2 ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |
| Сети отопления ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |
| 48 | 80,00 | 3,840 |
| 57 | 200,00 | 11,400 |
| 76 | 568,00 | 43,168 |
| 89 | 170,00 | 15,130 |
| 108 | 948,00 | 102,384 |
| 159 | 744,00 | 118,296 |
| Сети ГВС ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |
| 48 | 80,00 | 3,840 |
| 57 | 984,00 | 56,088 |
| 75 | 164,00 | 12,300 |
| 76 | 168,00 | 12,768 |
| 89 | 90,00 | 8,010 |
| 108 | 264,00 | 28,512 |
| Всего от источника | 4460,00 | 415,736 |
| Всего в зоне ЕТО 2 | 4460,00 | 415,736 |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |
| Сети отопления ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |
| 25 | 6,00 | 0,150 |
| 32 | 282,00 | 9,024 |
| 57 | 78,00 | 4,446 |
| 76 | 92,00 | 6,992 |
| 125 | 22,00 | 2,750 |
| 159 | 622,00 | 98,898 |
| Сети ГВС ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |
| 11 | 108,00 | 1,188 |
| 25 | 466,00 | 11,650 |
| 32 | 380,00 | 12,160 |
| 40 | 326,00 | 13,040 |
| 57 | 134,00 | 7,638 |
| 63 | 118,00 | 7,434 |
| 89 | 40,00 | 3,560 |
| 90 | 154,00 | 13,860 |
| 100 | 646,00 | 64,600 |
| 108 | 108,00 | 11,664 |
| 110 | 902,00 | 99,220 |
| 125 | 132,00 | 16,500 |
| 159 | 128,00 | 20,352 |
| Всего от источника | 4744,00 | 405,126 |
| Всего в зоне ЕТО 3 | 4744,00 | 405,126 |

Характеристика по способу прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.3 - Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м |  | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные | Распределительные |  |
| ЕТО-1 ООО «НСК» |  |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | 5398,00 | 12266,00 | 1880,912 |
| Всего | 5398,00 | 12266,00 | 1880,912 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | 1420,00 | 1074,00 | 217,428 |
| Всего | 1420,00 | 1074,00 | 217,428 |
| Котельная ул. Корнилова |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | 576,00 | 596,00 | 93,144 |
| Всего | 576,00 | 596,00 | 93,144 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | 720,00 | 260,00 | 92,580 |
| Всего | 720,00 | 260,00 | 92,580 |
| Котельная ул. Советская |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | 520,00 | 1552,00 | 210,256 |
| Всего | 520,00 | 1552,00 | 210,256 |
| Котельная с. Пеньки |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | 1182,00 | - | 127,656 |
| Всего | 1182,00 | - | 127,656 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 9816,00 | 15748,00 | 2621,976 |
| ЕТО-2 ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |  |
| Надземная | - | 4460,00 | 415,736 |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 4460,00 | 415,736 |
| Всего в зоне ЕТО 2 | - | 4460,00 | 415,736 |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | 518,00 | 4744,00 | 518,568 |
| Всего | 518,00 | 4744,00 | 518,568 |
| Всего в зоне ЕТО 3 | 518,00 | 4744,00 | 518,568 |

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.4 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «НСК» |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 17664,00 | 1880,912 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 17664,00 | 1880,912 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 2494,00 | 217,428 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 2494,00 | 217,428 |
| Котельная ул. Корнилова |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 1172,00 | 93,144 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 1172,00 | 93,144 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 980,00 | 92,580 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 980,00 | 92,580 |
| Котельная ул. Советская |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 2072,00 | 210,256 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 2072,00 | 210,256 |
| Котельная с. Пеньки |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 1182,00 | 127,656 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 1182,00 | 127,656 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 25564,00 | 2621,976 |
| ЕТО-2 ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 4460,00 | 415,736 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 4460,00 | 415,736 |
| Всего в зоне ЕТО 2 | 4460,00 | 415,736 |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 5262,00 | 518,568 |
| Всего | 5262,00 | 518,568 |
| Всего в зоне ЕТО 3 | 5262,00 | 518,568 |

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На трубопроводах установлена необходимая чугунная запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и на трубопроводах ответвлений к потребителям тепловой энергии.

Запорная арматура в основном установлена в тепловых камерах, за исключением дренажей и воздушников. В качестве запорной арматуры в основном используются чугунные клиновые задвижки с ручным приводом и дисковые затворы.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Строительные конструкции тепловых камер выполнены из кирпича и железобетонных перекрытий. Высота камер в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет 1-2 м. Перекрытия большинства тепловых камер железобетонные с одним или двумя люками. Люки в основном чугунные, в последнее время – полимерные. Под люками установлены лестницы или скобы.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

1.3.6.1 Котельная с. Северцево

Котельная с. Северцево осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.2 Котельная пер. Пушкинский

Котельная пер. Пушкинский осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.3 Котельная ул. Корнилова

Котельная ул. Корнилова осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.4 Котельная ул. Луначарского

Котельная ул. Луначарского осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.5 Котельная ул. Советская

Котельная ул. Советская осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.6 Котельная с. Пеньки

Котельная с. Пеньки осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.7 Котельная

Котельная осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.8 Блочно-модульная котельная

Блочно-модульная котельная осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику

Рисунок 1.3.7.1 - Температурный график источника тепловой энергии Котельная организации ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Таблица 1.3.9.1 - Статистика отказов и востановлений тепловых сетей магистральных и распределительных, в зоне деятельности ЕТО

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1 / км / год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Тип трубопровода | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1 / км / год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ТЭС - Приволжск» |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ул. Корнилова |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Пеньки |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО-2 ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО-3 ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет представлена в п.п 1.3.9.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики состояния тепловых сетей относятся:

- испытания трубопроводов на прочность и плотность;

- диагностика состояния тепловой изоляции визуальным способом с регистрацией температур на поверхности изоляции;

Планирование капитальных ремонтов тепловых сетей производится по следующим критериям:

- по результатам диагностики тепловых сетей;

- по сроку эксплуатации трубопроводов;

- по количеству аварийно-восстановительных работ в тепловых сетях.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.

Целью испытаний тепловых сетей:

- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;

- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ;

-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Таблица 1.3.13.1 - Нормативные потери тепловой энергии

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- |
| ООО «НСК» |  |
| Котельная с. Северцево | 2169,6 |
| Котельная пер. Пушкинский | 238,6 |
| Котельная ул. Корнилова | 101,6 |
| Котельная ул. Луначарского | 108,5 |
| Котельная ул. Советская | 226,6 |
| Котельная с. Пеньки | 236,9 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |
| Блочно-модульная котельная | 645,79 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 714,5 |

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Таблица 1.3.14.1 - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

| Наименование котельной | Фактические потери тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ООО «НСК» |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | 1410,1 | -662,3 | 297,90 | -536,50 | 2169,60 |
| Котельная пер. Пушкинский | 342,9 | 196,0 | 210,00 | -67,20 | 238,60 |
| Котельная ул. Корнилова | 136,9 | 101,6 | 90,90 | 57,90 | 101,60 |
| Котельная ул. Луначарского | 106,9 | 39,9 | 22,10 | -12,10 | 108,50 |
| Котельная ул. Советская | 177,1 | -59,5 | -50,90 | -64,70 | 226,60 |
| Котельная с. Пеньки | 794,9 | 595,8 | 509,70 | 328,30 | 236,90 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | н/д | н/д | 708,05 | 645,79 | 645,79 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | н/д | 512,2 | 714,51 | 714,50 | 714,50 |

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение систем отопления и вентиляции выполнено по зависимой схеме без смешения. Регуляторы расхода отсутствуют. Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами. Подпитка теплоносителя осуществляется подпиточными насосами. Все насосы установлены на источниках теплоснабжения.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Таблица 1.3.17.1 - Обеспеченность приборами учета потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Обеспеченность приборами учета потребителей, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Производственные потребители |
| ООО «НСК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 8 | 8 | 1 | - |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский |  |  |  | - |
| 3 | Котельная ул. Корнилова |  |  |  | - |
| 4 | Котельная ул. Луначарского |  |  |  | - |
| 5 | Котельная ул. Советская |  |  |  | - |
| 6 | Котельная с. Пеньки |  |  |  | - |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |  |
| 7 | Блочно-модульная котельная | - | - | - | - |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | - | - | 1 | 0 |

Планы по установке приборов учета у потребителей отсутствуют.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Режим работы тепловых сетей и взаимодействие с источниками ведет дежурно - диспетчерская служба и руководство генерирующей организации ООО «НСК». Взаимодействие операторов мощных котельных с диспетчерской службой организовано посредством телефонной связи.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Системы централизованного теплоснабжения Плесского городского поселения функционируют без повысительных и понизительных насосных станций. Районные и групповые тепловые пункты (ЦТП) в системах теплоснабжения не используются.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории Плесского городского поселения бесхозяйные участки тепловых сетей отсутствуют.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики для тепловых сетей не разрабатывались.

1.3.23 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения отсутствуют.

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.4.1 Котельная с. Северцево

Таблица 1.4.1.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | с. Северцево, д. 1 | отопление |
| 2 | с. Северцево, д.2 | отопление |
| 3 | с. Северцево, д. 4 | отопление |
| 4 | с. Северцево, д. 5 | отопление |
| 5 | ул.Пионерская, д. 9 | отопление |
| 6 | ул.Пионерская, д. 11 | отопление |
| 7 | ул.Пионерская, д. 16 | отопление |
| 8 | ул. Лесная, д. 24 | отопление |
| 9 | ул. Лесная, д. 7 | отопление |
| 10 | ул. Лесная, д. 8 | отопление |
| 11 | ул. Лесная, д. 15 | отопление |
| 12 | ул. Лесная, д. 18 | отопление |
| 13 | ул. Лесная, д. 20 | отопление |
| 14 | ул. Лесная, д. 22 | отопление |
| 15 | ул. Первомайская, д. 1 | отопление |
| 16 | ул. Первомайская, д. 2 | отопление |
| 17 | ул. Первомайская, д. 3 | отопление |
| 18 | ул. Первомайская, д. 3а | отопление |
| 19 | ул. Первомайская, д. 5 | отопление |
| 20 | ул. Первомайская, д. 7 | отопление |
| 21 | ул. Первомайская, д. 9 | отопление |
| 22 | ул. Первомайская, д. 11 | отопление и ГВС |
| 23 | ул. Первомайская, д. 11А | отопление и ГВС |
| 24 | ул. Гагарина, д. 4 | отопление |
| 25 | ул. Гагарина, д. 6 | отопление |
| 26 | ул. Гагарина, д. 10 | отопление |
| 27 | ул. Гагарина, д. 12 | отопление |
| 28 | ул. Гагарина, д. 20 | отопление |
| 29 | ул. Гагарина, д. 36 | отопление |
| 30 | ул. Гагарина, д. 1А | отопление |
| 31 | ул. Корнилова, 40а | отопление и ГВС |
| 32 | ул. Корнилова, 42 | отопление и ГВС |
| 33 | ул.Дзержинского,24 | отопление |
| 34 | ул.Дзержинского,22а | отопление |
| 35 | ул.Комсомолькая, д.5 | отопление |
| 36 | ул.Комсомолькая, д.23 | отопление |
| 37 | ул.Сосновая, д8 | отопление |
| 38 | ул.Гагарина, 26 | отопление |
| 39 | ул.Калинина, 10 | отопление |
| 40 | ул.Лесная, 26 | отопление |
| 41 | с.Северцево, 6 | отопление |
| 42 | с.Северцево, 3 | отопление |
| 43 | с.Северцево, д.5 | отопление |
| 44 | с.Северцево, д.5 | отопление |
| 45 | с.Северцево, д.5 | отопление |
| 46 | станция 2 подъема | отопление |
| 47 | ул.Калинина, 10 | отопление |

1.4.2 Котельная пер. Пушкинский

Таблица 1.4.2.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | тер.д/о "Плес", д.1 | отопление |
| 2 | ул.Свободы, д.1 | отопление |
| 3 | ул.Л.Толстого, д.1А | отопление |
| 4 | ул.К.Маркса, д.4 | отопление |
| 5 | ул.К.Маркса, д.6 | отопление |
| 6 | ул.2 Запрудная, д.1 | отопление |
| 7 | ул.Свободы, д.6 | отопление |
| 8 | ул.К.Маркса, 4 | отопление |
| 9 | тер.д/о "Плес", д.1 | отопление |

1.4.3 Котельная ул. Корнилова

Таблица 1.4.3.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул.Корнилова, д.20 | отопление |
| 2 | ул.Корнилова, д.21 | отопление |
| 3 | ул.Корнилова, д.25 | отопление |
| 4 | ул.Корнилова, д.26 | отопление |
| 5 | ул.Корнилова, д.27 | отопление |
| 6 | ул.Корнилова, д.29 | отопление |
| 7 | ул.Корнилова, д.31 | отопление |
| 8 | ул.Корнилова, д.30 | отопление |
| 9 | ул.Корнилова, д. 20 | отопление |
| 10 | ул.Корнилова | отопление |

1.4.4 Котельная ул. Луначарского

Таблица 1.4.4.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул.Луначарского, д.8 | отопление |
| 2 | ул.Луначарского, д.10 | отопление |
| 3 | ул.Луначарского, д.12 | отопление |
| 4 | ул.Луначарского, д.14 | отопление |
| 5 | ул.Луначарского, д.16 | отопление |
| 6 | ул.Луначарского, д.18 | отопление |
| 7 | ул.Луначарского, 20 | отопление |
| 8 | ул.Луначарского, 4/1 | отопление |
| 9 | ул.Луначарского, 6 | отопление |
| 10 | ул.Кирова, 1А | отопление |

1.4.5 Котельная ул. Советская

Таблица 1.4.5.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул.Советская, д.7 | отопление |
| 2 | ул.Советская, д.15 | отопление |
| 3 | ул.Советская, д.17 | отопление |
| 4 | ул.Советская, д.19 | отопление |
| 5 | ул.Советская, д.27 | отопление |
| 6 | ул.Юрьевская, д.9 | отопление |
| 7 | ул.Советская, 9 | отопление |
| 8 | ул.Советская, 21 | отопление |
| 9 | ул.Советская, 41 | отопление |
| 10 | ул.Советская, 41 | отопление |
| 11 | ул.Советская, 41 | отопление |
| 12 | ул.Советская, 41 | отопление |
| 13 | ул.Советская, 39 | отопление |
| 14 | ул.Советская, 39 | отопление |
| 15 | ул.Советская, 39 | отопление |
| 16 | ул.Советская, 33 | отопление |
| 17 | ул.Советская, 13А | отопление |
| 18 | ул.Советская, 25А | отопление |
| 19 | ул.Советская, 19 | отопление |
| 20 | Торговая площадь, 4 | отопление |
| 21 | Торговая площадь, 4 | отопление |
| 22 | сети | отопление |

1.4.6 Котельная с. Пеньки

Таблица 1.4.6.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | с.Пеньки, д. 8 | отопление |
| 2 | с.Пеньки, д. 9 | отопление |
| 3 | с.Пеньки, д. 10 | отопление |
| 4 | с.Пеньки, д. 12 | отопление |
| 5 | с.Пеньки, д. 13 | отопление |
| 6 | с.Пеньки, д. 14 | отопление |
| 7 | ул.Волжская, 1Б | отопление |

1.4.7 Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес»

Таблица 1.4.7.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул.Островского, 11 | отопление и ГВС |
| 2 | ул.Островского, 8 | отопление |
| 3 | ул.Ленина,.37 | отопление |
| 4 | ул.Ленина,37А | отопление |
| 5 | ул Ленина, 39 | отопление и ГВС |
| 6 | Проект 2020 | отопление |
| 7 | Промышленный потребитель | отопление и ГВС |

1.4.8 Блочно-модульная котельная

Таблица 1.4.8.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ФГБУ Санаторий Плес | отопление и ГВС |
| 2 | МКД г.Плес территория Санатория д.7 | отопление и ГВС |
| 3 | МКД г.Плес территория Санатория д.6 | отопление и ГВС |
| 4 | МКД г.Плес территория Санатория д.5 | отопление и ГВС |
| 5 | МКД г.Плес территория Санатория д.4 | отопление и ГВС |
| 6 | МКД г.Плес территория Санатория д.3 | отопление и ГВС |
| 7 | МКД г.Плес территория Санатория д.2 | отопление и ГВС |
| 8 | МКД г.Плес территория Санатория д.1 | отопление и ГВС |

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 1.5.1.1 - Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жилой фонд | общественно-деловые здания | производственные объекты |
| с. Северцево |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | 3,3100 | 1,2800 | 0,0000 |
| г. Плес |  |  |  |
| Котельная пер. Пушкинский | 0,2870 | 0,0960 | 0,0000 |
| Котельная ул. Корнилова | 0,1570 | 0,3370 | 0,0000 |
| Котельная ул. Луначарского | 0,2800 | 0,1780 | 0,0000 |
| Котельная ул. Советская | 0,0870 | 0,4250 | 0,0000 |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 0,6270 | 0,5525 | 1,1795 |
| Блочно-модульная котельная | 0,0000 | 4,2000 | 0,0000 |
| с. Пеньки |  |  |  |
| Котельная с. Пеньки | 0,2870 | 0,0150 | 0,0000 |
| г. Плес, Территория санатория |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | 4,2000 |  | 0,0000 |

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах

| Источник тепловой энергии | Потери в сетях, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «НСК» |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | 0,2575 | 4,5900 | 4,8475 |
| Котельная пер. Пушкинский | 0,1038 | 0,3830 | 0,4868 |
| Котельная ул. Корнилова | 0,0193 | 0,4940 | 0,5133 |
| Котельная ул. Луначарского | 0,0206 | 0,4580 | 0,4786 |
| Котельная ул. Советская | 0,0431 | 0,5120 | 0,5551 |
| Котельная с. Пеньки | 0,0451 | 0,3020 | 0,3471 |
| Итого: | 0,4895 | 6,7390 | 7,2285 |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 0,2700 | 2,3590 | 2,6290 |
| Итого: | 0,2700 | 2,3590 | 2,6290 |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | 0,0760 | 4,2000 | 4,2760 |
| Итого: | 0,0760 | 4,2000 | 4,2760 |
| Итого по МО: | 0,8355 | 13,2980 | 14,1335 |

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Данные по квартирам с индивидуальными источниками тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.5.3.1 – Квартиры в МКД с индивидуальными источниками тепловой энергии

| Адрес | Основания (акт приемки) | Площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.1 |  | 56,9 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.2 |  | 56,9 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.3 |  | 57,9 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.4 |  | 57,4 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.5 |  | 57,1 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.6 |  | 57 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.7 |  | 60,9 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.8 |  | 58,1 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.9 |  | 57,2 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.10 |  | 57 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.11 |  | 61 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.12 |  | 57,7 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.13 |  | 57 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.14 |  | 57,1 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.15 |  | 61,1 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.16 |  | 58,1 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.17 |  | 56,4 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.18 |  | 54,8 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.19 |  | 57,3 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.20 |  | 73,8 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.21 |  | 56,6 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.22 |  | 55,1 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв23 |  | 57,4 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.24 |  | 74,1 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.25 |  | 56,4 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.26 |  | 55,1 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.27 |  | 57,4 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.28 |  | 73,9 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.29 |  | 56,6 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.30 |  | 55 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.31 |  | 57,1 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.32 |  | 74,1 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.33 |  | 74,3 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.34 |  | 42 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.35 |  | 74 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.36 |  | 42,5 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.37 |  | 74,2 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.38 |  | 42,2 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.39 |  | 74,1 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 28, кв.40 |  | 42,2 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.1 |  | 75 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.2 |  | 58,3 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.3 |  | 54,4 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.4 |  | 58,6 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.5 |  | 75,6 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.6 |  | 58,7 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.7 |  | 55 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.8 |  | 58,1 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.9 |  | 75,1 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.10 |  | 58,8 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.11 |  | 55,1 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.12 |  | 57,7 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.13 |  | 75,2 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.14 |  | 58,6 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.15 |  | 55 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.16 |  | 57,8 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.17 |  | 73,2 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.18 |  | 57,6 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.19 |  | 42,2 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.20 |  | 71,2 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.21 |  | 73,1 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.22 |  | 57,7 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв23 |  | 42,3 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.24 |  | 71,2 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.25 |  | 73,6 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.26 |  | 57,8 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.27 |  | 42,3 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.28 |  | 71 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.29 |  | 73,1 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.30 |  | 57,9 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.31 |  | 42,3 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.32 |  | 71 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.33 |  | 45,3 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.34 |  | 42,8 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.35 |  | 75,7 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.36 |  | 42,8 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.37 |  | 75,1 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.38 |  | 42,9 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.39 |  | 75,2 |  |
| Г. Плес, ул. Лесная, д. 29, кв.40 |  | 42,7 |  |
| Г. Плес, ул. Корнилова, д. 40, кв. 1 |  | 35,8 |  |
| Г. Плес, ул. Корнилова, д. 40, кв. 2 |  | 46,4 |  |
| Г. Плес, ул. Корнилова, д. 40, кв. 3 |  | 34,3 |  |
| Г. Плес, ул. Корнилова, д. 40, кв. 4 |  | 37,6 |  |
| Г. Плес, ул. Корнилова, д. 40, кв. 5 |  | 36,6 |  |
| Г. Плес, ул. Корнилова, д. 40, кв. 6 |  | 45,8 |  |
| Г. Плес, ул. Корнилова, д. 40, кв. 7 |  | 36,7 |  |
| Г. Плес, ул. Корнилова, д. 40, кв. 8 |  | 36,8 |  |
| г. Плес, Территория Санатория «Плес», д.5, кв.4 | Акт о завершении переустройства и (или) перепланировки жилых помещений от 27.12.2024 г. | 33,1 |  |
| Г. Плес, ул. Свободы, д. 23, кв. 1 |  | 24,9 |  |
| Г. Плес, ул. Свободы, д. 23, кв. 2 |  | 24,8 |  |
| Г. Плес, ул. Свободы, д. 23, кв. 3 |  | 25,2 |  |
| Г. Плес, ул. Свободы, д. 23, кв. 4 |  | 25,3 |  |
| Г. Плес, ул. Свободы, д. 23, кв. 5 |  | 25 |  |
| Г. Плес, ул. Свободы, д. 23, кв. 6 |  | 32,8 |  |
| Г. Плес, ул. Свободы, д. 23, кв. 7 |  | 24,7 |  |
| Г. Плес, ул. Свободы, д. 23, кв. 8 |  | 24,7 |  |
| Г. Плес, ул. Ленина, д. 37А, кв. 5 |  | 83,1 |  |

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | Всего за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная с. Северцево | 8143,6078 | 8215,2000 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 621,4000 | 621,4000 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | 935,2000 | 935,2000 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 779,1000 | 779,1000 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 933,3000 | 933,3000 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 485,7000 | 485,7000 |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 2454,2976 | 2536,0000 |
| 8 | Блочно-модульная котельная | 3427,1143 | 3998,3000 |

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Таблица 1.5.5.1 – Нормативы водоснабжения и расхода тепловой энергии, необходимой для подогрева воды для населения в жилых домах

| Показатель | Кол-во этажей в доме | Норматив водопотребления, куб. м на чел. в мес. | Норматив расхода ТЭ для подогрева воды, Гкал/чел./мес. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома с водопроводом и канализацией, оборудованные ваннами длиной 1550 мм с душем, раковинами, кухонными мойками и унитазами (с центральным горячив водоснабжением) | 1 | 2,246 | 0,105 |
|  | 2 | 2,281 | 0,107 |
|  | 3 | 2,315 | 0,108 |
|  | 4 | 2,349 | 0,11 |
|  | 5 | 2,384 | 0,111 |

Норматив потребления услуг на отопление жилых помещений для населения Плесского городского поселения составляет на 1 кв.м. в месяц – 0,0213 Гкал.

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.5.6.1 - Тепловые нагрузки

| № | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «НСК» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 7,3300 | 4,5900 | 4,5900 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 0,6900 | 0,3830 | 0,3830 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | 0,6900 | 0,4940 | 0,4940 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 0,6900 | 0,4580 | 0,4580 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 0,8620 | 0,5120 | 0,5120 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 1,3570 | 0,3020 | 0,3020 |
| Итого по ООО «НСК» |  | 11,6190 | 6,7390 | 6,7390 |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 3,0400 | 2,3590 | 2,3590 |
| Итого по ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  | 3,0400 | 2,3590 | 2,3590 |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |
| 8 | Блочно-модульная котельная | 5,9700 | 4,2000 | 4,2000 |
| Итого по ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  | 5,9700 | 4,2000 | 4,2000 |
| Итого по МО: |  | 20,5890 | 13,2980 | 13,2980 |

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.5.7.1 - Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| № | Источник тепловой энергии | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «НСК» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | Гкал/ч | 4,5900 | 4,5900 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | Гкал/ч | 0,3830 | 0,3830 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | Гкал/ч | 0,4940 | 0,4940 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | Гкал/ч | 0,4580 | 0,4580 |
| 5 | Котельная ул. Советская | Гкал/ч | 0,5120 | 0,5120 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | Гкал/ч | 0,3020 | 0,3020 |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Гкал/ч | 2,3590 | 2,3590 |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |
| 8 | Блочно-модульная котельная | Гкал/ч | 4,2000 | 4,2000 |

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже

Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности

| № | Наименование | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 7,3300 | 7,3300 | 0,0026 | 7,3274 | 0,2575 | 4,5900 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 0,6900 | 0,6900 | 0,0006 | 0,6894 | 0,1038 | 0,3830 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | 0,6900 | 0,6900 | 0,0006 | 0,6894 | 0,0193 | 0,4940 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 0,6900 | 0,6900 | 0,0006 | 0,6894 | 0,0206 | 0,4580 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 0,8620 | 0,8620 | 0,0000 | 0,8620 | 0,0431 | 0,5120 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 1,3570 | 1,3570 | 0,0041 | 1,3529 | 0,0451 | 0,3020 |
| Итого по ООО «НСК» |  | 11,6190 | 11,6190 | 0,0085 | 11,6105 | 0,4895 | 6,7390 |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 3,0400 | 2,7800 | 0,0332 | 2,7468 | 0,2700 | 2,3590 |
| Итого по ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  | 3,0400 | 2,7800 | 0,0332 | 3,0068 | 0,2700 | 2,3590 |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Блочно-модульная котельная | 5,9700 | 5,9700 | 0,0008 | 5,9692 | 0,0760 | 4,2000 |
| Итого по ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  | 5,9700 | 5,9700 | 0,0008 | 5,9692 | 0,0760 | 4,2000 |
| Итого по МО: |  | 20,5890 | 20,5890 | 0,0593 | 20,5297 | 0,8355 | 13,2980 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки можно сделать следующие выводы о том, что каждый из источников имеет резерв тепловой мощности.

В таблице ниже представлены данные:

Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности

| № | Наименование теплового источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная с. Северцево | 7,3274 | 4,5900 | 2,4799 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 0,6894 | 0,3830 | 0,2025 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | 0,6894 | 0,4940 | 0,1761 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 0,6894 | 0,4580 | 0,2108 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 0,8620 | 0,5120 | 0,3069 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 1,3529 | 0,3020 | 1,0058 |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 3,0068 | 2,3590 | 0,1178 |
| 8 | Блочно-модульная котельная | 5,9692 | 4,2000 | 1,6932 |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности отсутствуют.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.6.6.1 - Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузке

| № | Показатель | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «НСК» |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 7,3274 | 7,3274 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,5900 | 4,5900 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,2575 | 0,2575 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,4799 | 2,4799 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 0,6894 | 0,6894 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,3830 | 0,3830 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,1038 | 0,1038 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,2025 | 0,2025 |
| Котельная ул. Корнилова |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 0,6894 | 0,6894 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,4940 | 0,4940 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,0193 | 0,0193 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,1761 | 0,1761 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 0,6894 | 0,6894 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,4580 | 0,4580 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,0206 | 0,0206 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,2108 | 0,2108 |
| Котельная ул. Советская |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 0,8620 | 0,8620 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,5120 | 0,5120 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,0431 | 0,0431 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,3069 | 0,3069 |
| Котельная с. Пеньки |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 1,3529 | 1,3529 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,3020 | 0,3020 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,0451 | 0,0451 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,0058 | 1,0058 |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 2,9500 | 2,7468 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,3590 | 2,3590 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,2700 | 0,2700 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,3210 | 0,1178 |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 5,9692 | 5,9692 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,2000 | 4,2000 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,0760 | 0,0760 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,6932 | 1,6932 |

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Все тепловые сети Плесского городского поселения – водяные, закрытые. Источником воды для тепловых сетей является вода, поставляемая из городского водопровода.

Согласно СНиП 41-02-2003«Тепловые сети» качество исходной воды для систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

  - в закрытых системах теплоснабжения - 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

  - в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

  - для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков- аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 на 1 МВт - при открытой системе и 30 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения.

Подготовка воды, отпускаемой в тепловые сети для нужд отопления и вентиляции, включает в себя процесс осветления воды из городского водопровода на механических фильтрах с последующим умягчением на двухступенчатой натрий - катионитовой установке.

Подготовка воды, отпускаемой в тепловые сети для потребления системами ГВС не выполняется, т.к. все необходимые качества воды для ГВС обеспечиваются системой централизованного холодного водоснабжения.

В таблице 1.7.1.1 представлены данные о системах водоподготовительных установок (далее ВПУ) и балансе подпитки тепловых сетей.

Таблица 1.7.1.1 - Данные о системах ВПУ установленных на котельных и балансы подпитки тепловых сетей

| № п/п | Наименование котельной | Данные ВПУ |  | Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип ВПУ | Производительность (м³/ч) | нормативный | аварийный |
| ООО «НСК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | Аквафлоу DS SP62006 | 3,5 | 1,4 | 11,5 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | Аквафлоу SF 55/2-91 | 1,5 | 0,1 | 0,8 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | Аквафлоу SF 55/2-91 | 1,5 | 0,1 | 0,9 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | Аквафлоу SF 55/2-91 | 1,5 | 0,1 | 0,8 |
| 5 | Котельная ул. Советская | Аквафлоу SF 55/2-91 | 1,5 | 0,1 | 1,1 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | - | 0,1 | 0,1 | 0,8 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |
| 7 | Блочно-модульная котельная | Na-катионирование | 1,6 | 0,08 | 0,66 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | - | 1,5 | 0,29 | 2,48 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии со СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети".

Структура балансов производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлена в таблице 1.7.1.1.

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.7.3.1 - Изменения в балансах водоподготовительных установок

| № | Показатель | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «НСК» |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч | 3,5000 | 3,5000 |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч | 1,0800 | 1,0800 |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч | 9,3100 | 9,3100 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч | 1,5000 | 1,5000 |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч | 0,1000 | 0,1000 |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч | 0,8000 | 0,8000 |
| Котельная ул. Корнилова |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч | 1,5000 | 1,5000 |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч | 0,1000 | 0,1000 |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч | 0,9000 | 0,9000 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч | 1,5000 | 1,5000 |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч | 0,1000 | 0,1000 |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч | 0,8000 | 0,8000 |
| Котельная ул. Советская |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч | 1,5000 | 1,5000 |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч | 0,1000 | 0,1000 |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч | 1,1000 | 1,1000 |
| Котельная с. Пеньки |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч | 0,1000 | 0,1000 |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч | 0,8000 | 0,8000 |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч | 1,5000 | 1,5000 |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч | 0,3000 | 0,3000 |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч | 2,3000 | 2,3000 |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч | 1,6000 | 1,6000 |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч | 0,0008 | 0,0008 |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч | 0,6600 | 0,6600 |

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды топлива, используемые источниками тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.1.1 - Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Остаток топлива на начало года | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 1368,6530 | 1240,4180 | 1183,6430 | 1137,5850 | 1021,6670 |
|  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 1368,6530 | 1240,4180 | 1183,6430 | 1137,5850 | 1021,6670 |
|  |  | т.у.т. | 1579,4300 | 1431,4400 | 1365,9200 | 1320,5710 | 1189,2610 |
|  | Остаток топлива | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 8126,0000 | 8126,0000 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Остаток топлива на начало года | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 110,0300 | 100,1920 | 97,2850 | 94,7840 | 83,6540 |
|  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 110,0300 | 100,1920 | 97,2850 | 94,7840 | 83,6540 |
|  |  | т.у.т. | 127,4700 | 115,6200 | 112,2700 | 110,0300 | 97,3760 |
|  | Остаток топлива | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 8126,0000 | 8126,0000 |
| Котельная ул. Корнилова |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Остаток топлива на начало года | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 169,2810 | 152,2960 | 145,3950 | 140,2590 | 126,3490 |
|  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 169,2810 | 152,2960 | 145,3950 | 140,2590 | 126,3490 |
|  |  | т.у.т. | 195,3500 | 175,7500 | 167,7900 | 162,8190 | 147,0710 |
|  | Остаток топлива | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 8126,0000 | 8126,0000 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Остаток топлива на начало года | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 132,2120 | 117,4460 | 112,8620 | 111,0410 | 96,6210 |
|  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 132,2120 | 117,4460 | 112,8620 | 111,0410 | 96,6210 |
|  |  | т.у.т. | 152,5700 | 135,5300 | 130,2400 | 128,9010 | 112,4710 |
|  | Остаток топлива | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 8126,0000 | 8126,0000 |
| Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Остаток топлива на начало года | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 164,6240 | 149,9390 | 140,8160 | 137,8970 | 126,6410 |
|  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 164,6240 | 149,9390 | 140,8160 | 137,8970 | 126,6410 |
|  |  | т.у.т. | 189,9800 | 173,0300 | 162,5000 | 160,0780 | 147,4150 |
|  | Остаток топлива | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 8126,0000 | 8126,0000 |
| Котельная с. Пеньки |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | 100,9500 | 48,7300 | 67,8300 | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | 291,7800 | 310,6000 | 279,0800 | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | 344,0000 | 291,5000 | 268,7000 | 265,0000 | 233,1000 |
|  |  | т.у.т. | 323,3600 | 274,0100 | 252,5800 | 181,7900 | 159,9070 |
|  | Остаток топлива | тонн | 48,7300 | 67,8300 | 78,2100 | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 7327,4700 | 4802,0120 |
| ЕТО-2 ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | - | 60,0000 | 39,8200 | 134,9400 | 145,8800 |
|  | Приход топлива за год | тонн | 480,7200 | 922,1900 | 856,0500 | 923,6600 | 833,1800 |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | 420,7200 | 958,8500 | 840,1500 | 833,4200 | 849,9600 |
|  |  | т.у.т. | 323,1100 | 736,4000 | 645,2400 | 640,0700 | 652,7700 |
|  | Остаток топлива | тонн | 60,0000 | 39,8200 | 134,9400 | 145,8800 | 129,1000 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 5588,0000 | 5801,0000 | 5588,0000 | 5803,0000 | 5588,0000 |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Остаток топлива на начало года | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | н/д | н/д | 940,2000 | 734,6000 | 638,1997 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | 780,6000 | 853,0000 | 736,4825 |
|  | Остаток топлива | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 8126,0000 | 8078,0000 |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Утвержденные значения запасов топлива на источниках тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.2.1 - Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Категория топлива | Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Пеньки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | 9,0600 | 9,0600 | 9,0600 | 9,0600 | 9,0600 |
|  |  | НЗВТ | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | 55,9000 | 55,9000 | 55,9000 | 55,9000 | 55,9000 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | 64,9600 | 64,9600 | 64,9600 | 64,9600 | 64,9600 |

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

Основные характеристики топлива (основного и резервного), поставляемого на источники тепла, представлены в таблице 1.8.3.1.

Таблица 1.8.3.1 – Основные характеристики топлива, поставляемого на источники тепла

| Вид топлива | Показатель | Значение | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| Газ горючий природный сухой | Низшая теплота сгорания топлива Qнр | 8078-8126 | ккал/ед. |
|  | Плотность топлива P | 0,68 | кг/м³ |
| Уголь | Низшая теплота сгорания топлива Qнр | 5588-7327 | ккал/ед. |

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии используются следующие виды топлива:

- Природный газ;
	- Уголь;

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Северцево | Природный газ | 100,000 | 8126,0000 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | Природный газ | 100,000 | 8126,0000 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | Природный газ | 100,000 | 8126,0000 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | Природный газ | 100,000 | 8126,0000 |
| 5 | Котельная ул. Советская | Природный газ | 100,000 | 8126,0000 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | Уголь | 100,000 | 4802,0120 |
| 7 | Котельна Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес»я | Уголь | 100,000 | 5588,0000 |
| 8 | Блочно-модульная котельная | Природный газ | 100,000 | 8078,0000 |

Характеристика угля, используемого источниками тепловой энергии представлена ниже.

Таблица 1.8.5.2 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| Марка угля | Зольность угля в сухом состоянии, % | Высшая теплота сгорания, ккал/ед. | Влага общ. на рабочее состояние, % | Сера общая на сухое состояние, % | Выход летучих веществ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |  |  |  |
| ДПК 50-200 | 13,5 | 7694,0 | 11,8 | 0,55 | 44,2 |

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Согласно таблице 1.8.6.1 преобладающим вид топлива на территории Плесского городского поселения является природный газ.

Таблица 1.8.6.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО

| Вид топлива | Израсходовано топлива за год, т.у.т | Доля в общем топливном балансе, % |
| --- | --- | --- |
| Природный газ | 2430,0765 | 74,939 |
| Уголь | 812,6770 | 25,061 |
| Итого: | 3242,7535 | 100,0 |

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений в топливных балансах систем теплоснабжение представлено в таблице ниже.

Таблица 1.8.8.1 - Изменения в топливных балансах

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Северцево | Природный газ | т.у.т | 1579,4300 | 1431,4400 | 1365,9200 | 1320,5710 | 1189,2610 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | Природный газ | т.у.т | 127,4700 | 115,6200 | 112,2700 | 110,0300 | 97,3760 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | Природный газ | т.у.т | 195,3500 | 175,7500 | 167,7900 | 162,8190 | 147,0710 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | Природный газ | т.у.т | 152,5700 | 135,5300 | 130,2400 | 128,9010 | 112,4710 |
| 5 | Котельная ул. Советская | Природный газ | т.у.т | 189,9800 | 173,0300 | 162,5000 | 160,0780 | 147,4150 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | Уголь | т.у.т | 323,3600 | 274,0100 | 252,5800 | 181,7900 | 159,9070 |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Уголь | т.у.т | 323,1100 | 736,4000 | 645,2400 | 640,0700 | 652,7700 |
| 8 | Блочно-модульная котельная | Природный газ | т.у.т | н/д | н/д | 780,6000 | 853,0000 | 736,4825 |

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения:

Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.

Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности:

0 - 0,5 ненадежные;

0,5 - 0,74 малонадежные;

0,75 - 0,89 надежные;

0,9 - 1 высоконадежные.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источников тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.

Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.)

К свойствам надежности, регламентированным, относятся:

безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.

Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов.

Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно.

Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.

Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха. Восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов.

Исходя из этого определения: аварий, влияющих на теплоснабжение, не происходило, аварийные отключения потребителей отсутствовали.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам, представленным в таблице. Время выполнения аварийного ремонта приведено без учёта времени обнаружения аварии, вскрытия канала и локализации дефекта.

Таблица 1.9.3.1 - Среднее время выполнения аварийного ремонта в зависимости от диаметра трубопровода после локализации аварии

| Условный диаметр трубопровода, мм | Среднее время выполнения аварийного ремонта, час |
| --- | --- |
| 50-70 | 2 |
| 80 | 3 |
| 100 | 4 |
| 150 | 5 |
| 200 | 6 |
| 300 | 7 |
| 400 | 8 |

С учётом времени обнаружения аварии, вскрытия канала и локализации дефекта время восстановления теплоснабжения увеличивается примерно в 2,5 раза. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные норм времени на ликвидацию повреждений, разработанные ВНИПИ Энергопромом и АКХ им. К. Д, Памфилова, а также в СНиП 41-02-2003 и представленные в таблице 1.9.3.2.

Таблица 1.9.3.2 – Среднее время на восстановление теплоснабжения в зависимости от диаметра трубопровода после локализации аварии

| Условный диаметр трубопровода, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения, час |
| --- | --- |
| 50-70 | 7 |
| 80 | 9,5 |
| 100 | 10 |
| 150 | 11,3 |
| 200 | 12,5 |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |

Существенных отклонений от нормативного времени восстановления теплоснабжения за 5-летний период не наблюдалось.

Время восстановления теплоснабжения после аварийных отключений подачи тепловой энергии потребителям Плесского городского поселения не приводило к снижению температуры внутреннего воздуха в отапливаемых зданиях ниже нормативной по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (для жилых и общественных зданий не ниже 12°С, для промышленных сооружений - +8°С).

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, позволяет сделать следующий вывод о том, что большинство отказов тепловых сетей происходит по причине коррозии металла трубопроводов тепловой сети: язвенной, пленочной, точечной электрохимической.

1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности)

Ниже представлены итоги анализа и оценки систем теплоснабжения муниципального образования, осуществленного в соответствии с Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (приказ Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310).

Таблица 1.9.7.1 – Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения

| № | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Оценка надежности источников тепловой энергии | Оценка надежности тепловых сетей | Оценка надежности системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Северцево | ООО «НСК» | источник, тепловые сети | малонадежная | надежная | малонадежная |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | ООО «НСК» | источник, тепловые сети | малонадежная | надежная | малонадежная |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | ООО «НСК» | источник, тепловые сети | малонадежная | надежная | малонадежная |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | ООО «НСК» | источник, тепловые сети | малонадежная | надежная | малонадежная |
| 5 | Котельная ул. Советская | ООО «НСК» | источник, тепловые сети | малонадежная | надежная | малонадежная |
| 6 | Котельная с. Пеньки | ООО «НСК» | источник, тепловые сети | малонадежная | надежная | малонадежная |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ | источник, тепловые сети | малонадежная | надежная | малонадежная |
| 8 | Блочно-модульная котельная | ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» | источник, тепловые сети | малонадежная | надежная | малонадежная |

1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения произведено уточнение статистики отказов на тепловых сетях за 2025 г.

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основные технико-экономические показатели предприятия - это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

В таблицах ниже отображены технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации ООО «НСК»

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 14,247 | 13,55 | 13,55 | 13,55 |
| 2 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал |  |  |  |  |
| 3 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды котельных | тыс. Гкал | 0,082 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0,156 | 3,082 | 3,082 | 3,082 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 14,091 | 12,47 | 12,47 | 12,47 |
| 7 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 7 847,454 |  |  |  |
| 8 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 6 565,004 |  |  |  |
| 9 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 19 395,127 |  |  |  |
| 10 | Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 33 807,585 |  |  |  |

Таблица 1.10.2 - Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 3,7310 | 3,2490 | 3,2430 | 3,3070 |
| 2 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал |  |  |  |  |
| 3 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды котельных | тыс. Гкал |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 0,491 | 503,5 | 416,5 | 483,32 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 0,491 | 503,5 | 416,5 | 483,32 |
| 7 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 8 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 9 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 10 | Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  |  |  |

Таблица 1.10.3 - Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | - | 5,329 | 5,155 | 5,155 |
| 2 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| 3 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды котельных | тыс. Гкал | - | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | - | 4,621- | 4,509 | 4,509 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | - | 0,65 | 0,6458 | 0,6458 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | - | 0,34 | 4,509 | 4,509 |
| 7 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 8 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 9 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 10 | Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | - | - | - | - |

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию для ООО «НСК»

| Вид тарифа | Период действия | Тариф | Динамика тарифа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключений |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 3555,13 |  |
|  | с 01.07.2026 по 30.11.2026 | 4881,32 | 37,30 |
|  | с 01.12.2027 по 31.12.2027 | 4145,74 | -16,07 |
|  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 4321,96 | 2,25 |
|  | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 4321,96 | -3,00 |
|  | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 4591,84 | 2,24 |
| Население |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 3732,89 |  |
|  | с 01.07.2026 по 30.11.2026 | 5125,39 | 37,30 |
|  | с 01.12.2027 по 31.12.2027 | 4353,03 | -16,07 |
|  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 4538,06 | 2,25 |
|  | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 4538,06 | -3,00 |
|  | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 4821,43 | 2,24 |

Таблица 1.11.1.2 - Тариф на тепловую энергию для ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ

| Вид тарифа | Период действия | Тариф | Динамика тарифа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключений |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 3911,92 |  |
|  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 4112,53 | 5,13 |
|  | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 4207,22 | 2,30 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 4246,77 | 0,94 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 4639,09 | 9,24 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 4639,09 | 0,00 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 5287,38 | 13,97 |
|  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 5287,38 | 0,00 |
|  | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | 5531,54 | 4,62 |
|  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 5252,97 | -5,04 |
|  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 5253,46 | 0,01 |
|  | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 5253,46 | 0,00 |
|  | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 5606,08 | 6,71 |
| Население |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2745,14 |  |
|  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2893,38 | 5,40 |
|  | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 3009,12 | 4,00 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 3211,65 | 6,73 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 3486,57 | 8,56 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 3486,57 | 0,00 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 3729,40 | 6,96 |
|  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 3729,40 | 0,00 |
|  | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | 4181,98 | 12,14 |
|  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 4181,98 | 0,00 |
|  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 4382,72 | 4,80 |
|  | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 4382,72 | 0,00 |
|  | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 4593,09 | 4,80 |

Таблица 1.11.1.3 - Тариф на тепловую энергию для ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес»

| Вид тарифа | Период действия | Тариф | Динамика тарифа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключений |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2086,92 |  |
|  | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 2241,92 | 7,43 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2115,54 | -5,64 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2218,18 | 4,85 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2218,18 | 0,00 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2454,87 | 10,67 |
|  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2454,87 | 0,00 |
|  | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | 2979,55 | 21,37 |
|  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 2897,82 | -2,74 |
|  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 3017,35 | 4,12 |
|  | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 3017,35 | 0,00 |
|  | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 3232,89 | 7,14 |
|  | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 3211,71 | -0,66 |
|  | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 3318,83 | 3,34 |
| Население (с учетом НДС) |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2504,3 |  |
|  | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 2690,3 | 7,43 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2538,65 | -5,64 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2661,82 | 4,85 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2661,82 | 0,00 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2945,84 | 10,67 |
|  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2994,9 | 1,67 |
|  | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | 3635,05 | 21,37 |
|  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 3535,34 | -2,74 |
|  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 3681,17 | 4,12 |
|  | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 3681,17 | 0,00 |
|  | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 3944,13 | 7,14 |
|  | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 3918,29 | -0,66 |
|  | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 4048,97 | 3,34 |

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.

В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.

На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области.

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Принципиальных изменений в прогнозах тарифов не произошло. Величины за отчетный период корректировались в пределах максимального индекса роста.

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИМАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на территории поселения, можно выделить следующие составляющие:

  - износ сетей;

  - отсутствие приборов учета тепла на тепловых сетях;

  - отсутствие наладки тепловых сетей.

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или обвисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

Отсутствие приборов учета на тепловых сетях – не позволяет оценить фактические тепловые потери в сетях.

Отсутствие приборов учета у части потребителей – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

Отсутствие наладки тепловых сетей – не позволяет обеспечивать нормативное потребление тепловой энергии потребителями, что приводит к перетопам (у ближайших к источнику тепла потребителей) и недотопам (у конечных потребителей). Для обеспечения нормативного потребления тепловой энергии потребителями, необходимо выполнить наладку гидравлического режима работы тепловых сетей, с установкой балансировочных клапанов на вводе у каждого потребителя.

Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризующий реальную степень готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного временного периода.

Определение обычно проводят с помощью инженерной диагностики - это надежный, но трудоемкий и дорогостоящий метод обнаружения потенциальных мест отказов. Поэтому для определения перечня участков тепловых сетей, которые в первую очередь нуждаются в комплексной диагностике, следует проводить расчет надежности. Этот расчет должен базироваться на статистических данных об авариях осмотрах и технической диагностике на данных участках тепловых сетей за период не менее пяти лет.

План перекладки тепловых сетей на территории поселения – документ, в котором описан перечень участков тепловых сетей, перекладка которых намечена на ближайшую перспективу.

Диспетчеризация - организации круглосуточного контроля за состоянием тепловых сетей и работой оборудования систем теплоснабжения. При разработке проектов перекладки, тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Существующие проблемы организации надёжного и безопасного теплоснабжения вызваны следующими факторами:

- низкий уровень автоматизации котельных, на некоторых котельных отсутствует автоматическое регулирование теплопроизводительности в зависимости от температуры наружного воздуха, тем самым снижается качество теплоснабжения.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблемы не выявлены.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.

Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом, действующих систем теплоснабжения, сводятся к основной причине - отсутствие практически на всех источниках тепла резервного и аварийного топлива.

Ввиду работы практически всех источников теплоснабжения на природном газе, основной проблемой надежного снабжения топливом является некоторое снижение давления в газопроводе ввиду повышенного расхода в период стояния минимальных температур наружного воздуха.

Однако это обстоятельство не оказывает существенного влияния на надёжность теплоснабжения потребителей. Это объясняется тем, что колебания давления газа не выходят за пределы диапазона работы газоиспользующего оборудования.

В целом источники тепловой энергии в системах теплоснабжения в достаточной степени обеспечены топливом. Причиной нехватки топлива, в отдельных системах, может являться только плохая организация взаимоотношений между участниками процессов топливоснабжения и топливопотребления, а также управление этими процессами.

Глобальных проблем в надежном и эффективном снабжении топливом, действующей системы теплоснабжения, отсутствуют. Проблем снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не зафиксировано.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения МО, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1.	ДАННЫЕ	БАЗОВОГО	УРОВНЯ	ПОТРЕБЛЕНИЯ	ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Объем потребления тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Северцево | Выработка ТЭ | Гкал | 7669,4000 | 11159,8000 | 10742,2000 | 10742,2000 | 10742,2000 | 10742,2000 | 10742,2000 | 10742,2000 | 10742,2000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 7669,4000 | 11138,0000 | 10720,4000 | 10720,4000 | 10720,4000 | 10720,4000 | 10720,4000 | 10720,4000 | 10720,4000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | -545,8000 | 2122,6000 | 2122,6000 | 2122,6000 | 2122,6000 | 2122,6000 | 2122,6000 | 2122,6000 | 2122,6000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 8215,2000 | 9015,4000 | 8597,8000 | 8597,8000 | 8597,8000 | 8597,8000 | 8597,8000 | 8597,8000 | 8597,8000 |
| Котельная пер. Пушкинский | Выработка ТЭ | Гкал | 627,8000 | 1006,8000 | 874,4000 | 874,4000 | 874,4000 | 874,4000 | 874,4000 | 874,4000 | 874,4000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 624,5000 | 1006,8000 | 871,2000 | 871,2000 | 871,2000 | 871,2000 | 871,2000 | 871,2000 | 871,2000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 3,1000 | 234,0000 | 234,0000 | 234,0000 | 234,0000 | 234,0000 | 234,0000 | 234,0000 | 234,0000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 621,4000 | 772,8000 | 637,2000 | 637,2000 | 637,2000 | 637,2000 | 637,2000 | 637,2000 | 637,2000 |
| Котельная ул. Карнилова | Выработка ТЭ | Гкал | 937,2000 | 1077,1000 | 1067,1000 | 937,2000 | 1077,1000 | 1067,1000 | 937,2000 | 1077,1000 | 1067,1000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 937,2000 | 1074,0000 | 1064,0000 | 937,2000 | 1074,0000 | 1064,0000 | 937,2000 | 1074,0000 | 1064,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 2,0000 | 99,5000 | 99,5000 | 2,0000 | 99,5000 | 99,5000 | 2,0000 | 99,5000 | 99,5000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 935,2000 | 974,5000 | 964,5000 | 935,2000 | 974,5000 | 964,5000 | 935,2000 | 974,5000 | 964,5000 |
| Котельная ул. Луначарского | Выработка ТЭ | Гкал | 722,5000 | 945,3000 | 920,7000 | 920,7000 | 920,7000 | 920,7000 | 920,7000 | 920,7000 | 920,7000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 722,5000 | 942,2000 | 917,6000 | 917,6000 | 917,6000 | 917,6000 | 917,6000 | 917,6000 | 917,6000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | -56,6000 | 106,5000 | 106,5000 | 106,5000 | 106,5000 | 106,5000 | 106,5000 | 106,5000 | 106,5000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 779,1000 | 835,7000 | 811,1000 | 811,1000 | 811,1000 | 811,1000 | 811,1000 | 811,1000 | 811,1000 |
| Котельная ул. Советская | Выработка ТЭ | Гкал | 939,1000 | 1310,4000 | 1268,0000 | 1268,0000 | 1268,0000 | 1268,0000 | 1268,0000 | 1268,0000 | 1268,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 933,9000 | 1301,4000 | 1259,0000 | 1259,0000 | 1259,0000 | 1259,0000 | 1259,0000 | 1259,0000 | 1259,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 0,6000 | 222,5000 | 222,5000 | 222,5000 | 222,5000 | 222,5000 | 222,5000 | 222,5000 | 222,5000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 933,3000 | 1078,9000 | 1036,5000 | 1036,5000 | 1036,5000 | 1036,5000 | 1036,5000 | 1036,5000 | 1036,5000 |
| Котельная с. Пеньки | Выработка ТЭ | Гкал | 725,5000 | 738,9000 | 739,9000 | 739,9000 | 739,9000 | 739,9000 | 739,9000 | 739,9000 | 739,9000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 715,5000 | 717,1000 | 718,1000 | 718,1000 | 718,1000 | 718,1000 | 718,1000 | 718,1000 | 718,1000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 229,8000 | 232,2000 | 232,2000 | 232,2000 | 232,2000 | 232,2000 | 232,2000 | 232,2000 | 232,2000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 485,7000 | 484,9000 | 485,9000 | 485,9000 | 485,9000 | 485,9000 | 485,9000 | 485,9000 | 485,9000 |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Выработка ТЭ | Гкал | 3394,0000 | 3528,5000 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 3308,0000 | 3442,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в сетях | Гкал | 714,5000 | 714,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 2536,0000 | 2672,1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | Выработка ТЭ | Гкал | 4654,8000 | 5277,3000 | 5034,6000 | 5034,6000 | 5034,6000 | 5034,6000 | 5034,6000 | 5034,6000 | 5034,6000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 4644,1000 | 5266,6000 | 5023,9000 | 5023,9000 | 5023,9000 | 5023,9000 | 5023,9000 | 5023,9000 | 5023,9000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 645,8000 | 645,7900 | 645,7900 | 645,7900 | 645,7900 | 645,7900 | 645,7900 | 645,7900 | 645,7900 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 3998,3000 | 4620,8000 | 4378,1000 | 4378,1000 | 4378,1000 | 4378,1000 | 4378,1000 | 4378,1000 | 4378,1000 |

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Таблица 2.2.1 - Прогноз приростов строительных площадей в зонах действия источников тепловой энергии в Плесском городском поселении

| Наименование объекта | Площадь отапливаемых объектов, кв. м. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Многоквартирные дома | 55868,0 | 55868,0 | 55868,0 | 55868,0 | 55868,0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общественные здания | ≈ 8000,0 | ≈ 8000,0 | ≈ 8000,0 | ≈ 8000,0 | ≈ 8000,0 |
| Производственные здания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемые жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003

«Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Удельные укрупненные показатели тепловой нагрузки на обеспечение теплоснабжения

1 м² площади строений, для определения перспективной тепловой нагрузки и уровня теплопотребления для новой застройки, приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Удельные значения расхода тепловой энергии зданий для определения перспективных тепловых нагрузок вновь строящихся строений

| Тип застройки | Отопление, ккал/ч/м2 | Вентиляция, ккал/ч/м2 | ГВС, ккал/ч/м2 | Сумма, ккал/ч/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома | 43,7 | 0 | 13,2 | 59 |
| Индивидуальные жилые дома | 58,5 | 0 | 13,2 | 74,8 |
| Общественные здания | 26,6 | 17,7 | 1,1 | 48,6 |

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

На территории Плесского городского поселение не планируется строительство новых объектов, подключаемых к централизованным системам теплоснабжения.

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть	6. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВИДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз приростов в промышленных зонах отсутствует

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание изменений выполнено только на основании прироста потребителей, и эта данные взяты как основа. Естественно, ежегодно потребление не совпадают по факту из года в год, так как из-за разных погодных условий итоговое потребление будет всегда разным, плавающим.

Таблица 2.7.1 - Описание изменений тепловой энергии на цели теплоснабжения

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее | перспективное |
| ООО «НСК» |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 8215,2000 | 8597,8000 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 621,4000 | 637,2000 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | 935,2000 | 964,5000 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 779,1000 | 811,1000 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 933,3000 | 1036,5000 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 485,7000 | 485,9000 |
| Итого: |  | 11969,9000 | 12533,0000 |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 2536,0000 | Вывод из эксплуатации |
| Итого: |  | 2536,0000 | - |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |
| 8 | Блочно-модульная котельная | 3998,3000 | 4378,1000 |
| Итого: |  | 4620,8000 | 3998,3000 |
| Итого по МО: |  | 18504,2000 | 16911,1000 |

Часть	8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

За период, с момента ранее разработанной схемы теплоснабжения, объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения – не зафиксировано.

Часть	9. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Актуализированный прогноз перспективной застройки представлен в части 4, текущей главы.

Часть 10. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с отсутствием увеличением/уменьшением тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии, расчетные тепловые нагрузки на коллекторах не изменятся и останутся на уровне базового 2025 года (рассмотрено в Главе 1 п/п 1.5.2).

Часть 11. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ

Таблица 2.11.1 - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

| № | Наименование источника | Ед. изм. | Расход теплоносителя, м3/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительный период | летний период | Всего за год |
| ООО «НСК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | м3/час | 1,0500 | 0,3500 | 1,4000 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | м3/час | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | м3/час | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | м3/час | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 |
| 5 | Котельная ул. Советская | м3/час | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | м3/час | 0,8000 | 0,0000 | 0,8000 |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | м3/час | 0,2250 | 0,0750 | 0,3000 |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |  |
| 8 | Блочно-модульная котельная | м3/год | 511,7325 | 170,5775 | 682,3100 |

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Часть 1. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ПРИВЯЗКОЙ К ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И С ПОЛНЫМ ТОПОЛОГИЧЕСКИМ ОПИСАНИЕМ СВЯЗНОСТИ ОБЪЕКТОВ

3.1.1 Геоинформационная система (ГИС) Zulu

ГИС Zulu – геоинформационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных, позволяющее осуществлять моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

Геоинформационная система Zulu предназначена для создания ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

ГИС Zulu позволяет импортировать данные из таких программ как Maplnfo, AutoCAD Release 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные слои с готовыми объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и др. будут сохранены. Если к объектам в обменном формате была прикреплена база данных, то она так же импортируется в Zulu.

Помимо импорта Zulu позволяет экспортировать графические данные в такие форматы как: .DXF, .MIF/.MID, .BMP, Shape .SHP. Экспорт семантических данных возможен в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML.

Руководство пользователя электронной модели разработано на основании руководств по ГИС Zulu и ZuluThermo, представленных производителем.

Система обладает следующими возможностями:

• Создавать карты местности в различных географических системах координат и картографических проекциях, отображать векторные графические данные со сглаживанием и без;

• Осуществлять обработку растровых изображений форматов BMP, TIFF, PCX, JPG, GIF, PNG при помощи встроенного графического редактора;

• Пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);

• С помощью создаваемых векторных слоев с собственным бинарным форматом, обеспечивающим высокую скорость работы, векторизовать растровые изображения;

• При векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;

• Работать с семантическими данными, подключаемыми к слою из внешних источников BDE, ODBC или ADO через описатели баз данных (получать данные можно из таблиц Paradox, dBase, FoxPro; Microsoft Access; Microsoft SQL Server; ORACLE и других источников ODBC или ADO);

• Выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);

• Выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;

• Создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны затопления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы;

• Экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML;

• Программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с помощью которых меняется стиль отображения объектов;

• Выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может как браться из семантической базы данных, так и переопределяться программно;

• Отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);

• Создавать и использовать библиотеку графических элементов систем теплоснабжения и режимов их функционирования;

• Создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;

• Изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;

• Решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец);

• Для быстрого перемещения в нужное место карты устанавливать закладки (закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения и закладка на определенный объект слоя (весьма удобно, если объект - движущийся по карте));

• С помощью проектов раскрывать структуру того или иного объекта, изображенного на карте схематично;

• Создавать макеты печати;

• Импортировать графические данные из MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release 12 (DXF) и ArcView (SHP);

• Экспортировать графические данные в MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release 12 (DXF), ArcView (SHP) и Windows Bimmap (BMP);

• Создавать макросы на языках VB Script или Java Script;

• Осуществлять программный доступ к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров;

• Создавать собственные приложения, работающие под управлением Zulu.

3.1.2 Организация графических данных

Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). В программе применяются следующие типы слоев:

• векторные слои;

• растровые слои;

• слои рельефа;

• слои с серверов WMS (Web Map Service).

Векторные слои

Объекты векторного слоя делятся на простые (примитивы) и типовые (классифицированные объекты).

Примитивы могут быть:

• очечные (пиктограммы или «символы»);

• текстовые;

• линейные (линии, полилинии);

• площадные (контуры, поликонтуры).

Типовые объекты описываются в библиотеке типов объектов. Каждый тип описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных.

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового объекта.

Типовые объекты могут быть:

• точечные (пиктограммы или «символы»);

• линейные (линии, полилинии);

• площадные (контуры, поликонтуры).

Атрибутивные или семантические данные векторного слоя хранятся во внешнем источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты - собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу).

Растровые слои

Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или вложенных растровых групп. Число растров в слое ограничено лишь дисковым пространством (Zulu справляется с полем из нескольких тысяч растров).

Поддерживаемые форматы растров - BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG.

Работа с системами координат и картографическими проекциями

Графические данные могут храниться в различных системах координат и отображаться в различных проекциях трехмерной поверхности Земли на плоскость.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций.

В частности, эта возможность позволяет, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

3.1.2.1 Организация семантических данных

Семантические данные подключаются к слою из внешних источников Borland Database Engine (BDE), Open Database Connectivity (ODBC) или ActiveX Data Objects (ADO) через описатели баз данных.

Получать данные можно из:

• Таблиц Paradox, dBase, FoxPro;

• Microsoft Access;

• Microsoft SQL Server;

• ORACLE;

• другие источники ODBC или ADO.

• Возможен импорт/экспорт данных в следующие форматы:

• MapInfo MIF/MID;

• AutoCAD DXF;

• Shape SHP;

• Экспорт карты (Windows Bitmap (BMP));

• Экспорт семантических данных (Microsoft Excel, HTML, текстовый формат).

3.1.2.2 Представление данных на карте

Карта может содержать произвольное число графических слоев. Одни и те же графические слои могут быть помещены в разные карты с разными настройками отображения. Карта имеет возможность задания пользовательского имени, цвета фона и масштабной сетки.

Данные, хранящихся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из картографических проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету».

Примитивы могут иметь индивидуальные стили отображения (цвет, стиль, толщина линий; цвет и стиль заливки; пиктограмма; формат текста). Типовые объекты имеют стиль в зависимости от режима (состояния), который определяется в библиотеки типов объектов слоя. Стиль примитивов может переопределять картой - для всех примитивов можно принудительно задать один стиль.

Стиль объектов можно менять с помощью тематических раскрасок. При этом раскраска может быть создана по семантическим данным или программно.

Есть возможность выводить для всех объектов слоя надписи или бирки. Текст надписи может браться из семантической базы данных. Текст надписи также может переопределяться программно. Бирки генерируются автоматически, но могут потом расставляться пользователем в нужное расположение и в нужной ориентации.

Для быстрого перемещения в нужное место карты можно устанавливать закладки.

Закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения.

Карту можно печатать с различными опциями (на одной странице или нескольких страницах, в заданном масштабе или вписав в заданные габариты, на страницах для последующей склейки и т.д.).

3.1.2.3 Организация карт

Имеется возможность удобно организовать карты, объединенные общей тематикой. Совокупность карт, объединенных общим пользовательским именем и, если требуется, набором иерархических связей между этими картами, представляет собой проект.

В рамках проекта карты можно связывать между собой с помощью гиперссылок. Гиперссылка определяется от объекта в одной карте к другой карте с указанием месторасположения и масштаба.

3.1.2.4 Редактирование объектов

Для редактирования и ввода объектов предусмотрены:

Возможности ввода и редактирования:

• ввод с экрана мышкой;

• ввод по координатам с клавиатуры;

• трассировка линий;

• вырезка/копирование/вставка – дублирование;

• поворот объекта;

• операции отмены/возврата действия (Undo / Redo).

Редактирование группы объектов:

• удаление - перемещение;

• дублирование;

• поворот - вырезка/копирование/вставка.

Редактирование элементов объекта:

• перемещение/удаление/вставка узлов;

• перемещение/удаление ребер;

• разбиение участка символьным объектом;

• трансформация.

3.1.2.5 Векторные оверлейные операции

Оверлей – операция наложения друг на друга двух или более слоев, в результате которой образуется один производный слой, содержащий композицию пространственных объектов исходных слоев, топологию этой композиции и атрибуты, арифметически или логически производные от значений атрибутов исходных объектов.

Поддерживаются следующие векторные оверлейные операции:

• объединение объектов с наследованием ID (уникального идентификатора);

• разъединение объектов;

• разделение одного объекта группой объектов;

• вырезка из одного объекта области группы объектов;

• отрезание объекта вне области группы других объектов;

• узлование;

• буферные зоны;

• построение контуров по сети.

3.1.2.6 Корректировка растров

В системе реализована корректировка растровых файлов, содержащих сканированную с планшетов топооснову. Корректировка искажений сканирования производится по точкам растра, координаты которых известны. Как минимум должны быть известны четыре точки, определяющие углы планшета.

Процедура корректировки создает новый растр, углы которого совпадают с углами планшета, т.е. процедура корректировки обрезает отсканированные, но лишние, поля.

3.1.2.7 Моделирование сетей и топологические задачи на сетях

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные и другие сети. Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого являются точечные объекты (колодцы, источники, задвижки, рубильники, перекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.).

Топологический редактор создает математическую модель графа сети непосредственно в процессе ввода (рисования) графической информации. Используя модель сети, можно решать ряд топологических задач, поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д. Можно менять состояния объектов (переключения) с последующим автоматическим обновлением состояния всей сети (например, включение/выключение задвижки трубопровода) выполнять поиск отключающих устройств (формирование списка объектов, имеющих признак «отключающее устройство», при отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом направлений участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, достижимых из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета направления участков, с учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в которые входят все выбранные объекты.

Сеть вводится как совокупность типовых точечных объектов, соединенных типовыми линейными объектами, имеющими признак «участок». Информация о топологии формируется автоматически если «потянуть» за узел или ребро, связанные объекты также перемещаются. Объекты сети можно откреплять и заново прикреплять друг к другу одним движением мышки.

Модель сети Zulu является основой для работы модуля расчетов инженерных сетей ZuluThermo.

Часть 2. ПАСПОРТИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В электронной модели системы теплоснабжения, семантическая информация базы данных существует у каждого объекта тепловой сети: источник, обобщенный потребитель, участок, узел, тепловая камера, задвижка и т.д.

Табличная форма базы данных, представлена в Электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования.

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе. Условное обозначение источника в зависимости от режима работы представлено на рисунке. При работе нескольких источников на одну сеть, один из них может выступать в качестве пиковой котельной.

Рисунок 3.2.1 - Условное изображение источника

Участок – это линейный объект, на котором не меняются:

- диаметp трубопровода;

- тип прокладки;

- вид изоляции;

- расход теплоносителя.

Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и может, в зависимости от желания пользователя, соответствовать или не соответствовать стандартному изображению сети по ГОСТ 21-605-82.

Как любой объект сети, участок имеет разные режимы работы, например, «отключен подающий» или «отключен обратный», см. рисунок «Режимы изображения участка». Эти режимы позволяют смоделировать многотрубные схемы тепловых сетей.

Рисунок 3.2.2 - Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимами

Узел – это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы представлены на рисунке 3.2.3.

Рисунок 3.2.3 - Условное изображение узловых объектов

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и т.д.

Центральный тепловой пункт (ЦТП) – это узел дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок может выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а выходящий участок ведет к конечным потребителям. Внутренняя кодировка ЦТП зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Это может быть групповой элеватор, групповой насос смешения, независимое подключение группы потребителей, бойлеры на ГВС и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 28 схем присоединения ЦТП.

Рисунок 3.2.4 - Изображение ЦТП

Вспомогательный участок – указывает начало трубопроводов горячего водоснабжения при четырехтрубной тепловой сети после ЦТП. Это небольшой участок заканчивается простым узлом, к которому подключается трубопровод горячего водоснабжения, как показано на рисунке ниже «Подключение трубопровода ГВС».

Рисунок 3.2.5 - Подключение трубопровода ГВС

Потребитель – это конечный объект участка, в который входит один подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем понимается абонентский ввод в здание.

Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке ниже.

Рисунок 3.2.6 - Условное изображение потребителя

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха.

В однолинейном представлении потребитель — это узловой элемент, который может быть связан только с одним участком.

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 31 схема присоединения потребителей.

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.

Условное обозначение обобщенного потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке ниже.

Рисунок 3.2.7 - Изображение обобщенного потребителя

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральных сетей информации о квартальных сетях может не быть, а для оценки потерь напора в магистралях достаточно задать обобщенные расходы в точках присоединения кварталов к магистральной сети.

В однолинейном изображении не требуется подключать обобщенный потребитель на отдельном отводящем участке, как в случае простого потребителя. То есть в этот узел может входить и/или выходить любое количество участков. Это позволяет быстро и удобно, с минимальным количеством исходных данных.

Рисунок 3.2.8 - Варианты включения обобщенных потребителей

Задвижка — это символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим устройством. Задвижка кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может находиться в промежуточном состоянии, которое определяется степенью её закрытия. Промежуточное состояние задвижки должно определятся при её режиме работы.

Рисунок 3.2.9 - Условное изображение задвижки

Условное обозначение запорно-регулирующего устройства в зависимости от режима работы.

Задвижка в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннем представлении в зависимости от заданных параметров в семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах рисунке ниже.

Рисунок 3.2.10 - Однолинейное и внутренне представление задвижки

Перемычка — это символьный объект тепловой сети, моделирующий участок между подающим и обратным трубопроводами.

Условное обозначение перемычки в зависимости от режима работы представлено на рисунке ниже.

Рисунок 3.2.11 - Условное изображение перемычки

Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и обратный трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество участков.

Рисунок 3.2.12 - Перемычка

Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то для моделирования соединения между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка одного элемента «перемычка» недостаточно. Понадобятся еще два участка: один только подающий, другой - только обратный.

Рисунок 2.3.13 - Соединение между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и только один участок должен выходить.

Рисунок 3.2.14. Насосная станция

Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса.

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос работает навстречу входящему в него участку.

Рисунок 3.2.15. Пьезометрические графики

На рисунке 3.2.16 видно, как различные направления участков, входящих и выходящих из насоса в сочетании с разными знаками напора, влияют на результат расчета, отображенный на пьезометрических графиках.

Когда задается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не зависимо от проходящего через насос расхода.

Если моделировать работу насоса с учетом его QH характеристики, то следует задать расходы и напоры на границах рабочей зоны насоса.

Рисунок 3.2.16. Напорно-расходная характеристика насоса

По заданным двум точкам определяется парабола с максимумом на оси давлений, по которой расчет и будет определять напор насоса в зависимости от расхода. Следует отметить, что характеристика, задаваемая таким образом, может отличаться от реальной характеристики насоса, но в пределах рабочей области обе характеристики практически совпадают. Для описания нескольких параллельно работающих насосов достаточно задать их количество, и результирующая характеристика будет определена при расчете автоматически.

Так как напоры на границах рабочей области насоса берутся из справочника и всегда положительны, то направление действия такого насоса будет определяться только направлением входящего в узел участка.

Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во внутренней кодировке — это дополнительные участки с постоянным или переменным сопротивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и только один участок из узла должен выходить.

Рисунок 3.2.17. Дросселирующие устройства

Дроссельная шайба – это символьный объект тепловой сети, характеризуемый фиксированным сопротивлением, зависящим от диаметра шайбы. Дроссельная шайба имеет два режима работы: вычисляемая и устанавливаемая. Устанавливаемая шайба — это нерегулируемое сопротивление, то величина гасимого шайбой напора зависит от квадрата, проходящего через шайбу расхода.

Рисунок 3.2.18. Условное изображение шайб

На рисунке видно, как меняются потери на шайбе, установленной на подающем трубопроводе, при увеличении расхода через нее в два раза.

Рисунок 3.2.19. Характеристики дроссельных шайб

Регулятор давления - устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем, так и на обратном трубопроводе.

Рисунок 3.2.20. Регулятор давления

На рисунке выше показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор, установленный в обратном трубопроводе, давление в регулируемом узле остается постоянным.

Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от бесконечности до сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия работы сети заставляют регулятор полностью открыться, то он начинает работать как нерегулируемый дросселирующий узел.

Регулятор располагаемого напора – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданный располагаемый напор после себя.

Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления, только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располагаемого напора.

Рисунок 3.2.21. Условное представление регуляторов напора

Регулятор расхода – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданным пользователем расход теплоносителя.

Регулятор можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе. К работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления.

Рисунок 3.2.22. Условное представление регуляторов расхода

В существующих базах данных «ZULU» предусматриваются стандартные характеристики по приведенным выше типам объектов системы теплоснабжения.

Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер (например, для источников - наименование предприятия, наименование источника, для потребителей - адрес узла ввода, наименование узла ввода и т.д.), так и необходимый для функционирования расчетной модели (например: для источников - геодезическая отметка, расчетная температура в подающем трубопроводе, расчетная температура холодной воды). Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных данных, предоставленных Заказчиком и опрошенными субъектами системы теплоснабжения населенного пункта.

При желании пользователя, в существующие базы данных по объектам сети можно добавить дополнительные поля.

Часть 3. ПАСПОРТИЗАЦИЮ И ОПИСАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ АДМИНИСТРАТИВНОЕ

Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное, представлены в Электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования.

Электронная модель позволяет наглядно на топооснове муниципального образования разграничить и паспортизировать единицы территориального деления. Такими границами территориального деления могут являться:

- кадастровые кварталы;

- теплосетевые районы;

- планировочные районы;

- административные районы.

Сетка районирования, нанесенная в электронной модели, позволяет привязать базу данных, состоящую из сведений, входящих в паспорт единицы территориального деления, к площадному объекту, определяющему границы этой единицы.

Часть 4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ ЗАКОЛЬЦОВАННОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Теплогидравлический расчет программно-расчетного комплекса ZuluThermo включает в себя полный набор функциональных компонентов и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования тепловых сетей.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены.

После создания расчетной математической модели сети и формирования паспортизации каждого объекта сети, в получившейся электронной модели поселения могут выполняться различные теплогидравлические расчеты.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Результаты расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно представлены с помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков. Картографический материал и схема тепловых сетей может быть оформлена в виде документа с использованием макета печати

В настоящее время в состав расчетов ПРК Zulu Thermo входит 6 типов гидравлического расчета:

- наладочный расчет;

- поверочный расчет;

- конструкторский расчет;

- расчет температурного графика;

- расчет надежности;

- расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет температурного графика

Целью расчета является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Расчет надежности

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Часть 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Программное обеспечение ПРК ZuluThermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений в «гидравлической модели» сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно- регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.

Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений:

- включение/выключение;

- дросселирование;

- изменение частоты вращения привода.

Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана.

При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение уставки.

Для потребителей переключением является любое из следующих действий:

- включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки.

Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.

Режим гидравлического моделирования позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.

Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные и перспективные. Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель каких-то изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.

Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные «модельные» базы – наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу. Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций.

Часть 6. РАСЧЕТ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ

Целью данного расчета является расчет существующих и перспективных потребностей в тепловой энергии потребителей в каждом субъекте округа, с целью установления доли полезного отпуска тепловой энергии в сеть и значений потерь энергии.

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

Часть 7. РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЧЕРЕЗ ИЗОЛЯЦИЮ И С УТЕЧКАМИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС Zulu Thermo на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 №325.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам.

Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), по различным владельцам (балансодержателям).

Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в Microsoft Excel.

Часть 8. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Оценка надежности тепловых сетей осуществляется по результатам сравнения расчетных значений показателей надежности с нормированными значениями этих показателей в соответствии с положениями п. 6.26 СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений.

Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

Часть 9. ГРУППОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТОВ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) ПО ЗАДАННЫМ КРИТЕРИЯМ С ЦЕЛЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВАРИАНТОВ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического моделирования.

Основным предназначением является калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания.

Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах тепловой сети, это приводит к значительным расхождениям результатов гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального (наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели, и внести в расчетную модель соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс калибровки.

Инструмент групповых операций позволяет выполнить изменение характеристик для подмножества участков тепловой сети, определяемого заданным критерием отбора, в частности:

- по всей базе данных описания тепловой сети;

- по одной из связных компонент тепловой сети (тепловой зоне источника);

- по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником;

- вдоль выбранного пути.

При этом на любой из вышеперечисленных «пространственных» критериев может быть наложена суперпозиция критериев отбора по классифицирующим признакам:

- по подающим или обратным трубопроводам тепловой сети, либо симметрично;

- по виду тепловых сетей (магистральные, распределительные, внутриквартальные);

- по участкам тепловой сети определенного условного диаметра;

- по участкам тепловой сети с определенным типом прокладки, и т.п.

Критерии отбора могут быть произвольными при соблюдении основного требования: информация, на основании которой строится отбор, должна в явном виде присутствовать в паспортных описаниях участков тепловой сети.

Для участков тепловых сетей, отобранных по определенной совокупности критериев, можно произвести любую из следующих операций:

- изменение эквивалентной шероховатости;

- изменение степени зарастания трубопроводов;

- изменение коэффициента местных потерь;

- изменение способа расчета сопротивления.

После проведения серии изменений характеристик участков трубопроводов тепловой сети автоматически производится гидравлический расчет, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа.

Поскольку при изменении характеристик участков сети тепловой сети их паспорта не модифицируются, в любой момент можно вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями характеристик участков тепловой сети.

Часть 10. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ГРАФИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И АНАЛИЗА СЦЕНАРИЕВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся:

- линия давления в подающем трубопроводе

- линия давления в обратном трубопроводе

- линия поверхности земли

- линия потерь напора на шайбе

- высота здания

- линия вскипания

- линия статического напора

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Часть 11. ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВОЙ СЕТИ И ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксированы.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности на базовый год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2033 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения.

Таблица 4.1.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 7,3274 | 7,3274 | 7,3274 | 7,3274 | 7,3274 | 7,3274 | 7,3274 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,5900 | 4,5900 | 4,5900 | 4,5900 | 4,5900 | 4,5900 | 4,5900 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2575 | 0,2575 | 0,2575 | 0,2575 | 0,2575 | 0,2575 | 0,2575 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,4799 | 2,4799 | 2,4799 | 2,4799 | 2,4799 | 2,4799 | 2,4799 |
|  |  | % | 33,8317 | 33,8322 | 33,8322 | 33,8322 | 33,8322 | 33,8322 | 33,8322 |
| Котельная пер. Пушкинский | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6894 | 0,6894 | 0,6894 | 0,6894 | 0,6894 | 0,6894 | 0,6894 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1038 | 0,1038 | 0,1038 | 0,1038 | 0,1038 | 0,1038 | 0,1038 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2025 | 0,2026 | 0,2026 | 0,2026 | 0,2026 | 0,2026 | 0,2026 |
|  |  | % | 29,3548 | 29,3623 | 29,3623 | 29,3623 | 29,3623 | 29,3623 | 29,3623 |
| Котельная ул. Корнилова | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6894 | 0,6894 | 0,6894 | 0,6894 | 0,6894 | 0,6894 | 0,6894 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 |
|  |  | % | 25,5216 | 25,5217 | 25,5217 | 25,5217 | 25,5217 | 25,5217 | 25,5217 |
| Котельная ул. Луначарского | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6894 | 0,6894 | 0,6894 | 0,6894 | 0,6894 | 0,6894 | 0,6894 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2108 | 0,2108 | 0,2108 | 0,2108 | 0,2108 | 0,2108 | 0,2108 |
|  |  | % | 30,5487 | 30,5507 | 30,5507 | 30,5507 | 30,5507 | 30,5507 | 30,5507 |
| Котельная ул. Советская | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8620 | 0,8620 | 0,8620 | 0,8620 | 0,8620 | 0,8620 | 0,8620 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8620 | 0,8620 | 0,8620 | 0,8620 | 0,8620 | 0,8620 | 0,8620 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,8620 | 0,8620 | 0,8620 | 0,8620 | 0,8620 | 0,8620 | 0,8620 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 |
|  |  | % | 35,6018 | 35,6032 | 35,6032 | 35,6032 | 35,6032 | 35,6032 | 35,6032 |
| Котельная с. Пеньки | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3570 | 1,3570 | 1,3570 | 1,3570 | 1,3570 | 1,3570 | 1,3570 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3570 | 1,3570 | 1,3570 | 1,3570 | 1,3570 | 1,3570 | 1,3570 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,3529 | 1,3529 | 1,3529 | 1,3529 | 1,3529 | 1,3529 | 1,3529 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0451 | 0,0451 | 0,0451 | 0,0451 | 0,0451 | 0,0451 | 0,0451 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,0058 | 1,0058 | 1,0058 | 1,0058 | 1,0058 | 1,0058 | 1,0058 |
|  |  | % | 74,1193 | 74,1194 | 74,1194 | 74,1194 | 74,1194 | 74,1194 | 74,1194 |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,0400 | 3,0400 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,7800 | 2,7800 |  |  |  |  |  |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0332 | 0,0332 |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,7468 | 2,7468 |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,3590 | 2,3590 |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2700 | 0,2700 |  |  |  |  |  |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1178 | 0,1178 |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 4,2374 | 4,2374 |  |  |  |  |  |
| Новая газовая котельная взамен котельной ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | - |  | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  |  | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч |  |  | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч |  |  | 2,9500 | 2,9500 | 2,9500 | 2,9500 | 2,9500 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч |  |  | 2,3590 | 2,3590 | 2,3590 | 2,3590 | 2,3590 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  |  | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч |  |  | 3,0210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 |
|  |  | % |  |  | 53,0000 | 53,0000 | 53,0000 | 53,0000 | 53,0000 |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 5,9692 | 5,9692 | 5,9692 | 5,9692 | 5,9692 | 5,9692 | 5,9692 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,6932 | 1,6932 | 1,6932 | 1,6932 | 1,6932 | 1,6932 | 1,6932 |
|  |  | % | 28,3618 | 28,3618 | 28,3618 | 28,3618 | 28,3618 | 28,3618 | 28,3618 |

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:

– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;

– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;

– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».

Справочная литература:

– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;

– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;

– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Условия проведения гидравлического расчета:

Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.

Параметры теплоносителя – 95/70 0С.

Расчетная температура наружного воздуха: -33 0С.

Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.

1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.

Расчетные расходы воды определяются по формуле:

где:

– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;

– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.

2. Проведение гидравлического расчета.

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:

∆р = ∆ртр + ∆рм;

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:

∆pтр = R·L;

где L – длина трубопровода, м;

R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.

где λ – коэффициент гидравлического трения;

v – скорость теплоносителя, м/с;

ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

dBН – внутренний диаметр трубы, м;

G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:

где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:

λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2

где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:

∆р = β·R·L + ∆pм.

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице ниже.

Таблица 4.3.1 - Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения

| № | Источник тепловой энергии | Резервы (дефициты), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ООО «НСК» |  |  |
| 0 | Котельная с. Северцево | 2,4799 |
| 1 | Котельная пер. Пушкинский | 0,2025 |
| 2 | Котельная ул. Корнилова | 0,1761 |
| 3 | Котельная ул. Луначарского | 0,2108 |
| 4 | Котельная ул. Советская | 0,3069 |
| 5 | Котельная с. Пеньки | 1,0058 |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |
| 0 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 0,1178 |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |
| 0 | Блочно-модульная котельная | 1,6932 |

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 4.4.1 - Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузке

| Показатель | Существующий баланс, Гкал/ч |  | Перспективный баланс, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации |
| ООО «НСК» |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 7,3274 | 7,3274 | 7,3274 | 7,3274 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 4,5900 | 4,5900 | 4,5900 | 4,5900 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2575 | 0,2575 | 0,2575 | 0,2575 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 2,4799 | 2,4799 | 2,4799 | 2,4799 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 0,6894 | 0,6894 | 0,6894 | 0,6894 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1038 | 0,1038 | 0,1038 | 0,1038 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 0,2025 | 0,2025 | 0,2025 | 0,2025 |
| Котельная ул. Корнилова |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 0,6894 | 0,6894 | 0,6894 | 0,6894 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 0,6894 | 0,6894 | 0,6894 | 0,6894 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 0,2108 | 0,2108 | 0,2108 | 0,2108 |
| Котельная ул. Советская |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 0,8620 | 0,8620 | 0,8620 | 0,8620 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 | 0,3069 |
| Котельная с. Пеньки |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 1,3529 | 1,3529 | 1,3529 | 1,3529 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0451 | 0,0451 | 0,0451 | 0,0451 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 1,0058 | 1,0058 | 1,0058 | 1,0058 |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 2,9500 | 2,7468 | 2,9500 | - |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0500 | 0,0332 | 0,0500 | - |
| Тепловая нагрузка потребителей | 2,3590 | 2,3590 | 2,3590 | - |
| Потери в тепловых сетях | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | - |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 0,3210 | 0,1178 | 0,3210 | - |
| Новая газовая котельная взамен котельной ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |  |  |
| Мощность нетто | - | - | - | 5,6500 |
| Расход тепла на собственные нужды | - | - | - | 0,0500 |
| Тепловая нагрузка потребителей | - | - | - | 2,3590 |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | 0,2700 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | - | - | - | 3,0210 |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 5,9692 |  | 5,9692 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0008 |  | 0,0008 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 4,2000 |  | 4,2000 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,0760 |  | 0,0760 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 1,6932 |  | 1,6932 |

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ (НЕ МЕНЕЕ ДВУХ) ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

Мастер-план развития систем теплоснабжения Плесского городского поселения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в муниципальном образовании, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер-плана.

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной схеме теплоснабжения) с учетом предложений заинтересованных сторон.

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность.

С учетом предложений от заинтересованных сторон и перспективных приростов потребителей к централизованным системам теплоснабжения, перспективное развитие систем теплоснабжения предполагает следующие сценарии (варианты) развитие систем теплоснабжения:

Вариант 1 (инерционный сценарий) предполагает сохранение существующего положения — поддержание работоспособности системы в рамках штатного режима, устранение аварий и проведение минимально необходимых работ для сохранения функционирования.

Вариант 2 предполагает строительство нового газового источника в г. Плес мощностью 5,7 Гкал/ч взамен существующей котельной ЧУ «Санаторий «Актер-Плес».

Вариант 3 предполагает строительство нового газового источника в г. Плес мощностью 5,7 Гкал/ч взамен существующей котельной ЧУ «Санаторий «Актер-Плес», строительство нового газового источника в с. Пеньки мощностью 3,0 Гкал/ч взамен существующей котельной с. Пеньки и газификации МКД в г. Плес по ул. Островского, 11.

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» п. 100 «…технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения в соответствии с приложениями № 37-39 к настоящим Методическим указаниям», которые предусматривают технико-экономическое обоснования для:

1) строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

2) предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Схемой теплоснабжения Плесского городского поселения не предусмотрены вышеперечисленные мероприятия.

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Выбор приоритетного варианта развития системы теплоснабжения Плесского городского поселения осуществляется на основе сопоставления комплекса показателей, характеризующих надежность, качество и экономическую эффективность теплоснабжения, в соответствии с обязательными критериями, установленными частью 8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Обоснование выполнено в соответствии с пунктом 59(в) Постановления Правительства РФ № 154 с учетом требований статьи 23 Федерального закона № 190-ФЗ.

В связи с непредоставлением части исходных данных, показателей, предусмотренных приложением 47 Методических указаний, анализ ценовых (тарифных) последствий выполнен укрупненным расчетно-аналитическим методом на основании действующих тарифов, прогнозных изменений затрат. Расчетные материалы приведены в Главе 14 Обосновывающих материалов.

Результаты анализа показали:

- при реализации Варианта 1 сохраняется рост эксплуатационных расходов, обусловленный увеличением аварийности и технологических потерь, что формирует неблагоприятные долгосрочные тарифные последствия;

- при реализации Варианта 2 капитальные вложения компенсируются снижением эксплуатационных затрат и сокращением потерь тепловой энергии, что обеспечивает более устойчивую динамику тарифа в расчетном периоде;

- при реализации Варианта 3 значительное увеличение капитальных вложений компенсируется снижением эксплуатационных затрат и сокращением потерь тепловой энергии, что обеспечивает более устойчивую динамику тарифа в расчетном периоде.

С учетом:

- минимизации совокупных ценовых (тарифных) последствий для потребителей;

- повышения надежности теплоснабжения;

- обеспечения долгосрочной экономической эффективности функционирования системы.

Таблица 5.3.1 – Сравнительные характеристики вариантов

| Наименование сравниваемых показателей | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения | минимальные | оптимальные | увеличенные |
| Технологические потери | сохраняются на текущем уровне | снижение | снижение |
| Эксплуатационные расходы | рост вследствие износа | снижение в долгосрочном периоде | снижение в долгосрочном периоде |
| Надежность теплоснабжения | снижение с течением времени | повышение | повышение |
| Долгосрочные затраты системы | увеличение | стабилизация / снижение | стабилизация / снижение |

В качестве приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования принимается Вариант 2.

Выбранный вариант подлежит включению в схему теплоснабжения в качестве базового сценария развития.

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В мастер плане откорректированы мероприятия на основании предоставленных данных.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПУНКТОМ 6 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 4 И ПУНКТОМ 2 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ" (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - ТАКЖЕ РАСЧЕТНУЮ ВЕЛИЧИНУ ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

Таблица 6.1.1.1 - Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Ед.изм | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | м3/час | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
| Котельная пер. Пушкинский | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Котельная ул. Корнилова | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Котельная ул. Луначарского | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Котельная ул. Советская | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Котельная с. Пеньки | м3/час | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | м3/час | 0,3000 | 0,3000 | Вывод из эксплуатации |  |  |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | м3/год | 682,3100 | 682,3100 | 682,3100 | 682,3100 | 682,3100 |

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Плесского городского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Данные о наличии на котельных баков-аккумуляторов отсутствуют.

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 6.4.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | Нормативный расход | м3/час | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 9,3100 | 9,3100 | 9,3100 | 9,3100 | 9,3100 | 9,3100 | 9,3100 |
| Котельная пер. Пушкинский | Нормативный расход | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
| Котельная ул. Корнилова | Нормативный расход | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 |
| Котельная ул. Луначарского | Нормативный расход | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
| Котельная ул. Советская | Нормативный расход | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 |
| Котельная с. Пеньки | Нормативный расход | м3/час | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Нормативный расход | м3/час | 0,3000 | 0,3000 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,3000 | 0,3000 |  |  |  |  |  |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 2,3000 | 2,3000 |  |  |  |  |  |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | Нормативный расход | м3/год | 682,3100 | 682,3100 | 682,3100 | 682,3100 | 682,3100 | 682,3100 | 682,3100 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 6.5.1 - Прирост подпитки тепловой сети

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | Производительность ВПУ | м3/час | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/час | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
|  |  | % | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Котельная пер. Пушкинский | Производительность ВПУ | м3/час | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/час | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  |  | % | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 |
| Котельная ул. Корнилова | Производительность ВПУ | м3/час | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/час | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  |  | % | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 |
| Котельная ул. Луначарского | Производительность ВПУ | м3/час | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/час | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  |  | % | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 |
| Котельная ул. Советская | Производительность ВПУ | м3/час | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/час | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  |  | % | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 |
| Котельная с. Пеньки | Производительность ВПУ | м3/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | Производительность ВПУ | м3/час | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
|  |  | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Производительность ВПУ | м3/час | 1,50 | 1,50 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/час | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 1,20 | 1,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 80,00 | 80,00 |  |  |  |  |  |

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В таблице 6.7.1.1 представлены описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Таблица 6.7.1.1 - Описание изменений

| Показатель | Ед.изм | Существующий |  |  | Перспективный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2025 | Изменения | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2033 | Изменения |
| ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | м3/час | 3,5000 | 3,5000 | 0,0000 | 3,5000 | 3,5000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | м3/час | 1,0800 | 1,0800 | 0,0000 | 1,0800 | 1,0800 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | м3/час | 9,3100 | 9,3100 | 0,0000 | 9,3100 | 9,3100 | 0,0000 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | м3/час | 1,5000 | 1,5000 | 0,0000 | 1,5000 | 1,5000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | м3/час | 0,8000 | 0,8000 | 0,0000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,0000 |
| Котельная ул. Корнилова |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | м3/час | 1,5000 | 1,5000 | 0,0000 | 1,5000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | м3/час | 0,9000 | 0,9000 | 0,0000 | 0,9000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | м3/час | 1,5000 | 1,5000 | 0,0000 | 1,5000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | м3/час | 0,8000 | 0,8000 | 0,0000 | 0,8000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | м3/час | 1,5000 | 1,5000 | 0,0000 | 1,5000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | м3/час | 1,1000 | 1,1000 | 0,0000 | 1,1000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Пеньки |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | м3/час | 0,8000 | 0,8000 | 0,0000 | 0,8000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | м3/час | 1,5000 | 1,5000 | 0,0000 | 1,5000 | - | - |
| Максимальное потребление теплоносителя | м3/час | 0,3000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 | - | - |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | м3/час | 2,3000 | 2,3000 | 0,0000 | 2,3000 | - | - |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | м3/час | 1,600 | 1,600 | 0,0000 | 1,600 | 1,600 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | м3/год | 682,3100 | 0,0000 | 0,0000 | 682,3100 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Объекты, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономически не обоснована в виду малой существующей и перспективных тепловых нагрузок.

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В виду значительной территориальной удаленности зон действия источников тепловой энергии друг от друга невозможно перераспределить тепловые нагрузки между ними.

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Плесского городского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 11.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивидуальных источников тепловой энергии. Такая организация позволяет потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжение. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 №565/667, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/ч.

Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями организовывается в зонах, где реализованы и планируются к реализации проекты по газификации частного сектора, и нет централизованного теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

Часть 12.  ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии рассмотрен в Главе 4 часть 1 текущего тома.

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Указанные мероприятия не планируются.

Часть 14.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории Плесского городского поселения сохраняется в существующем виде.

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В Федеральном законе от 27 июля 2010 г №190-ФЗ «О теплоснабжении» используется понятие «радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

До настоящего момента не разработаны и не введены в действие методические рекомендации и разъяснения по трактовке, определению и расчету «радиуса эффективного теплоснабжения». Учитывая данное обстоятельство, в Схеме теплоснабжения, предложен вариант расчета радиуса эффективного теплоснабжения, выполненный в соответствии с нижеприведенными формулами и зависимостями.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве определяющего параметра, позволяет ограничить зону централизованного теплоснабжения теплоисточника по основной функции - минимума себестоимости на транспорт реализованного тепла.

Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен формировать решения при реконструкции существующих систем теплоснабжения в направлении централизации или частичной децентрализации зон теплоснабжения и организации новых систем теплоснабжения. Оптимальный радиус теплоснабжения определялся из условия минимума «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей».

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч), где:

A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

При этом использовались следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с предельным радиусом теплоснабжения:

A=1050R0,48·B0,26·s/(П0,62·H0,19·Δτ0,38), руб./Гкал/ч

Z=a/3+30·106φ/(R2·П), руб./Гкал/ч, где:

R – радиус действия тепловой сети (протяженность главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км²;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

П – теплоплотность района, Гкал/ч/км²;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./Гкал;

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения полученное дифференцированием по R выше приведённых формул представлено в следующем виде:

Rопт=(140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15, км

При этом некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей выражается формулой:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5,

где:

Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в собственных теплоисточника абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал/км.

Таблица 7.14.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Эффективный радиус теплоснабжения, км | Радиус действия системы теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Северцево | 2,8 | 1,4 |
| Котельная пер. Пушкинский | 0,84 | 0,6 |
| Котельная ул. Корнилова | 0,42 | 0,3 |
| Котельная ул. Луначарского | 0,63 | 0,45 |
| Котельная ул. Советская | 1,05 | 0,7 |
| Котельная с. Пеньки | 0,56 | 0,4 |
| Блочно-модульная котельная | - | - |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 1,4 | 0,7 |
| Новая газовая котельная взамен котельной ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 1,4 | 0,7 |

Часть 16. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЕТСЯ НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ

Мероприятий, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, не предусмотрены.

Часть 17. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ

Данные объекты отсутствуют

Часть 18. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данные объекты отсутствуют

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке рассмотрены в главе 4 часть 1, текущего тома

Часть 20. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА

Уровень и объем потребления топлива не измениться с учетом перспективы. Виды потребляемого топлива останутся неизменными.

Часть 21. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И ПРОШЕДШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Изменения отсутствуют.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

На территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Часть 2.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективная застройка Плесского городского поселения планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования не планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения муниципального образования является износ тепловых сетей.

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях предлагается в период по 2033 год во время проведения ремонтных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Строительство и реконструкции насосных станции не требуется.

Часть 9. МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ, НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЕТСЯ НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ

Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом, в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Часть 10. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Изменения отсутствуют.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Плесского городского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

На территории Плесского городского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ

На территории Плесского городского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Инвестиции не требуются.

Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Плесского городского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Плесского городского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 7. ОПИСАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

Изменения отсутствуют.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 10.1.1 - Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Наименование источника | Вид топлива | Наименование | Ед. изм | 2025 | Перспектива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Котельная с. Северцево | Природный газ | Выработка ТЭ | ГКал | 7669,4000 | 11159,8000 | 10742,2000 | 10742,2000 | 10742,2000 | 10742,2000 | 10742,2000 | 10742,2000 | 10742,2000 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 1021,66700 | 1492,00181 | 1436,17107 | 1436,17107 | 1436,17107 | 1436,17107 | 1436,17107 | 1436,17107 | 1436,17107 |
|  |  |  |  | т.у.т | 1189,26100 | 1732,00096 | 1667,18944 | 1667,18944 | 1667,18944 | 1667,18944 | 1667,18944 | 1667,18944 | 1667,18944 |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 155,2000 | 155,2000 | 155,2000 | 155,2000 | 155,2000 | 155,2000 | 155,2000 | 155,2000 | 155,2000 |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 156,0000 | 156,0000 | 156,0000 | 156,0000 | 156,0000 | 156,0000 | 156,0000 | 156,0000 | 156,0000 |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тыс. м3 | 0,16979 | 0,24796 | 0,23868 | 0,23868 | 0,23868 | 0,23868 | 0,23868 | 0,23868 | 0,23868 |
|  |  |  | в летний период | тыс. м3 | 0,09096 | 0,13283 | 0,12786 | 0,12786 | 0,12786 | 0,12786 | 0,12786 | 0,12786 | 0,12786 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | Природный газ | Выработка ТЭ | ГКал | 627,8000 | 1006,8000 | 874,4000 | 874,4000 | 874,4000 | 874,4000 | 874,4000 | 874,4000 | 874,4000 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 83,65400 | 134,51671 | 116,82698 | 116,82698 | 116,82698 | 116,82698 | 116,82698 | 116,82698 | 116,82698 |
|  |  |  |  | т.у.т | 97,37600 | 156,15468 | 135,61944 | 135,61944 | 135,61944 | 135,61944 | 135,61944 | 135,61944 | 135,61944 |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 155,1000 | 155,1000 | 155,1000 | 155,1000 | 155,1000 | 155,1000 | 155,1000 | 155,1000 | 155,1000 |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 155,9000 | 155,9000 | 155,9000 | 155,9000 | 155,9000 | 155,9000 | 155,9000 | 155,9000 | 155,9000 |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тыс. м3 | 0,01830 | 0,02943 | 0,02556 | 0,02556 | 0,02556 | 0,02556 | 0,02556 | 0,02556 | 0,02556 |
|  |  |  | в летний период | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | Природный газ | Выработка ТЭ | ГКал | 937,2000 | 1077,1000 | 1067,1000 | 937,2000 | 1077,1000 | 1067,1000 | 937,2000 | 1077,1000 | 1067,1000 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 126,34900 | 145,57949 | 144,22790 | 126,67078 | 145,57949 | 144,22790 | 126,67078 | 145,57949 | 144,22790 |
|  |  |  |  | т.у.т | 147,07100 | 168,99699 | 167,42799 | 147,04668 | 168,99699 | 167,42799 | 147,04668 | 168,99699 | 167,42799 |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 156,9000 | 156,9000 | 156,9000 | 156,9000 | 156,9000 | 156,9000 | 156,9000 | 156,9000 | 156,9000 |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 157,7000 | 157,7000 | 157,7000 | 157,7000 | 157,7000 | 157,7000 | 157,7000 | 157,7000 | 157,7000 |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тыс. м3 | 0,02764 | 0,03185 | 0,03156 | 0,02772 | 0,03185 | 0,03156 | 0,02772 | 0,03185 | 0,03156 |
|  |  |  | в летний период | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | Природный газ | Выработка ТЭ | ГКал | 722,5000 | 945,3000 | 920,7000 | 920,7000 | 920,7000 | 920,7000 | 920,7000 | 920,7000 | 920,7000 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 96,62100 | 126,78839 | 123,48892 | 123,48892 | 123,48892 | 123,48892 | 123,48892 | 123,48892 | 123,48892 |
|  |  |  |  | т.у.т | 112,47100 | 147,18321 | 143,35299 | 143,35299 | 143,35299 | 143,35299 | 143,35299 | 143,35299 | 143,35299 |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 155,7000 | 155,7000 | 155,7000 | 155,7000 | 155,7000 | 155,7000 | 155,7000 | 155,7000 | 155,7000 |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 156,5000 | 156,5000 | 156,5000 | 156,5000 | 156,5000 | 156,5000 | 156,5000 | 156,5000 | 156,5000 |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тыс. м3 | 0,02114 | 0,02774 | 0,02702 | 0,02702 | 0,02702 | 0,02702 | 0,02702 | 0,02702 | 0,02702 |
|  |  |  | в летний период | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | Котельная ул. Советская | Природный газ | Выработка ТЭ | ГКал | 939,1000 | 1310,4000 | 1268,0000 | 1268,0000 | 1268,0000 | 1268,0000 | 1268,0000 | 1268,0000 | 1268,0000 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 126,64100 | 177,22491 | 171,49052 | 171,49052 | 171,49052 | 171,49052 | 171,49052 | 171,49052 | 171,49052 |
|  |  |  |  | т.у.т | 147,41500 | 205,73280 | 199,07600 | 199,07600 | 199,07600 | 199,07600 | 199,07600 | 199,07600 | 199,07600 |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 157,0000 | 157,0000 | 157,0000 | 157,0000 | 157,0000 | 157,0000 | 157,0000 | 157,0000 | 157,0000 |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 157,9000 | 157,9000 | 157,9000 | 157,9000 | 157,9000 | 157,9000 | 157,9000 | 157,9000 | 157,9000 |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тыс. м3 | 0,02771 | 0,03878 | 0,03752 | 0,03752 | 0,03752 | 0,03752 | 0,03752 | 0,03752 | 0,03752 |
|  |  |  | в летний период | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 725,5000 | 738,9000 | 739,9000 | 739,9000 | 739,9000 | 739,9000 | 739,9000 | 739,9000 | 739,9000 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | 233,10000 | 237,39527 | 237,71655 | 237,71655 | 237,71655 | 237,71655 | 237,71655 | 237,71655 | 237,71655 |
|  |  |  |  | т.у.т | 159,90700 | 162,85356 | 163,07396 | 163,07396 | 163,07396 | 163,07396 | 163,07396 | 163,07396 | 163,07396 |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 220,4000 | 220,4000 | 220,4000 | 220,4000 | 220,4000 | 220,4000 | 220,4000 | 220,4000 | 220,4000 |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 223,6000 | 223,6000 | 223,6000 | 223,6000 | 223,6000 | 223,6000 | 223,6000 | 223,6000 | 223,6000 |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | 0,05100 | 0,05194 | 0,05201 | 0,05201 | 0,05201 | 0,05201 | 0,05201 | 0,05201 | 0,05201 |
|  |  |  | в летний период | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 3586,4000 | 3586,4000 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | 849,9600 | 919,4243 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т.у.т | 652,7700 | 733,9633 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 208,0100 | 208,0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 213,0000 | 213,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | 0,1860 | 0,2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в летний период | тонн | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Блочно-модульная котельная | Уголь | Выработка ТЭ | ГКал | 5277,3000 | 5277,3000 | 5277,3000 | 5277,3000 | 5277,3000 | 5277,3000 | 5277,3000 | 5277,3000 | 5277,3000 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тонн | 834,9744 | 934,5114 | 934,5114 | 934,5114 | 934,5114 | 934,5114 | 934,5114 | 934,5114 | 934,5114 |
|  |  |  |  | т.у.т | 723,5480 | 746,0071 | 746,0071 | 746,0071 | 746,0071 | 746,0071 | 746,0071 | 746,0071 | 746,0071 |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 158,2200 | 158,2200 | 158,2200 | 158,2200 | 158,2200 | 158,2200 | 158,2200 | 158,2200 | 158,2200 |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 158,5000 | 158,5000 | 158,5000 | 158,5000 | 158,5000 | 158,5000 | 158,5000 | 158,5000 | 158,5000 |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тонн | 0,1202 | 0,2045 | 0,2045 | 0,2045 | 0,2045 | 0,2045 | 0,2045 | 0,2045 | 0,2045 |
|  |  |  | в летний период | тонн | 0,0644 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлены в таблице ниже.

Таблица 10.2.1 - Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Категория топлива | Вид топлива | Тип запаса | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Пеньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | 9,0600 | 9,0600 | 9,0600 | 9,0600 | 9,0600 | 9,0600 | 9,0600 | 9,0600 | 9,0600 |
|  |  | НЗВТ |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | НЭЗТ |  | 55,9000 | 55,9000 | 55,9000 | 55,9000 | 55,9000 | 55,9000 | 55,9000 | 55,9000 | 55,9000 |
|  |  | ОНЗТ |  | 64,9600 | 64,9600 | 64,9600 | 64,9600 | 64,9600 | 64,9600 | 64,9600 | 64,9600 | 64,9600 |

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии используются следующие виды топлива:

- Природный газ;
	- Уголь.

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива в процессе выработки электрической и тепловой энергии не используются.

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 10.4.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % |  |  |  |  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8126 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8126 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8126 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8126 |
| 5 | Котельная ул. Советская | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8126 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4802,0120 |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Уголь | 100 | 100 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  | 5588 |
| 8 | Блочно-модульная котельная | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8078 |

Характеристика угля, используемого источниками тепловой энергии представлена ниже.

Таблица 10.4.2 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| Марка угля | Зольность угля в сухом состоянии, % | Высшая теплота сгорания, ккал/ед. | Влага общ. на рабочее состояние, % | Сера общая на сухое состояние, % | Выход летучих веществ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |  |  |  |
| ДПК 50-200 | 13,5 | 7694,0 | 11,8 | 0,55 | 44,2 |

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Преобладающий вид топлива в общем топливном балансе в муниципального образования представлен в таблице 10.5.1.

Таблица 10.5.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО, %

| Вид топлива | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 74,939 | 78,347 | 78,341 | 78,229 | 78,349 |
| Уголь | 25,061 | 21,653 | 21,659 | 21,771 | 21,651 |

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание изменений перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 10.7.1 - Изменения в перспективных топливных балансах

| № | Источник тепловой энергии | Вид топлива | Перспективное потребление топлива, т у.т. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации |
| 1 | Котельная с. Северцево | Природный газ | 1320,5710 | 1189,2610 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | Природный газ | 110,0300 | 97,3760 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | Природный газ | 162,8190 | 147,0710 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | Природный газ | 128,9010 | 112,4710 |
| 5 | Котельная ул. Советская | Природный газ | 160,0780 | 147,4150 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | Уголь | 181,7900 | 159,9070 |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Уголь | 853,00 | 652,7700 |
| 8 | Блочно-модульная котельная | Природный газ | 690,90 | 736,4825 |

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 1;

- тепловых сетей Кс= 1;

- потребителя теплоты Рпт= 1.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ

Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей, выполненные при первичной разработке Схемы теплоснабжения, по результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности):

1) рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

2) рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов.

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97.

Для снижения подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения необходимо изменение следующих технологических факторов:

- снижение количества систем с централизованным приготовлением горячей воды до минимального технически и экономически оправданного уровня (в работе остаются ЦТП с потребителями, подключенными по независимой схеме, которые по соотношению материальной характеристики и подключенной нагрузки дают сходные параметры по удельному потреблению теплоносителей и тепловых потерь на ПХН, что и схемы, работающие через ИТП); - реализация эксплуатационных программ, предусматривающих переход на сжатый регламент обслуживания участка сетей, продолжительностью не более 2-х суток.

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

Часть 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМОЙ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ

Резервирование источников тепловой энергии – важная задача систем теплоснабжения, которая позволяет обеспечить требуемые режимы и допустимые параметры в помещениях в течение заданного времени.

Согласно п. 6.31 СП124.13330.2012 Тепловые сети следует предусматривать следующие способы резервирования:

- организацию совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты;

- резервирование тепловых сетей смежных районов

- устройство резервных насосных и трубопроводных связей;

- установку баков-аккумуляторов.

На территории муниципального образования 8 изолированных системы теплоснабжения. В связи с чем организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты не предусмотрена.

Часть 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАМЕНЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМОЙ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ

Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности на территории муниципального образования представлены в Главе 8.

Часть 8. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ДЛЯ КАЖДОЙ ЗОНЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С СУММАРНОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 100 Гкал/ч И БОЛЕЕ) НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКАЗОВ ЭЛЕМЕНТОВ, РАСЧЕТА ПОСЛЕАВАРИЙНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ И ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТКАЗЕ ГОЛОВНОГО УЧАСТКА ТЕПЛОПРОВОДА НА ОДНОМ (С НАИБОЛЬШИМ ДИАМЕТРОМ) ИЗ ВЫВОДОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ОТ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ НАСОСНОЙ ГРУППЫ СЕТЕВЫХ НАСОСОВ НА ОДНОМ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ СИСТЕМ С НЕСКОЛЬКИМИ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАБОТАЮЩИМИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ, В РЕЖИМЕ ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКИ ВОДОРАЗДЕЛА (БЕЗ ВЫДЕЛЕННЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ)

В муниципальном образовании зоны теплоснабжения представлены системами теплоснабжения с установленной тепловой мощностью источников менее 100 Гкал/ч каждая.

В связи с тем, что суммарная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии в границах отдельных зон не превышает 100 Гкал/ч, выполнение обязательного моделирования аварийных режимов, предусмотренного для крупных систем теплоснабжения, не требуется.

Часть 9. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро-и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Часть 10. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

Часть 11. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не предусматривается.

Часть 12. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

Часть 13. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Установка резервных насосных станции не требуется.

Часть 14. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Часть 15. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Методика и показатели надежности

Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310) указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие категории:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива Кт =0,5;

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

- полная обеспеченность Кт = 1,0;

- не обеспечена в размере 10% и менее Кт = 0,8;

- не обеспечена в размере более 10% Кт = 0,5;

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

-от 90% –до 100% - Кр = 1,0;

- от 70% –до 90% - Кр = 0,7;

- от 50% – до 70% - Кр = 0,5;

- от 30% – до 50% - Кр = 0,3;

- менее 30% включительно - Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

Кс = (Sэкспл.- Sветх)/ Sэкспл,

где Sэкспл-протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

Sветх- протяженность ветхих тепловых сетей находящихся в эксплуатации

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям:

Иотк = nотк/S[1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,2 включительно – Котк тс = 1,0;

- от 0,2 - до 0,6 включительно - Котк = 0,8;

-от 0,8 - до 1,2 включительно - Котк = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

Иотк ит=nотк/S [1/(км*год)],

где nотк- количество отказов за предыдущий год

S-протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

-до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;

-от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;

-от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qоткл/Qфакт*100 [%],

где Qоткл - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;

Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

- до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

- от 0,1% - до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

- от 0,3% - до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

- от 0,5% - до 1,0% включительно - Кнед = 0,5.

- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения базируется на показателях:

-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

-наличия основных материально-технических ресурсов;

-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот=0,25*Кп+0,35*Км+0,3*Ктр+0,1*Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 -1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 -1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт, и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные - более 0,9;

надежные - 0,75 - 0,89;

малонадежные - 0,5 - 0,74;

ненадежные - менее 0,5

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения Плесского городского поселения представлена в таблице 11.12.1.

Таблица 11.12.1 - Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО

| Теплоисточник |  | Котельная с. Северцево | Котельная пер. Пушкинский | Котельная ул. Корнилова | Котельная ул. Луначарского | Котельная ул. Советская | Котельная с. Пеньки | Блочно-модульная котельная | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель надежности электроснабжения теплоисточника | Kэ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Показатель надежности водоснабжения теплоисточника | Kв | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника | Kт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей | (Кб) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель уровня резервирования теплоисточника и элементов тепловой сети | Kр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель технического состояния тепловых сетей | Kс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Kотк.тс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель интенсивности отказов теплового источника | (Котк ит) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Kнед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения | Kгот | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| оценка надежности источников тепловой энергии |  | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный |
| оценка надежности тепловых сетей |  | надежные | надежные | надежные | надежные | надежные | надежные | надежные | надежные |
| оценка надежности систем теплоснабжения в целом |  | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный |

Для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенных по итогам анализа и оценки надежности теплоснабжения, разрабатываются предложения об актуализации системы мер по повышению надежности.

Часть 16. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВКЛЮЧАЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ИХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Мероприятия по повышению надежности представлены в главе 12.

Часть 17. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЗАМЕНЕ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ОТКАЗА, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Участки тепловых сетей с высокой вероятностью отказа, не выявлены.

Часть 18. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Уточнена динамика отказов на тепловых сетях за ретроспективный период.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В таблице 12.1.1 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

Таблица 12.1.1 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая Газовая котельная ЧУ "Санаторий "Актер-Плес" СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника | БС | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывод из эксплуатации угольных котлов | БС | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по МО |  |  | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения рассмотрены в Главе 14.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

На момент актуализации схемы теплоснабжения планируется ввод котельной на природном газе взамен угольной котельной.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Таблица 13.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «НСК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «НСК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 155,8542 | 155,8542 | 155,8542 | 155,8542 | 155,8542 | 155,8542 | 155,8542 | 155,8542 | 155,8542 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 155,9263 | 155,9263 | 155,9263 | 155,9263 | 155,9263 | 155,9263 | 155,9263 | 155,9263 | 155,9263 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | 157,7000 | 157,7000 | 157,7000 | 157,7000 | 157,7000 | 157,7000 | 157,7000 | 157,7000 | 157,7000 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 156,4270 | 156,4270 | 156,4270 | 156,4270 | 156,4270 | 156,4270 | 156,4270 | 156,4270 | 156,4270 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 157,8319 | 157,8319 | 157,8319 | 157,8319 | 157,8319 | 157,8319 | 157,8319 | 157,8319 | 157,8319 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 223,5211 | 223,5211 | 223,5211 | 223,5211 | 223,5211 | 223,5211 | 223,5211 | 223,5211 | 223,5211 |
| Итого по: ООО «НСК» |  | 167,8768 | 167,8768 | 167,8768 | 167,8768 | 167,8768 | 167,8768 | 167,8768 | 167,8768 | 167,8768 |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 213,1205 | 213,1205 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Итого по: ООО ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  | 213,1205 | 213,1205 | - | - | - | - | - | - | - |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Блочно-модульная котельная | 158,5000 | 158,5000 | 158,5000 | 158,5000 | 158,5000 | 158,5000 | 158,5000 | 158,5000 | 158,5000 |
| Итого по: ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  | 158,5000 | 158,5000 | 158,5000 | 158,5000 | 158,5000 | 158,5000 | 158,5000 | 158,5000 | 158,5000 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 179,8324 | 179,8324 | 163,1884 | 163,1884 | 163,1884 | 163,1884 | 163,1884 | 163,1884 | 163,1884 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | -0,2902 | 1,1285 | 1,1285 | 1,1285 | 1,1285 | 1,1285 | 1,1285 | 1,1285 | 1,1285 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 0,0143 | 1,0762 | 1,0762 | 1,0762 | 1,0762 | 1,0762 | 1,0762 | 1,0762 | 1,0762 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | 0,0215 | 1,0682 | 1,0682 | 0,0215 | 1,0682 | 1,0682 | 0,0215 | 1,0682 | 1,0682 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | -0,6114 | 1,1504 | 1,1504 | 1,1504 | 1,1504 | 1,1504 | 1,1504 | 1,1504 | 1,1504 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 0,0029 | 1,0582 | 1,0582 | 1,0582 | 1,0582 | 1,0582 | 1,0582 | 1,0582 | 1,0582 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 1,8002 | 1,8190 | 1,8190 | 1,8190 | 1,8190 | 1,8190 | 1,8190 | 1,8190 | 1,8190 |
| Итого по: ООО «НСК» |  | 0,9372 | 7,3005 | 7,3005 | 6,2537 | 7,3005 | 7,3005 | 6,2537 | 7,3005 | 7,3005 |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 1,7186 | 1,7186 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Итого по: ООО ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  | 1,7186 | 1,7186 | - | - | - | - | - | - | - |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Блочно-модульная котельная | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 |
| Итого по: ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 3,9012 | 10,2645 | 10,2645 | 9,2177 | 10,2645 | 10,2645 | 9,2177 | 10,2645 | 10,2645 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 66,1683 | 66,1678 | 66,1678 | 66,1678 | 66,1678 | 66,1678 | 66,1678 | 66,1678 | 66,1678 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 70,6452 | 70,6377 | 70,6377 | 70,6377 | 70,6377 | 70,6377 | 70,6377 | 70,6377 | 70,6377 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | 74,4784 | 74,4783 | 74,4783 | 74,4783 | 74,4783 | 74,4783 | 74,4783 | 74,4783 | 74,4783 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 69,4513 | 69,4493 | 69,4493 | 69,4493 | 69,4493 | 69,4493 | 69,4493 | 69,4493 | 69,4493 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 64,3982 | 64,3968 | 64,3968 | 64,3968 | 64,3968 | 64,3968 | 64,3968 | 64,3968 | 64,3968 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 25,8807 | 25,8806 | 25,8806 | 25,8806 | 25,8806 | 25,8806 | 25,8806 | 25,8806 | 25,8806 |
| Итого по: ООО «НСК» |  | 61,8370 | 61,8351 | 61,8351 | 61,8351 | 61,8351 | 61,8351 | 61,8351 | 61,8351 | 61,8351 |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 89,3000 | 89,3000 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Итого по: ООО ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  | 89,3000 | 89,3000 | - | - | - | - | - | - | - |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Блочно-модульная котельная | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 |
| Итого по: ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 74,2584 | 74,2584 | 66,7366 | 66,7366 | 66,7366 | 66,7366 | 66,7366 | 66,7366 | 66,7366 |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 409,7848 | 409,7848 | 409,7848 | 409,7848 | 409,7848 | 409,7848 | 409,7848 | 409,7848 | 409,7848 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 567,6971 | 567,6971 | 567,6971 | 567,6971 | 567,6971 | 567,6971 | 567,6971 | 567,6971 | 567,6971 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | 188,5506 | 188,5506 | 188,5506 | 188,5506 | 188,5506 | 188,5506 | 188,5506 | 188,5506 | 188,5506 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 202,1397 | 202,1397 | 202,1397 | 202,1397 | 202,1397 | 202,1397 | 202,1397 | 202,1397 | 202,1397 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 410,6563 | 410,6563 | 410,6563 | 410,6563 | 410,6563 | 410,6563 | 410,6563 | 410,6563 | 410,6563 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 422,7020 | 422,7020 | 422,7020 | 422,7020 | 422,7020 | 422,7020 | 422,7020 | 422,7020 | 422,7020 |
| Итого по: ООО «НСК» |  | 366,9218 | 366,9218 | 366,9218 | 366,9218 | 366,9218 | 366,9218 | 366,9218 | 366,9218 | 366,9218 |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 176,2340 | 176,2340 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Итого по: ООО ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  | 176,2340 | 176,2340 | - | - | - | - | - | - | - |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Блочно-модульная котельная | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 |
| Итого по: ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 222,2081 | 222,2081 | 245,1952 | 245,1952 | 245,1952 | 245,1952 | 245,1952 | 245,1952 | 245,1952 |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | - | - | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Блочно-модульная котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная ул. Советская | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная с. Пеньки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ООО «НСК» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | - | - | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Итого по: ООО ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Блочно-модульная котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

На территории муниципального образования не зафиксированы факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствуют применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

В Мастер-плане выбран вариант №2 как базовый вариант развития системы теплоснабжения. Результаты расчет представлены в таблицах 14.1.1 – 14.1.3.

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблицах 14.1.1 – 14.1.3.

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Представлены в таблицах 14.1.1 – 14.1.3.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Представлены в таблицах 14.1.1 – 14.1.3.

Таблица 14.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления ООО «НСК»

| Наименования показателей | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб | 55521,1211 | 53062,8421 | 55727,7405 | 58747,3581 | 61048,5419 | 63342,0537 | 66082,7880 | 68671,3074 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 13162,2000 | 12533,0000 | 12503,7000 | 12543,0000 | 12533,0000 | 12503,7000 | 12543,0000 | 12533,0000 |
| Тариф 1 пол | Руб/Гкал | 3555,1300 | 4145,7400 | 4321,9600 | 4591,8400 | 4775,5136 | 4966,5341 | 5165,1955 | 5371,8033 |
| Тариф 2 пол | Руб/Гкал | 4881,3200 | 4321,9600 | 4591,8400 | 4775,5136 | 4966,5341 | 5165,1955 | 5371,8033 | 5586,6755 |

Таблица 14.1.2 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ

| Наименования показателей | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб | 13718,3906 | 14037,1158 | 16115,5574 | 16971,6223 | 17650,4872 | 18356,5067 | 19090,7671 | 19854,3977 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2536,0000 | 2672,1000 | 2968,0000 | 2968,0000 | 2968,0000 | 2968,0000 | 2968,0000 | 2968,0000 |
| Тариф 1 пол | Руб/Гкал | 5287,3800 | 5252,9700 | 5253,4600 | 5606,0800 | 5830,3232 | 6063,5361 | 6306,0776 | 6558,3207 |
| Тариф 2 пол | Руб/Гкал | 5531,5400 | 5253,4600 | 5606,0800 | 5830,3232 | 6063,5361 | 6306,0776 | 6558,3207 | 6820,6535 |

Таблица 14.1.3 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России

| Наименования показателей | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб | 10864,2207 | 13666,4088 | 13682,0879 | 14295,6786 | 14820,7730 | 15413,6039 | 16030,1481 | 16671,3541 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3998,3000 | 4620,8000 | 4378,1000 | 4378,1000 | 4378,1000 | 4378,1000 | 4378,1000 | 4378,1000 |
| Тариф 1 пол | Руб/Гкал | 2454,8700 | 2897,8200 | 3017,3500 | 3211,7100 | 3318,8300 | 3451,5832 | 3589,6465 | 3733,2324 |
| Тариф 2 пол | Руб/Гкал | 2979,5500 | 3017,3500 | 3232,8900 | 3318,8300 | 3451,5832 | 3589,6465 | 3733,2324 | 3882,5617 |

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данная глава откорректирована в соответствии с полученными данными.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в Плесском городском поселении.

Таблица 15.1.1 - Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Северцево | ООО «НСК» | производство / передача |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | ООО «НСК» | производство / передача |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | ООО «НСК» | производство / передача |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | ООО «НСК» | производство / передача |
| 5 | Котельная ул. Советская | ООО «НСК» | производство / передача |
| 6 | Котельная с. Пеньки | ООО «НСК» | производство / передача |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ | производство / передача |
| 8 | Блочно-модульная котельная | ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» | производство / передача |

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 15.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Северцево | ООО «НСК» | источник, тепловые сети | 1 | ООО «НСК» | Постановление |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | ООО «НСК» | источник, тепловые сети | 1 | ООО «НСК» | Постановление |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | ООО «НСК» | источник, тепловые сети | 1 | ООО «НСК» | Постановление |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | ООО «НСК» | источник, тепловые сети | 1 | ООО «НСК» | Постановление |
| 5 | Котельная ул. Советская | ООО «НСК» | источник, тепловые сети | 1 | ООО «НСК» | Постановление |
| 6 | Котельная с. Пеньки | ООО «НСК» | источник, тепловые сети | 1 | ООО «НСК» | Постановление |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ | источник, тепловые сети | 2 | ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ | По критериям |
| 8 | Блочно-модульная котельная | ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» | источник, тепловые сети | 3 | ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» | По критериям |

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.

Таблица 15.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права (источник/ тепловые сети) | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Северцево | 7,3300 | ООО «НСК» | н/д | источник, тепловые сети | Аренда / Аренда | 166,6167 | не подавалась | 1 | ООО «НСК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 0,6900 | ООО «НСК» | н/д | источник, тепловые сети | Аренда / Аренда | 16,2016 | не подавалась | 1 | ООО «НСК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | 0,6900 | ООО «НСК» | н/д | источник, тепловые сети | Аренда / Аренда | 6,5476 | не подавалась | 1 | ООО «НСК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 0,6900 | ООО «НСК» | н/д | источник, тепловые сети | Аренда / Аренда | 7,2556 | не подавалась | 1 | ООО «НСК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 0,8620 | ООО «НСК» | н/д | источник, тепловые сети | Аренда / Аренда | 17,9961 | не подавалась | 1 | ООО «НСК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 1,3570 | ООО «НСК» | н/д | источник, тепловые сети | Аренда / Аренда | 10,8227 | не подавалась | 1 | ООО «НСК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 3,0000 | ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ | 4377,0000 | источник, тепловые сети | Хоз.вед. / Хоз.вед. , Аренда | 27,7325 | не подавалась | 2 | ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 8 | Блочно-модульная котельная | 5,9700 | ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» | н/д | источник, тепловые сети | Федеральное имущество / Федеральное имущество | 32,9619 | не подавалась | 3 | ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.

Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций представлены в таблице ниже.

Таблица 15.5.1 - Границы зон деятельности ЕТО

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Утвержденная ЕТО | N зоны деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Северцево | ООО «НСК» | 1 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | ООО «НСК» | 1 |
| 3 | Котельная ул. Корнилова | ООО «НСК» | 1 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | ООО «НСК» | 1 |
| 5 | Котельная ул. Советская | ООО «НСК» | 1 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | ООО «НСК» | 1 |
| 7 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ | 2 |
| 8 | Блочно-модульная котельная | ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Филиал «Санаторий «Плес» | 3 |

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, И АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТРЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И РЕЕСТРЕ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) С ОПИСАНИЕМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО не произошло.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В таблице 16.1.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Таблица 16.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № | Наименование источника | Наименование оборудования | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧУ «Санаторий Актер - Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |
| Строительство источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1 | Новая Газовая котельная ЧУ "Санаторий "Актер-Плес" СТД РФ | Установленная мощность 5,700 Гкал/ч | Строительство источника | 8000,00 | БС |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | - | Вывод из эксплуатации угольных котлов | 1000,00 | БС |
| Итого |  |  |  | 9000,00 |  |
| Всего по МО |  |  |  | 9000,00 |  |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Мероприятия отсутствуют.

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не предусмотрены так как открытых систем теплоснабжения нет.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

Часть 2. ОТВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧТЕННЫХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАЗДЕЛЫ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГЛАВЫ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В ходе проведения актуализации Схемы теплоснабжения Плесского городского поселения Приволжского района Ивановской области были внесены изменения:

- откорректировано согласно постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" и предоставленным данным ресурсоснабжающих организаций и администрации Плесского городского поселения Приволжского района Ивановской.

ГЛАВА 19. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СХЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данная глава разработана на основании Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода 29 декабря 2021 г. (№ Пр-325 от 17.02.2022) о включении в обязательном порядке в схемы теплоснабжения при проведении их ежегодной актуализации сценариев развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

Часть 1. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории Плесского городского поселения, утверждается Главой администрации.

Часть 2. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

Система мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории администрации Плесского городского поселения утверждается Главой администрации.

Часть 3. МЕХАНИЗМ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории администрации Плесского городского поселения, утверждается Главой администрации.

Часть 4. СЦЕНАРИИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем централизованного теплоснабжения на территории могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед и т.д.);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала и т.д.);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию;

- внеплановые остановки (выход из строя) оборудования на объектах систем теплоснабжения.

Описания, причины возникновения, возможные характеристики развития и последствия, а также типовые действия при аварийной ситуации, приведены в таблице ниже.

Таблица 19.4.1 - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций

| № п/п | Описание аварийной ситуации | Причина возникновения аварийной ситуации | Возможные характеристики развития аварии и последствия | Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДС, электросетевой организации. Переход на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 2. | Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП | Прекращение подачи холодной воды на источнике тепловой энергии, ЦТП | Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях | Информирование об отсутствии холодной воды водоснабжающей организации, ЕДС. При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе горячего водоснабжения, прекращение горячего водоснабжения, организация ремонтных работ и необходимых мер по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 3. | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи нагретой воды в системы теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях | Информирование о прекращении подачи топлива газоснабжающей организации, ЕДС. Организация перехода на резервное топливо. При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 4. | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя сетевого (сетевых) насоса(ов) | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Выполнение переключения на резервный насос. При невозможности переключения организация ремонтных работ. При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 5. | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Выполнение переключения на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту. При длительном отсутствии работы котла организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами. |
| 6. | Полное прекращение циркуляции в магистральном трубопроводе тепловой сети | Разрушение трубопровода, выход из строя запорной арматуры | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами. |

Часть 5. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ)

В целях компьютерного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций теплоснабжающая организация обязана использовать электронную модель системы теплоснабжения, созданную с применением специализированного программно-расчетного комплекса. При этом в соответствии с пунктом 55 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Задачи, решаемые с применением электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой и должны включать в себя:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам иную информацию, необходимую для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Часть 6. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

6.1 Отказ элементов тепловых сетей

Для решения данной задачи используется модуль «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса Zulu. «Коммутационные задачи» предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. Данный модуль производит автоматический поиск ближайшей запорной арматуры для отключения и изоляции элементов тепловой сети (участок, потребителей и т.д.). В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Особенности модуля «Коммутационные задачи»:

- для выполнения коммутационных задач обязательно отображение всех задвижек;

- используется две категории слоев: топологическая модель сети и слой подложка с объектами;

- модель открывается в режиме «чтения», изменения в математическую модель не заносятся.

Результат выполнения коммутационных задач:

- вывод списка запорных устройств;

- формирование перечня отключенных объектов сети;

- формирование перечня отключенных потребителей;

- печать и экспорт в таблицу Microsoft Excel.

ZuluThermo отображает отключенные объекты сети и здания на карте в виде тематической раскраски, определяют итоговые значения: объемы теплоносителя в отключенных тепловых сетях, суммарная отключенная нагрузка и т.д.

6.2 Аварийные режимы работы систем теплоснабжения, связанные с прекращением (или ограничением) подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии

Для решения данной задачи используется поверочный расчет программно-расчетного комплекса Zulu.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- нормативных утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- нормативных или фактических тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях: дросселирующих шайб, регуляторов температуры, давления и прочих элементов автоматизации;

- летнего режима - режима, в котором автоматически отключается отопительная нагрузка и нагрузка на вентиляцию и во время расчета меняются схемы присоединения потребителей и ЦТП;

- регулирование нагрузки на ГВС - позволяет моделировать режимы работы, когда нагрузка на системы ГВС отсутствует (только циркуляция) или отличается от расчетной; процент изменения нагрузки ГВС указывается пользователем;

- данных от измерительных приборов, SCADA и систем автоматизации, полученных с помощью ZuluOPC;

- данных о теплосети, полученных в результате калибровки электронной модели.

Поверочный расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления.