УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от_______________г. №_______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Плёсское городское поселение

Приволжского муниципального района

Ивановской области

на период до 2031 года

(актуализация по состоянию на 2025г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 1

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение 2030»

Директор______________/А.А. Веретенников/

г. Красноярск – 2024 г.

Оглавление

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	11

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	11

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	15

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	29

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	57

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	61

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	64

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	69

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	73

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	78

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	81

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	83

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	85

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	88

Часть 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	88

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	89

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	89

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	90

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	90

Часть 6. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	90

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	90

Часть 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	91

Часть 9. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ	91

Часть 10. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	91

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	91

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	92

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	92

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	99

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	100

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	100

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	102

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)	102

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	103

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	103

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	103

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	103

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	103

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	104

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	104

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	105

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	106

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	109

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	109

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ	109

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	109

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	109

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	109

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	110

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	110

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	110

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	110

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	110

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	111

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ	111

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	111

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	111

Часть 14. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	111

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	112

Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ	113

Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	113

Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ	113

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА	114

Часть 20. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И ПРОШЕДШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	114

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	114

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)	114

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО     ЗНАЧЕНИЯ	114

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	114

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ	115

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	115

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	115

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА	115

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	115

Часть 9. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	116

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	116

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	116

Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)	116

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ	116

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	116

Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	117

Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	117

Часть 7. ОПИСАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ	117

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	118

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	118

Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА	122

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	124

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	124

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ	126

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	126

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	126

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	127

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	127

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	128

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ	129

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	129

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	130

Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	130

Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	130

Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ	131

Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	131

Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	131

Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	131

Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	131

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	137

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	137

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	139

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ	139

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	139

Часть 5. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	139

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	140

Часть 1. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	145

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	146

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	146

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	146

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ	146

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ      ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	148

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	148

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	148

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	148

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	151

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	154

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	154

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, И АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТРЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И РЕЕСТРЕ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) С ОПИСАНИЕМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	155

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	155

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	155

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	155

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	156

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	156

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	156

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

При актуализации Схемы теплоснабжения на период до 2031 года, за базовый год актуализации принят 2023 год.

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования Плесское городское поселение деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет 3 организации от 8 источников тепловой энергии (представлено в таблице ниже).

Таблица 1.1.1 - Функциональная структура организаций в сфере теплоснабжения и их виды деятельности в МО

| № | Тепловые источники | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | производство / передача |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | производство / передача |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | производство / передача |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | производство / передача |
| 5 | Котельная ул. Советская | производство / передача |
| 6 | Котельная с. Пеньки | производство / передача |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная | производство / передача |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |
| 1 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | производство / передача |

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) определены в границах действия источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, в соответствии с тем видом деятельности которую осуществляют организации.

Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории муниципального образования, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

В Плесское городское поселение статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присвоен (по критериям) трем организациям:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые энергетические системы ПРИВОЛЖСК» (далее по тексту ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК»);

2) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России);

3) частное учреждение "Санаторий "Актер-Плес"" общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации (далее - ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ).

Зоны деятельности ЕТО представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1.1.1 - Описание структуры зон деятельности ЕТО

| № системы ТС входящие в зону деятельности ЕТО | Наименование источников тепловой энергии в системе ТС | Организация, эксплуатирующая источник | Организация, эксплуатирующая тепловые сети | Договорные отношения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | отсутствует |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | отсутствует |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | отсутствует |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | отсутствует |
| 5 | Котельная ул. Советская | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | отсутствует |
| 6 | Котельная с. Пеньки | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | отсутствует |
| ЕТО-2 Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |
| 7 | Блочно-модульная котельная | Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России | Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России | отсутствует |
| ЕТО-3 ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ | ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ | отсутствует |

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В сфере теплоснабжения, регулируемой Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ «О теплоснабжении») отношения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций построены на основе системы договоров, которая включает (статья 13 ФЗ «О теплоснабжении» и Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808):

1. Договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, которые заключают единая теплоснабжающая организация (покупатель) и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик);

2. Договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, которые заключают теплоснабжающая организация и теплосетевая организация, которая обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется оплачивать указанные услуги.

Договоры поставки тепловой энергии (мощности) заключаются ЕТО с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в случаях:

      - приобретения теплоснабжающей организацией (в том числе ЕТО) тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»);

      - приобретения сетевой организацией тепловой энергии у теплоснабжающей организации в целях компенсации потерь в сетях (ч. 5 ст. 13).

Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО представлена в таблице 1.1.1.1.

1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Зоны с действием источников тепловой энергии, не вошедших в зону действия ЕТО отсутствуют.

1.1.4 Зоны действия производственных котельных

На территории Плесского городского поселения функционирует производственная котельная, обеспечивающая только собственные нужды предприятия, расположенная по адресу Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. Корнилова, д. 57.

1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На территории муниципального образования теплоснабжение жилого фонда, а также административных и общественных объектов, не подключенных к централизованному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных газовых котлов, печного отопления, электрокотлов.

1.1.6 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За базовый период актуализации в части изменений функциональной структуры теплоснабжения произошли следующие изменения:

1. В схему теплоснабжения внесена новая организация осуществляющее регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание источников тепловой энергии представлено по каждой ЕТО.

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии в МО Плесское городское поселение приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.1.1 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Пеньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,5 | 1 | 2002 | 0,4400 | 0,9270 | н/д | 95,00 | - | 2018 |
| 2 | КВр-1 | 1 | 2018 | 0,4870 |  | н/д | 95,00 |  | 2018 |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Vissmann" Vitomax-100 LWM | 1 | 2012 | 2,5000 | 7,3300 | н/д | 95,00 | - | 2012 |
| 2 | "Vissmann" Vitoplex-100 PV 1 | 1 | 2012 | 0,3500 |  | н/д | 95,00 |  | 2012 |
| 3 | "Vissmann" Vitomax-100 LWM | 1 | 2012 | 2,5000 |  | н/д | 95,00 |  | 2012 |
| 4 | "Vissmann" Vitomax-100 LWM | 1 | 2012 | 1,9800 |  | н/д | 95,00 |  | 2012 |
| Котельная г. Плес, пер. Пушкинский,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Vissmann" Vitoplex-100 PV 1 | 2 | 2012 | 0,3445 | 0,6890 | н/д | 95,00 | - | 2012 |
| Котельная г. Плес, ул. Карнилова, 31Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Vissmann" Vitoplex-100 PV 1 | 2 | 2012 | 0,3445 | 0,6890 | н/д | 95,00 | - | 2012 |
| Котельная г. Плес, ул. Луначарского, 20а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Vissmann" Vitoplex-100 PV 1 | 2 | 2012 | 0,3445 | 0,6890 | н/д | 95,00 | - | 2012 |
| Котельная г. Плес, ул. Советская, 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Vissmann" Vitoplex-100 PV 1 | 3 | 2012 | 0,2873 | 0,8619 | н/д | 95,00 | - | 2012 |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 15 |  | 9,5778 | 11,1859 |  |  |  |  |
| ЕТО-2 Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная, г. Плес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел Riello RTQ 2320 2S | 1 | - | 1,9900 | 5,9700 | н/д | н/д | - | н/д |
| 2 | Котел Riello RTQ 2320 2S | 1 | - | 1,9900 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 3 | Котел Riello RTQ 2320 2S | 1 | - | 1,9900 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 3 |  | 5,9700 | 5,9700 |  |  |  |  |
| ЕТО-3 ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес», г. Плес, ул. Островского, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВТ-1,0 | 1 | - | 0,8600 | 3,00 | н/д | н/д | - | н/д |
| 2 | КВТ-1,0 | 1 | - | 0,8600 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 3 | КВТ-1,0 | 1 | - | 0,8600 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 4 | Е 1/9 | 1 | - | 0,2100 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| 5 | Е 1/9 | 1 | - | 0,2100 |  | н/д | н/д |  | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 5 |  | 3,00 | 3,00 |  |  |  |  |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды.

Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельных

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево, 10 | "Vissmann" Vitomax-100 LWM | 1 | 2,5000 | 7,3300 |
|  |  | "Vissmann" Vitoplex-100 PV 1 | 1 | 0,3500 |  |
|  |  | "Vissmann" Vitomax-100 LWM | 1 | 2,5000 |  |
|  |  | "Vissmann" Vitomax-100 LWM | 1 | 1,9800 |  |
| 2 | Котельная г. Плес, пер. Пушкинский,8 | "Vissmann" Vitoplex-100 PV 1 | 2 | 0,3445 | 0,6890 |
| 3 | Котельная г. Плес, ул. Карнилова, 31Б | "Vissmann" Vitoplex-100 PV 1 | 2 | 0,3445 | 0,6890 |
| 4 | Котельная г. Плес, ул. Луначарского, 20а | "Vissmann" Vitoplex-100 PV 1 | 2 | 0,3445 | 0,6890 |
| 5 | Котельная г. Плес, ул. Советская, 3а | "Vissmann" Vitoplex-100 PV 1 | 3 | 0,2873 | 0,8619 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | КВр-0,5 | 1 | 0,4400 | 0,9270 |
|  |  | КВр-1 | 1 | 0,4870 |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 15 | 9,5778 | 11,1859 |
| ЕТО-2 Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная, г. Плес | Котел Riello RTQ 2320 2S | 1 | 1,9900 | 5,9700 |
|  |  | Котел Riello RTQ 2320 2S | 1 | 1,9900 |  |
|  |  | Котел Riello RTQ 2320 2S | 1 | 1,9900 |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 3 | 5,9700 | 5,9700 |
| ЕТО-3 ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес», г. Плес, ул. Островского, 17 | КВТ-1,0 | 1 | 0,8600 | 3,00 |
|  |  | КВТ-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | КВТ-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | Е 1/9 | 1 | 0,2100 |  |
|  |  | Е 1/9 | 1 | 0,2100 |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 5 | 3,00 | 3,00 |

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам.

Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующей организации Плесское городское поселение представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2.3.1 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО, Гкал/ч

| № | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 7,3300 | 0,00 | 7,3300 | 0,0054 | 7,3246 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 0,6890 | 0,00 | 0,6890 | 0,0007 | 0,6883 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | 0,6890 | 0,00 | 0,6890 | 0,0011 | 0,6879 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 0,6890 | 0,00 | 0,6890 | 0,0009 | 0,6881 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 0,8619 | 0,00 | 0,8619 | 0,00 | 0,8619 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 0,9270 | 0,00 | 0,9270 | 0,0027 | 0,9243 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 11,1859 | 0,00 | 11,1859 | 0,0108 | 11,1751 |
| ЕТО-2 Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная | 5,9700 | 0,00 | 5,9700 | 0,0008 | 5,9692 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 5,9700 | 0,00 | 5,9700 | 0,0008 | 5,9692 |
| ЕТО-3 ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,0500 | 2,9500 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,0500 | 2,9500 |

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.

Таблица 1.2.4.1 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| № | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 8906,1000 | 45,3000 | 8860,8000 | Природный газ | 1365,9200 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 731,3000 | 3,9000 | 727,4000 | Природный газ | 112,2700 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | 1080,4000 | 5,6000 | 1074,8000 | Природный газ | 167,7900 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 845,2000 | 4,6000 | 840,6000 | Природный газ | 130,2400 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 1046,5000 | 0,00 | 1046,5000 | Природный газ | 162,5000 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 1010,7000 | 14,3000 | 996,4000 | Уголь | 0,00 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 13620,2000 | 73,7000 | 13546,5000 |  | 1938,7200 |
| ЕТО-2 Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная | 5336,0100 | 7,4000 | 5328,6100 | Природный газ | 0,00 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 5336,0100 | 7,4000 | 5328,6100 |  | 0,00 |
| ЕТО-3 ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 2484,00 | 2,00 | 2482,00 | Уголь | 958,3500 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 2484,00 | 2,00 | 2482,00 |  | 958,3500 |

Параметры тепловой мощности нетто приведены в п.1.2.3.

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о годе ввода оборудования в эксплуатацию и данные по годам последнего освидетельствования и годах продления ресурса для котельных представлена в таблице ниже.

Таблица 1.2.5.1 - Год ввода в эксплуатацию, данные о последнем освидетельствовании и годах продления ресурса

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Дата обследования котлов | Год продления срока службы (ресурса) | Основные мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево, 10 | "Vissmann" Vitomax-100 LWM | 1 | 2012 | 2012 | 2032 | кап.ремонт |
|  |  | "Vissmann" Vitoplex-100 PV 1 | 1 | 2012 | 2012 | 2032 | кап.ремонт |
|  |  | "Vissmann" Vitomax-100 LWM | 1 | 2012 | 2012 | 2032 | кап.ремонт |
|  |  | "Vissmann" Vitomax-100 LWM | 1 | 2012 | 2012 | 2032 | кап.ремонт |
| 2 | Котельная г. Плес, пер. Пушкинский,8 | "Vissmann" Vitoplex-100 PV 1 | 2 | 2012 | 2012 | 2032 | кап.ремонт |
| 3 | Котельная г. Плес, ул. Карнилова, 31Б | "Vissmann" Vitoplex-100 PV 1 | 2 | 2012 | 2012 | 2032 | кап.ремонт |
| 4 | Котельная г. Плес, ул. Луначарского, 20а | "Vissmann" Vitoplex-100 PV 1 | 2 | 2012 | 2012 | 2032 | кап.ремонт |
| 5 | Котельная г. Плес, ул. Советская, 3а | "Vissmann" Vitoplex-100 PV 1 | 3 | 2012 | 2012 | 2032 | кап.ремонт |
| 6 | Котельная с. Пеньки | КВр-0,5 | 1 | 2002 | 2018 | 2038 | кап.ремонт |
|  |  | КВр-1 | 1 | 2018 | 2018 | 2038 | кап.ремонт |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 15 |  |  |  |  |
| ЕТО-2 Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная, г. Плес | Котел Riello RTQ 2320 2S | 1 | - | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Котел Riello RTQ 2320 2S | 1 | - | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Котел Riello RTQ 2320 2S | 1 | - | н/д | н/д | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 3 |  |  |  |  |
| ЕТО-3 ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес», г. Плес, ул. Островского, 17 | КВТ-1,0 | 1 | - | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВТ-1,0 | 1 | - | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВТ-1,0 | 1 | - | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Е 1/9 | 1 | - | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Е 1/9 | 1 | - | н/д | н/д | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 5 |  |  |  |  |

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии на территории Плесское городское поселение – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника — это кривая, которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. Графики зависимости могут быть различны. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей.

Способ регулирования - качественный по отопительной нагрузке путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.

Обоснованием выбора графика служит возможность обеспечения нормированных температур в помещениях и нормированной температуры воды на нужды ГВС при оптимальных технико-экономических параметрах работы системы.

Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии приведены в п. 1.3.7.

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Описание среднегодовой загрузки оборудования источника тепловой энергии (котельной) в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.

Таблица 1.2.8.1 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| № | Адрес или наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, ч |
| ЕТО-1 ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 7,3300 | 8906,1000 | 1215,0205 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 0,6890 | 731,3000 | 1061,3933 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | 0,6890 | 1080,4000 | 1568,0697 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 0,6890 | 845,2000 | 1226,7054 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 0,8619 | 1046,5000 | 1214,1780 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 0,9270 | 1010,7000 | 1090,2913 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 11,1859 | 13620,2000 |  |
| ЕТО-2 Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная | 5,9700 | 5336,0100 | 893,8040 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 5,9700 | 5336,0100 |  |
| ЕТО-3 ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 3,00 | 2484,00 | 828,00 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 3,00 | 2484,00 |  |

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии на источниках тепловой энергии Плесское городское поселение осуществляется одним из двух способов:

- приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов);

- расчетный (на основании расчетных показателей).

Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО-1 ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» отпущенного в сеть:

- Котельная с. Северцево – расчетный;

- Котельная пер. Пушкинский – расчетный;

- Котельная ул. Карнилова – расчетный;

- Котельная ул. Луначарского – расчетный;

- Котельная ул. Советская – расчетный;

- Котельная с. Пеньки – расчетный.

Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО-2 Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России отпущенного в сеть:

- Блочно-модульная котельная – расчетный;

Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО-3 ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ отпущенного в сеть:

- Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» - расчетный.

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По данным теплоснабжающих организаций на территории Плесского городского поселения технологические нарушения, аварии и инциденты на источниках тепловой энергии в 2019-2023 гг. отсутствовали.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения Плесского городского поселения предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлены.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Плесского городского поселения отсутствуют.

1.2.13 Иная информация, в том числе:

а) характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристики водоподготовительных установок описаны в части 7 текущей главы.

б) проектный и установленный топливный режим котельной

Топливные режимы котельных представлены ниже.

Таблица 1.2.13.1 - Топливные режимы котельных

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | Природный газ | 8078,00 | 1365,9200 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | Природный газ | 8078,00 | 112,2700 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | Природный газ | 8078,00 | 167,7900 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | Природный газ | 8078,00 | 130,2400 |
| 5 | Котельная ул. Советская | Природный газ | 8078,00 | 162,5000 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | Уголь | н/д | н/д |
|  | Всего Природный газ |  |  | 1938,7200 |
|  | Всего Уголь |  |  | - |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 1938,7200 |
| ЕТО-2 Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная | Природный газ | н/д | н/д |
|  | Всего Природный газ |  |  | 0,00 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 0,00 |
| ЕТО-3 ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Уголь | 6588,00 | 958,3500 |
|  | Всего Уголь |  |  | 958,3500 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 958,3500 |

в) сведения о резервном топливе котельной

Сведения о резервном топливе котельных указаны в части 8 текущей Главы 1 Обосновывающих материалов.

г) описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде

Описание изменений представлено в п. 1.2.14.

1.2.14 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения:

1. внесена информация по техническим характеристикам котельного оборудования Блочно-модульной котельной Филиала «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России.

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Эксплуатацией тепловых сетей в Плесском городском поселении занимаются следующие организации:

1. ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК»;
	2. Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России;
	3. ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ.

Таблица 1.3.1.1 - Краткое описание структуры тепловых сетей МО

| Источник тепловой энергии | Протяженность в двухтрубном исчислении, м |  |  | Материальная характери-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого |  |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | 7727,00 | 1109,00 | 8836,00 | 1881,2964 |
| Котельная пер. Пушкинский | 1247,00 | - | 1247,00 | 217,4280 |
| Котельная ул. Карнилова | 526,00 | - | 526,00 | 84,6240 |
| Котельная ул. Луначарского | 490,00 | - | 490,00 | 92,5800 |
| Котельная ул. Советская | 1336,00 | - | 1336,00 | 269,8560 |
| Котельная с. Пеньки | 295,00 | - | 295,00 | 63,7200 |
| Итого | 11621,00 | 1109,00 | 12730,00 | 2609,5044 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | 810,00 | 1821,00 | 2631,00 | 518,5680 |
| Итого | 810,00 | 1821,00 | 2631,00 | 518,5680 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Зона деятельности ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК»

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Котельная с. Северцево - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения четырехтрубная(трех) трубная, подача горясчей воды потребителям осуществляется по отдельным сетям ГВС, а также некоторые потребители подготавливаются уже на объекте теплопотребления. Общая протяженность в однотрубном исчислении 17672 м из них 2218 м это сети ГВС. Общая материальная характеристика 1881,2964 м2 из них сетей ГВС 168,568 м2.

2.) Котельная пер. Пушкинский г. Плес - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 2494,000 м и материальной характеристикой 217,428 м2.

3.) Котельная ул. Карнилова г. Плес - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1052,000 м и материальной характеристикой 84,624 м2.

4.) Котельная ул. Луначарского г. Плес - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 980,000 м и материальной характеристикой 92,580 м2.

5.) Котельная ул. Советская г. Плес - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 2672,000 м и материальной характеристикой 269,856 м2.

6.) Котельная с. Пеньки - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 590,000 м и материальной характеристикой 63,720 м2.

Зона деятельности Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России

Тепловые сети, эксплуатируемые Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Блочно-модульная котельная г. Плес - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения четырехтрубная трубная, подача горячей воды потребителям осуществляется по отдельным сетям ГВС. Общая протяженность в однотрубном исчислении 5262 м из них 3642 м это сети ГВС. Общая материальная характеристика 518,568 м2 из них сетей ГВС 282,866 м2.

Зона деятельности ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ

Тепловые сети, эксплуатируемые ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» г. Плес - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Данные о протяженности тепловых сетей не предоставлены.

Характеристика сетей теплоснабжения представлена в таблицах ниже.

Таблица 1.3.1.2 – Характеристика тепловых сетей ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК»

| Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные | отопление | - | 159 | 159 | 2699 | 2699 | 5398 | - | 2012 | Минвата | 858,282 |
| Распределительные | отопление | - | 108 | 108 | 1089 | 1089 | 2178 | - | 2012 | Минвата | 235,224 |
| Распределительные | отопление | - | 89 | 89 | 1978 | 1978 | 3956 | - | 2012 | Минвата | 352,084 |
| Распределительные | отопление | - | 76 | 76 | 1487 | 1487 | 2974 | - | 2012 | Минвата | 226,024 |
| Распределительные | гвс |  | 76 | 76 | 1109 | 1109 | 2218 |  |  |  | 168,568 |
| Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 142 | 142 | 284 | - | 2012 | Минвата | 16,188 |
| Распределительные | отопление | - | 42 | 42 | 104 | 104 | 208 | - | 2012 | Минвата | 8,798 |
| Распределительные | отопление | - | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 | - | 2012 | Минвата | 4,608 |
| Распределительные | отопление | - | 32 | 32 | 180 | 180 | 360 | - | 2012 | Минвата | 11,52 |
| Итого |  |  |  |  | 8836 | 8836 | 17672 |  |  |  | 1881,296 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные | отопление | - | 108 | 108 | 710 | 710 | 1420 | - | 2012 | Минвата | 153,36 |
| Распределительные | отопление | - | 76 | 76 | 225 | 225 | 450 | - | 2012 | Минвата | 34,2 |
| Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 102 | 102 | 204 | - | 2012 | Минвата | 11,628 |
| Распределительные | отопление | - | 48 | 48 | 150 | 150 | 300 | - | 2012 | Минвата | 14,4 |
| Распределительные | отопление | - | 32 | 32 | 60 | 60 | 120 | - | 2012 | Минвата | 3,84 |
| Итого |  |  |  |  | 1247 | 1247 | 2494 |  |  |  | 217,428 |
| Котельная ул. Карнилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные | отопление | - | 108 | 108 | 268 | 268 | 536 | - | н/д* | Минвата | 57,888 |
| Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 120 | 120 | 240 | - | н/д* | Минвата | 13,68 |
| Распределительные | отопление | - | 48 | 48 | 132 | 132 | 264 | - | н/д* | Минвата | 12,672 |
| - | отопление | - | 32 | 32 | 6 | 6 | 12 | - | н/д* | Минвата | 0,384 |
| Итого |  |  |  |  | 526 | 526 | 1052 |  |  |  | 84,624 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные | отопление | - | 108 | 108 | 360 | 360 | 720 | - | 2012 | Минвата | 77,76 |
| Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 130 | 130 | 260 | - | 2012 | Минвата | 14,82 |
| Итого |  |  |  |  | 490 | 490 | 980 |  |  |  | 92,58 |
| Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные | отопление |  | 133 | 133 | 360 | 360 | 720 | - | 2012 | Минвата | 95,76 |
| Распределительные | отопление | - | 108 | 108 | 616 | 616 | 1232 | - | 2012 | Минвата | 133,056 |
| Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 360 | 360 | 720 | - | 2012 | Минвата | 41,04 |
| Итого |  |  |  |  | 1336 | 1336 | 2672 |  |  |  | 269,856 |
| Котельная с. Пеньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные | отопление | - | 108 | 108 | 295 | 295 | 590 | - | 2002 | минвата | 63,72 |
|  |  |  |  |  | 295 | 295 | 590 |  |  |  | 63,72 |

Таблица 1.3.1.3 – Характеристика тепловых сетей Филиала «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России

| Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 40,0 | 40,0 | 80,0 | н/д | н/д | н/д | 12,72 |
| Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 73,0 | 73,0 | 146,0 | н/д | н/д | н/д | 23,214 |
| Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 60,0 | 60,0 | 120,0 | н/д | н/д | н/д | 19,08 |
| Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 35,0 | 35,0 | 70,0 | н/д | н/д | н/д | 11,13 |
| Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 103,0 | 103,0 | 206,0 | н/д | н/д | н/д | 32,754 |
| Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | н/д | н/д | н/д | 1,792 |
| Магистральные | отопление |  | 219 | 219 | 155,0 | 155,0 | 310,0 | н/д | н/д | н/д | 67,89 |
| Магистральные | отопление |  | 219 | 219 | 104,0 | 104,0 | 208,0 | н/д | н/д | н/д | 45,552 |
| Распределительные | отопление |  | 25 | 25 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | н/д | н/д | н/д | 0,15 |
| Распределительные | отопление |  | 76 | 76 | 46,0 | 46,0 | 92,0 | н/д | н/д | н/д | 6,992 |
| Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 35,0 | 35,0 | 70,0 | н/д | н/д | н/д | 3,99 |
| Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | н/д | н/д | н/д | 0,256 |
| Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | н/д | н/д | н/д | 0,456 |
| Распределительные | отопление |  | 125 | 125 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | н/д | н/д | н/д | 2,75 |
| Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | н/д | н/д | н/д | 0,64 |
| Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 38,0 | 38,0 | 76,0 | н/д | н/д | н/д | 2,432 |
| Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 46,0 | 46,0 | 92,0 | н/д | н/д | н/д | 2,944 |
| Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | н/д | н/д | н/д | 0,96 |
| Итого сети отопление |  |  |  |  | 810,0 | 810,0 | 1620,0 |  |  |  | 235,70 |
| сети ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительные | гвс |  | 25 | 25 | 46,0 | 46,0 | 92,0 | н/д | н/д | н/д | 2,3 |
| Распределительные | гвс |  | 110 | 110 | 73,0 | 73,0 | 146,0 | н/д | н/д | н/д | 16,06 |
| Распределительные | гвс |  | 110 | 110 | 17,0 | 17,0 | 34,0 | н/д | н/д | н/д | 3,74 |
| Распределительные | гвс |  | 110 | 110 | 14,0 | 14,0 | 28,0 | н/д | н/д | н/д | 3,08 |
| Распределительные | гвс |  | 108 | 108 | 54,0 | 54,0 | 108,0 | н/д | н/д | н/д | 11,664 |
| Распределительные | гвс |  | 57 | 57 | 67,0 | 67,0 | 134,0 | н/д | н/д | н/д | 7,638 |
| Распределительные | гвс |  | 32 | 32 | 82,0 | 82,0 | 164,0 | н/д | н/д | н/д | 5,248 |
| Распределительные | гвс |  | 32 | 32 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | н/д | н/д | н/д | 1,28 |
| Распределительные | гвс |  | 40 | 40 | 45,0 | 45,0 | 90,0 | н/д | н/д | н/д | 3,6 |
| Распределительные | гвс |  | 40 | 40 | 73,0 | 73,0 | 146,0 | н/д | н/д | н/д | 5,84 |
| Распределительные | гвс |  | 89 | 89 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | н/д | н/д | н/д | 3,56 |
| Распределительные | гвс |  | 110 | 110 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | н/д | н/д | н/д | 1,54 |
| Распределительные | гвс |  | 159 | 159 | 64,0 | 64,0 | 128,0 | н/д | н/д | н/д | 20,352 |
| Распределительные | гвс |  | 125 | 125 | 66,0 | 66,0 | 132,0 | н/д | н/д | н/д | 16,5 |
| Распределительные | гвс |  | 110 | 110 | 40,0 | 40,0 | 80,0 | н/д | н/д | н/д | 8,8 |
| Распределительные | гвс |  | 110 | 110 | 60,0 | 60,0 | 120,0 | н/д | н/д | н/д | 13,2 |
| Распределительные | гвс |  | 110 | 110 | 103,0 | 103,0 | 206,0 | н/д | н/д | н/д | 22,66 |
| Распределительные | гвс |  | 110 | 110 | 40,0 | 40,0 | 80,0 | н/д | н/д | н/д | 8,8 |
| Распределительные | гвс |  | 100 | 100 | 155,0 | 155,0 | 310,0 | н/д | н/д | н/д | 31 |
| Распределительные | гвс |  | 100 | 100 | 104,0 | 104,0 | 208,0 | н/д | н/д | н/д | 20,8 |
| Распределительные | гвс |  | 25 | 25 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | н/д | н/д | н/д | 0,15 |
| Распределительные | гвс |  | 100 | 100 | 64,0 | 64,0 | 128,0 | н/д | н/д | н/д | 12,8 |
| Распределительные | гвс |  | 90 | 90 | 66,0 | 66,0 | 132,0 | н/д | н/д | н/д | 11,88 |
| Распределительные | гвс |  | 63 | 63 | 35,0 | 35,0 | 70,0 | н/д | н/д | н/д | 4,41 |
| Распределительные | гвс |  | 25 | 25 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | н/д | н/д | н/д | 0,2 |
| Распределительные | гвс |  | 63 | 63 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | н/д | н/д | н/д | 0,504 |
| Распределительные | гвс |  | 90 | 90 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | н/д | н/д | н/д | 1,98 |
| Распределительные | гвс |  | 32 | 32 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | н/д | н/д | н/д | 0,64 |
| Распределительные | гвс |  | 32 | 32 | 38,0 | 38,0 | 76,0 | н/д | н/д | н/д | 2,432 |
| Распределительные | гвс |  | 25 | 25 | 46,0 | 46,0 | 92,0 | н/д | н/д | н/д | 2,3 |
| Распределительные | гвс |  | 25 | 25 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | н/д | н/д | н/д | 0,75 |
| Распределительные | гвс |  | 25 | 25 | 46,0 | 46,0 | 92,0 | н/д | н/д | н/д | 2,3 |
| Распределительные | гвс |  | 110 | 110 | 73,0 | 73,0 | 146,0 | н/д | н/д | н/д | 16,06 |
| Распределительные | гвс |  | 110 | 110 | 17,0 | 17,0 | 34,0 | н/д | н/д | н/д | 3,74 |
| Распределительные | гвс |  | 11 | 11 | 54,0 | 54,0 | 108,0 | н/д | н/д | н/д | 1,188 |
| Распределительные | гвс |  | 32 | 32 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | н/д | н/д | н/д | 1,28 |
| Распределительные | гвс |  | 32 | 32 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | н/д | н/д | н/д | 1,28 |
| Распределительные | гвс |  | 40 | 40 | 45,0 | 45,0 | 90,0 | н/д | н/д | н/д | 3,6 |
| Распределительные | гвс |  | 25 | 25 | 73,0 | 73,0 | 146,0 | н/д | н/д | н/д | 3,65 |
| Распределительные | гвс |  | 63 | 63 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | н/д | н/д | н/д | 2,52 |
| Распределительные | гвс |  | 110 | 110 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | н/д | н/д | н/д | 1,54 |
| Итого сети ГВС |  |  |  |  | 1821,0 | 1821,0 | 3642,0 |  |  |  | 282,866 |
| Всего |  |  |  |  | 2631,0 | 2631,0 | 5262,0 |  |  |  | 518,568 |

Таблица 1.3.1.4 – Характеристика тепловых сетей ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ

| Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Рисунок 1.3.2.1 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Северцево

Рисунок 1.3.2.2 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная пер. Пушкинский

Рисунок 1.3.2.3 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная ул. Карнилова

Рисунок 1.3.2.4 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная ул. Луначарского

Рисунок 1.3.2.5 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная ул. Советская

Рисунок 1.3.2.6 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Пеньки

Рисунок 1.3.2.7 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес»

Схема тепловых сетей от источника тепловой энергии Блочно-модульная котельная не предоставлена.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Основные параметры и характеристики сетей теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2023 год, представлены в приложении 1 и в таблицах ниже.

Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице 1.3.3.1.

Таблица 1.3.3.1 - Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |
| Сети отопления |  |  |
| 159 | 5398,00 | 858,282 |
| Всего от источника | 5398,00 | 858,282 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |
| Сети отопления |  |  |
| 108 | 1420,00 | 153,360 |
| Всего от источника | 1420,00 | 153,360 |
| Котельная ул. Карнилова |  |  |
| Сети отопления |  |  |
| 108 | 536,00 | 57,888 |
| Всего от источника | 536,00 | 57,888 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |
| Сети отопления |  |  |
| 108 | 720,00 | 77,760 |
| Всего от источника | 720,00 | 77,760 |
| Котельная ул. Советская |  |  |
| Сети отопления |  |  |
| 133 | 720,00 | 95,760 |
| Всего от источника | 720,00 | 95,760 |
| Котельная с. Пеньки |  |  |
| Сети отопления |  |  |
| 108 | 590,00 | 63,720 |
| Всего от источника | 590,00 | 63,720 |
| Всего в зоне ЕТО 1 магистральные сети | 9384,00 | 1306,770 |
| ЕТО-2 Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |
| Сети отопления Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |
| 219 | 518,00 | 113,442 |
| Всего от источника | 518,00 | 113,442 |
| Всего в зоне ЕТО 2 магистральные сети | 518,00 | 113,442 |

Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.2 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |
| Сети отопления |  |  |
| 32 | 360,00 | 11,520 |
| 42 | 208,00 | 8,798 |
| 48 | 96,00 | 4,608 |
| 57 | 284,00 | 16,188 |
| 76 | 2974,00 | 226,024 |
| 89 | 3956,00 | 352,084 |
| 108 | 2178,00 | 235,224 |
| Сети ГВС |  |  |
| 76 | 2218,00 | 168,568 |
| Всего от источника | 12274,00 | 1023,014 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |
| Сети отопления |  |  |
| 32 | 120,00 | 3,840 |
| 48 | 300,00 | 14,400 |
| 57 | 204,00 | 11,628 |
| 76 | 450,00 | 34,200 |
| Всего от источника | 1074,00 | 64,068 |
| Котельная ул. Карнилова |  |  |
| Сети отопления |  |  |
| 32 | 12,00 | 0,384 |
| 48 | 264,00 | 12,672 |
| 57 | 240,00 | 13,680 |
| Всего от источника | 516,00 | 26,736 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |
| Сети отопления |  |  |
| 57 | 260,00 | 14,820 |
| Котельная ул. Советская |  |  |
| Сети отопления |  |  |
| 57 | 720,00 | 41,040 |
| 108 | 1232,00 | 133,056 |
| Всего от источника | 1952,00 | 174,096 |
| Всего в зоне ЕТО 1 распределительные сети | 16076,00 | 1302,734 |
| ЕТО-2 Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |
| Сети отопления Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |
| 25 | 6,00 | 0,150 |
| 32 | 282,00 | 9,024 |
| 57 | 78,00 | 4,446 |
| 76 | 92,00 | 6,992 |
| 125 | 22,00 | 2,750 |
| 159 | 622,00 | 98,898 |
| Сети ГВС Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |
| 11 | 108,00 | 1,188 |
| 25 | 466,00 | 11,650 |
| 32 | 380,00 | 12,160 |
| 40 | 326,00 | 13,040 |
| 57 | 134,00 | 7,638 |
| 63 | 118,00 | 7,434 |
| 89 | 40,00 | 3,560 |
| 90 | 154,00 | 13,860 |
| 100 | 646,00 | 64,600 |
| 108 | 108,00 | 11,664 |
| 110 | 902,00 | 99,220 |
| 125 | 132,00 | 16,500 |
| 159 | 128,00 | 20,352 |
| Всего от источника | 4744,00 | 405,126 |
| Всего в зоне ЕТО 2 распределительные сети | 4744,00 | 405,126 |
| ЕТО-3 ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |
| Сети отопления |  |  |
| Данные отсутствуют | - | - |
| Всего в зоне ЕТО 2 распределительные сети | - | - |

Характеристика по способу прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.3 - Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м |  | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные | Распределительные |  |
| ЕТО-1 ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | 5398,00 | 12274,00 | 1881,296 |
| Всего | 5398,00 | 12274,00 | 1881,296 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | 1420,00 | 1074,00 | 217,428 |
| Всего | 1420,00 | 1074,00 | 217,428 |
| Котельная ул. Карнилова |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | 536,00 | 516,00 | 84,624 |
| Всего | 536,00 | 516,00 | 84,624 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | 720,00 | 260,00 | 92,580 |
| Всего | 720,00 | 260,00 | 92,580 |
| Котельная ул. Советская |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | 720,00 | 1952,00 | 269,856 |
| Всего | 720,00 | 1952,00 | 269,856 |
| Котельная с. Пеньки |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | 590,00 | - | 63,720 |
| Всего | 590,00 | - | 63,720 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 9384,00 | 16076,00 | 2609,504 |
| ЕТО-2 Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | 518,00 | 4744,00 | 518,568 |
| Всего | 518,00 | 4744,00 | 518,568 |
| Всего в зоне ЕТО 2 | 518,00 | 4744,00 | 518,568 |
| ЕТО-3 ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | - | - |
| Всего в зоне ЕТО 3 | - | - | - |

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.4 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 17672,00 | 1881,296 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 17672,00 | 1881,296 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 2494,00 | 217,428 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 2494,00 | 217,428 |
| Котельная ул. Карнилова |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 1052,00 | 84,624 |
| Всего | 1052,00 | 84,624 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 980,00 | 92,580 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 980,00 | 92,580 |
| Котельная ул. Советская |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 2672,00 | 269,856 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 2672,00 | 269,856 |
| Котельная с. Пеньки |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 590,00 | 63,720 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 590,00 | 63,720 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 25460,00 | 2609,504 |
| ЕТО-2 Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 5262,00 | 518,568 |
| Всего | 5262,00 | 518,568 |
| Всего в зоне ЕТО 2 | 5262,00 | 518,568 |
| ЕТО-3 ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |
| До 1990 | - | - |
| С 1991 по 1998 | - | - |
| С 1999 по 2003 | - | - |
| С 2004 | - | - |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | - | - |
| Всего | н/д | н/д |
| Всего в зоне ЕТО 3 | - | - |

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На трубопроводах установлена необходимая чугунная запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и на трубопроводах ответвлений к потребителям тепловой энергии.

Запорная арматура в основном установлена в тепловых камерах, за исключением дренажей и воздушников. В качестве запорной арматуры в основном используются чугунные клиновые задвижки с ручным приводом и дисковые затворы.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Строительные конструкции тепловых камер выполнены из кирпича и железобетонных перекрытий. Высота камер в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет 1-2 м. Перекрытия большинства тепловых камер железобетонные с одним или двумя люками. Люки в основном чугунные, в последнее время – полимерные. Под люками установлены лестницы или скобы

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

1.3.6.1 Котельная с. Северцево

Котельная с. Северцево осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.2 Котельная пер. Пушкинский

Котельная пер. Пушкинский осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.3 Котельная ул. Карнилова

Котельная ул. Карнилова осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.4 Котельная ул. Луначарского

Котельная ул. Луначарского осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.5 Котельная ул. Советская

Котельная ул. Советская осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.6 Котельная с. Пеньки

Котельная с. Пеньки осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.7 Блочно-модульная котельная

Блочно-модульная котельная осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.8 Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес»

Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденному графику.

Рисунок 1.3.7.1 Утвержденный температурный график ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК"

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Таблица 1.3.9.1 - Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей магистральных и распределительных, в зоне деятельности ЕТО

| Год | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1 / км / год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Тип трубопровода | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) кол-во отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1 / км / год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ул. Карнилова |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Пеньки |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО-2 Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО-3 ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет представлена в п.п 1.3.9.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики состояния тепловых сетей относятся:

- испытания трубопроводов на прочность и плотность;

- диагностика состояния тепловой изоляции визуальным способом с регистрацией температур на поверхности изоляции;

Планирование капитальных ремонтов тепловых сетей производится по следующим критериям:

- по результатам диагностики тепловых сетей;

- по сроку эксплуатации трубопроводов;

- по количеству аварийно-восстановительных работ в тепловых сетях.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.

Целью испытаний тепловых сетей:

- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;

- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ;

-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Таблица 1.3.13.1 - Нормативные потери тепловой энергии

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |
| Котельная с. Северцево | 2169,6 |
| Котельная пер. Пушкинский | 238,6 |
| Котельная ул. Карнилова | 101,6 |
| Котельная ул. Луначарского | 108,5 |
| Котельная ул. Советская | 226,6 |
| Котельная с. Пеньки | 236,9 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |
| Блочно-модульная котельная | 645,79 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | н/д |

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Таблица 1.3.14.1 - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

| Наименование котельной | Фактические потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | 1410,1 | -662,3 | 297,9000 |
| Котельная пер. Пушкинский | 342,9 | 196,0 | 210,00 |
| Котельная ул. Карнилова | 136,9 | 101,6 | 90,9000 |
| Котельная ул. Луначарского | 106,9 | 39,9 | 22,1000 |
| Котельная ул. Советская | 177,1 | -59,5 | -50,9000 |
| Котельная с. Пеньки | 794,9 | 595,8 | 509,7000 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | н/д | н/д | 708,05 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | н/д | 512,2 | 512,2 |

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение систем отопления и вентиляции выполнено по зависимой схеме без смешения. Регуляторы расхода отсутствуют. Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами. Подпитка теплоносителя осуществляется подпиточными насосами. Все насосы установлены на источниках теплоснабжения.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Данные о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети потребителям – отсутствуют.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Режим работы тепловых сетей и взаимодействие с источниками ведет дежурно - диспетчерская служба и руководство генерирующей организации ООО «ТЭС-Приволжск». Взаимодействие операторов мощных котельных с диспетчерской службой организовано посредством телефонной связи.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Системы централизованного теплоснабжения Плёсского городского поселения функционируют без повысительных и понизительных насосных станций. Районные и групповые тепловые пункты (ЦТП) в системах теплоснабжения не используются.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории Плёсского городского поселения выявлены бесхозяйные участки тепловых сетей от ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» и «Главное управление МЧС (пожарная часть)».

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики для тепловых сетей не разрабатывались.

1.3.23 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации внесены данные по тепловым сетям блочно-модульной котельной Филиала «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России.

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.4.1 Котельная с. Северцево

Таблица 1.4.1.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Северцево, д. 1 | отопление |
| 2 | с. Северцево, д.2 | отопление |
| 3 | с. Северцево, д. 4 | отопление |
| 4 | с. Северцево, д. 5 | отопление |
| 5 | ул.Пионерская, д. 9 | отопление |
| 6 | ул.Пионерская, д. 11 | отопление |
| 7 | ул.Пионерская, д. 16 | отопление |
| 8 | ул. Лесная, д. 24 | отопление |
| 9 | ул. Лесная, д. 7 | отопление |
| 10 | ул. Лесная, д. 8 | отопление |
| 11 | ул. Лесная, д. 15 | отопление |
| 12 | ул. Лесная, д. 18 | отопление |
| 13 | ул. Лесная, д. 20 | отопление |
| 14 | ул. Лесная, д. 22 | отопление |
| 15 | ул. Первомайская, д. 1 | отопление |
| 16 | ул. Первомайская, д. 2 | отопление |
| 17 | ул. Первомайская, д. 3 | отопление |
| 18 | ул. Первомайская, д. 3а | отопление |
| 19 | ул. Первомайская, д. 5 | отопление |
| 20 | ул. Первомайская, д. 7 | отопление |
| 21 | ул. Первомайская, д. 9 | отопление |
| 22 | ул. Первомайская, д. 11 | отопление и ГВС |
| 23 | ул. Первомайская, д. 11А | отопление и ГВС |
| 24 | ул. Гагарина, д. 4 | отопление |
| 25 | ул. Гагарина, д. 6 | отопление |
| 26 | ул. Гагарина, д. 10 | отопление |
| 27 | ул. Гагарина, д. 12 | отопление |
| 28 | ул. Гагарина, д. 20 | отопление |
| 29 | ул. Гагарина, д. 36 | отопление |
| 30 | ул. Гагарина, д. 1А | отопление |
| 31 | ул. Корнилова, 40а | отопление и ГВС |
| 32 | ул. Корнилова, 42 | отопление и ГВС |
| 33 | ул.Дзержинского,24 | отопление |
| 34 | ул.Дзержинского,22а | отопление |
| 35 | ул.Комсомолькая, д.5 | отопление |
| 36 | ул.Комсомолькая, д.23 | отопление |
| 37 | ул.Сосновая, д8 | отопление |
| 38 | ул.Гагарина, 26 | отопление |
| 39 | ул.Калинина, 10 | отопление |
| 40 | ул.Лесная, 26 | отопление |
| 41 | с.Северцево, 6 | отопление |
| 42 | с.Северцево, 3 | отопление |
| 43 | с.Северцево, д.5 | отопление |
| 44 | с.Северцево, д.5 | отопление |
| 45 | с.Северцево, д.5 | отопление |
| 46 | станция 2 подъема АО "Водоканал" | отопление |
| 47 | ул.Калинина, 10 | отопление |
| 48 | ул.Гагарина, 26 | отопление |
| 49 | ул.Калинина, 10 | отопление |

1.4.2 Котельная пер. Пушкинский

Таблица 1.4.2.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | тер.д/о "Плес" | отопление |
| 2 | ул.Свободы, д.1 | отопление |
| 3 | ул.Л.Толстого, д.1А | отопление |
| 4 | ул.К.Маркса, д.4 | отопление |
| 5 | ул.К.Маркса, д.6 | отопление |
| 6 | ул.2 Запрудная, д.1 | отопление |
| 7 | ул.Свободы, д.6 | отопление |
| 8 | ул.К.Маркса, д.4 | отопление |
| 9 | тер.д/о "Плес", д.1 | отопление |

1.4.3 Котельная ул. Карнилова

Таблица 1.4.3.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул.Корнилова, д.20 | отопление |
| 2 | ул.Корнилова, д.21 | отопление |
| 3 | ул.Корнилова, д.25 | отопление |
| 4 | ул.Корнилова, д.26 | отопление |
| 5 | ул.Корнилова, д.27 | отопление |
| 6 | ул.Корнилова, д.29 | отопление |
| 7 | ул.Корнилова, д.31 | отопление |
| 8 | ул.Корнилова, д.30 | отопление |

1.4.4 Котельная ул. Луначарского

Таблица 1.4.4.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул.Луначарского, д.8 | отопление |
| 2 | ул.Луначарского, д.10 | отопление |
| 3 | ул.Луначарского, д.12 | отопление |
| 4 | ул.Луначарского, д.14 | отопление |
| 5 | ул.Луначарского, д.16 | отопление |
| 6 | ул.Луначарского, д.18 | отопление |
| 7 | ул.Луначарского, 20 | отопление |
| 8 | ул.Луначарского, 4/1 | отопление |
| 9 | ул.Луначарского, 6 | отопление |
| 10 | ул.Кирова, 1А | отопление |

1.4.5 Котельная ул. Советская

Таблица 1.4.5.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул.Советская, д.7 | отопление |
| 2 | ул.Советская, д.15 | отопление |
| 3 | ул.Советская, д.17 | отопление |
| 4 | ул.Советская, д.19 | отопление |
| 5 | ул.Советская, д.27 | отопление |
| 6 | ул.Юрьевская, д.9 | отопление |
| 7 | ул.Советская, 9 | отопление |
| 8 | ул.Советская, 21 | отопление |
| 9 | ул.Советская, 41 | отопление |
| 10 | ул.Советская, 39 | отопление |
| 11 | ул.Советская, 33 | отопление |
| 12 | ул.Советская, 13А | отопление |
| 13 | ул.Советская, 25А | отопление |
| 14 | ул.Советская, 19 | отопление |
| 15 | Торговая площадь, 4 | отопление |
| 16 | Торговая площадь, 4 | отопление |

1.4.6 Котельная с. Пеньки

Таблица 1.4.6.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Пеньки, д. 8 | отопление |
| 2 | с.Пеньки, д. 9 | отопление |
| 3 | с.Пеньки, д. 10 | отопление |
| 4 | с.Пеньки, д. 12 | отопление |
| 5 | с.Пеньки, д. 13 | отопление |
| 6 | с.Пеньки, д. 14 | отопление |
| 7 | ул.Волжская, 1б | отопление |

1.4.7 Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес»

Таблица 1.4.8.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул.Островского, 11 | отопление и ГВС |
| 2 | ул.Островского, 8 | отопление |
| 3 | ул.Ленина,.37 | отопление |
| 4 | ул.Ленина,37А | отопление |
| 5 | ул Ленина, 39 | отопление и ГВС |

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 1.5.1.1 - Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жилой фонд | общественно-деловые здания | производственные объекты |
| с. Северцево |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | 3,3100 | 1,3315 | 0,00 |
| г. Плес |  |  |  |
| Котельная пер. Пушкинский | 0,2870 | 0,0960 | 0,00 |
| Котельная ул. Карнилова | 0,1570 | 0,3370 | 0,00 |
| Котельная ул. Луначарского | 0,2800 | 0,1780 | 0,00 |
| Котельная ул. Советская | 0,0870 | 0,4350 | 0,00 |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 0,6270 | 0,5525 | 1,1795 |
| Блочно-модульная котельная | 4,2000 |  |  |
| с. Пеньки |  |  |  |
| Котельная с. Пеньки | 0,2870 | 0,0150 | 0,00 |

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах

| Источник тепловой энергии | Потери в сетях, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | 0,0354 | 4,6415 | 4,6769 |
| Котельная пер. Пушкинский | 0,0984 | 0,3830 | 0,4814 |
| Котельная ул. Карнилова | 0,0173 | 0,4940 | 0,5113 |
| Котельная ул. Луначарского | 0,0042 | 0,4580 | 0,4622 |
| Котельная ул. Советская | 0,00 | 0,5220 | 0,5220 |
| Котельная с. Пеньки | 0,0970 | 0,3020 | 0,3990 |
| Итого: | 0,2523 | 6,8005 | 7,0528 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | 0,0760 | 4,2000 | 4,2760 |
| Итого: | 0,0760 | 4,2000 | 4,2760 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 0,2700 | 2,3590 | 2,6290 |
| Итого: | 0,2700 | 2,3590 | 2,6290 |
| Итого по МО: | 0,5983 | 13,3595 | 13,9578 |

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Количество жилых помещений с индивидуальным отоплением в многоквартирных домах, подключенных к централизованному отоплению, составляет 79 квартир.

Количество разрешений, выданных на переход квартирами в МКД на индивидуальный источник тепловой энергии за 2023 год представлены в таблице 1.5.3.1.

Таблица 1.5.3.1 - Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии

| Адрес | Основания (акт приемки) | Площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, Территория Санатория «Плес», д.5, кв.4 | Акт о завершении переустройства и (или) перепланировки жилых помещений от 27.12.2023 г. | 33,1 |  |

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | Всего за год |
| 1 | Котельная с. Северцево | 8489,1058 | 8562,9000 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 517,4000 | 517,4000 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | 983,7000 | 983,7000 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 818,5000 | 818,5000 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 1097,4000 | 1097,4000 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 487,2000 | 487,2000 |
| 7 | Блочно-модульная котельная | 3960,4843 | 4620,5650 |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 2352,6804 | 2431,00 |

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Таблица 1.5.5.1 – Нормативы водоснабжения и расхода тепловой энергии, необходимой для подогрева воды для населения в жилых домах

| Показатель | Кол-во этажей в доме | Норматив водопотребления, куб. м на чел. в мес. | Норматив расхода ТЭ для подогрева воды, Гкал/чел./мес. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома с водопроводом и канализацией, оборудованные ваннами длиной 1550 мм с душем, раковинами, кухонными мойками и унитазами (с центральным горячив водоснабжением) | 1 | 2,246 | 0,105 |
|  | 2 | 2,281 | 0,107 |
|  | 3 | 2,315 | 0,108 |
|  | 4 | 2,349 | 0,11 |
|  | 5 | 2,384 | 0,111 |

Норматив потребления услуг на отопление жилых помещений для населения Плесского городского поселения составляет на 1 кв.м. в месяц – 0,0213 Гкал.

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.5.7.1 - Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| № | Источник тепловой энергии | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | Гкал/ч | 4,642 | 4,6415 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | Гкал/ч | 0,383 | 0,3830 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | Гкал/ч | 0,494 | 0,4940 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | Гкал/ч | 0,458 | 0,4580 |
| 5 | Котельная ул. Советская | Гкал/ч | 0,522 | 0,5220 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | Гкал/ч | 0,302 | 0,3020 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |
| 7 | Блочно-модульная котельная | Гкал/ч | н/д | 4,2000 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Гкал/ч | 2,359 | 2,3590 |

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже.

Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности

| № | Наименование | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 7,3300 | 7,3300 | 0,0054 | 7,3246 | 0,0354 | 4,6415 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 0,6890 | 0,6890 | 0,0007 | 0,6883 | 0,0984 | 0,3830 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | 0,6890 | 0,6890 | 0,0011 | 0,6879 | 0,0173 | 0,4940 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 0,6890 | 0,6890 | 0,0009 | 0,6881 | 0,0042 | 0,4580 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 0,8619 | 0,8619 | 0,00 | 0,8619 | 0,00 | 0,5220 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 0,9270 | 0,9270 | 0,0027 | 0,9243 | 0,0970 | 0,3020 |
| Итого по ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  | 11,1859 | 11,1859 | 0,0108 | 11,1751 | 0,2523 | 6,8005 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блочно-модульная котельная | 5,9700 | 5,9700 | 0,0008 | 5,9692 | 0,0760 | 4,2000 |
| Итого по Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  | 5,9700 | 5,9700 | 0,0008 | 5,9692 | 0,0760 | 4,2000 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 3,00 | 3,00 | 0,0500 | 2,9500 | 0,2700 | 2,3590 |
| Итого по ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  | 3,00 | 3,00 | 0,0500 | 2,9500 | 0,2700 | 2,3590 |
| Итого по МО: |  | 20,1559 | 20,1559 | 0,0616 | 20,0943 | 0,5983 | 13,3595 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки можно сделать вывод о том, что каждый из источников имеет резерв тепловой мощности

Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности

| № | Наименование теплового источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 7,3246 | 4,6415 | 2,6478 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 0,6883 | 0,3830 | 0,2068 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | 0,6879 | 0,4940 | 0,1766 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 0,6881 | 0,4580 | 0,2259 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 0,8619 | 0,5220 | 0,3399 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 0,9243 | 0,3020 | 0,5253 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |
| 7 | Блочно-модульная котельная | 5,9692 | 4,2000 | 1,6932 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 2,9500 | 2,3590 | 0,3210 |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности отсутствуют.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.6.6.1 - Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузке

| № | Показатель | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 7,265 | 7,3246 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,642 | 4,6415 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,258 | 0,0354 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,36 | 2,6478 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 0,682 | 0,6883 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,383 | 0,3830 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,045 | 0,0984 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,271 | 0,2068 |
| Котельная ул. Карнилова |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 0,686 | 0,6879 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,494 | 0,4940 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,019 | 0,0173 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,173 | 0,1766 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 0,687 | 0,6881 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,458 | 0,4580 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,021 | 0,0042 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,208 | 0,2259 |
| Котельная ул. Советская |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 0,855 | 0,8619 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,522 | 0,5220 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,043 | 0,00 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,29 | 0,3399 |
| Котельная с. Пеньки |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 0,92 | 0,9243 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,302 | 0,3020 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,045 | 0,0970 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,573 | 0,5253 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | н/д | 5,9692 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | н/д | 4,2000 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | н/д | 0,0760 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | н/д | 1,6932 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 2,9325 | 2,9500 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,359 | 2,3590 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,27 | 0,2700 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,3 | 0,3210 |

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Все тепловые сети Плёсского городского поселения – водяные, закрытые. Источником воды для тепловых сетей является вода, поставляемая из городского водопровода.

Согласно СНиП 41-02-2003«Тепловые сети» качество исходной воды для систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

  - в закрытых системах теплоснабжения - 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

  - в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

  - для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков- аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 на 1 МВт - при открытой системе и 30 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения.

Подготовка воды, отпускаемой в тепловые сети для нужд отопления и вентиляции включает в себя процесс осветления воды из городского водопровода на механических фильтрах с последующим умягчением на двухступенчатой натрий - катионитовой установке.

Подготовка воды, отпускаемой в тепловые сети для потребления системами ГВС не выполняется, т.к. все необходимые качества воды для ГВС обеспечиваются системой централизованного холодного водоснабжения.

В таблице 1.7.1.1 представлены данные о системах водоподготовительных установок (далее ВПУ) и балансе подпитки тепловых сетей.

Таблица 1.7.1.1 - Данные о системах ВПУ установленных на котельных и балансы подпитки тепловых сетей

| № п/п | Наименование котельной | Данные ВПУ |  | Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип ВПУ | Производительность (м³/ч) | нормативный | аварийный |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | Аквафлоу DS SP62006 | 3,5 | 1,08 | 9,31 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | Аквафлоу SF 55/2-91 | 1,5 | 0,1 | 0,85 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | Аквафлоу SF 55/2-91 | 1,5 | 0,11 | 0,98 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | Аквафлоу SF 55/2-91 | 1,5 | 0,1 | 0,9 |
| 5 | Котельная ул. Советская | Аквафлоу SF 55/2-91 | 1,5 | 0,14 | 1,21 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | - | 0,1 | 0,1 | 0,86 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |
| 7 | Блочно-модульная котельная | - | - | - | - |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | - | 1,5 | 0,29 | 2,48 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии со СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети".

Структура балансов производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлена в таблице 1.7.1.1.

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.7.3.1 - Изменения в балансах водоподготовительных установок

| № | Показатель | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | м3/ч | 3,5000 | 3,5000 |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | м3/ч | 1,0800 | 1,0800 |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | м3/ч | 9,3100 | 9,3100 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | м3/ч | 1,5000 | 1,5000 |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | м3/ч | 0,1000 | 0,1000 |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | м3/ч | 0,8000 | 0,8000 |
| Котельная ул. Карнилова |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | м3/ч | 1,5000 | 1,5000 |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | м3/ч | 0,1000 | 0,1000 |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | м3/ч | 0,9000 | 0,9000 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | м3/ч | 1,5000 | 1,5000 |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | м3/ч | 0,1000 | 0,1000 |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | м3/ч | 0,8000 | 0,8000 |
| Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | м3/ч | 1,5000 | 1,5000 |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | м3/ч | 0,1000 | 0,1000 |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | м3/ч | 1,1000 | 1,1000 |
| Котельная с. Пеньки |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | м3/ч | 0,1000 | 0,1000 |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | м3/ч | 0,8000 | 0,8000 |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | м3/ч | - | - |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | м3/ч |  | 0,00 |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | м3/ч |  | 0,00 |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | м3/ч |  | 0,00 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | м3/ч |  | 1,5000 |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | м3/ч |  | 0,3000 |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | м3/ч |  | 2,3000 |

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды топлива, используемые источниками тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.1.1 - Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Приход топлива за год | тыс. м3 | 1175,8230 | 1157,3740 | 1368,6530 | 1240,4180 | 1183,6430 |
|  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 1175,8230 | 1157,3740 | 1368,6530 | 1240,4180 | 1183,6430 |
|  |  | т.у.т. | 1356,9000 | 1335,6100 | 1579,4300 | 1431,4400 | 1365,9200 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 8078,00 | 8078,00 | 8078,00 | 8078,00 | 8078,00 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Приход топлива за год | тыс. м3 | 103,105 | 97,1510 | 110,459 | 100,192 | 97,2850 |
|  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 103,105 | 97,1510 | 110,459 | 100,192 | 97,2850 |
|  |  | т.у.т. | 118,980 | 112,110 | 127,470 | 115,620 | 112,270 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 8078,00 | 8078,00 | 8078,00 | 8078,00 | 8078,00 |
| Котельная ул. Карнилова |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Приход топлива за год | тыс. м3 | 146,2490 | 145,0910 | 169,2810 | 152,2960 | 145,3950 |
|  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 146,2490 | 145,0910 | 169,2810 | 152,2960 | 145,3950 |
|  |  | т.у.т. | 168,7700 | 167,4400 | 195,3500 | 175,7500 | 167,7900 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 8078,00 | 8078,00 | 8078,00 | 8078,00 | 8078,00 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Приход топлива за год | тыс. м3 | 105,5730 | 102,7450 | 132,2120 | 117,4460 | 112,8620 |
|  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 105,5730 | 102,7450 | 132,2120 | 117,4460 | 112,8620 |
|  |  | т.у.т. | 121,8300 | 118,5700 | 152,5700 | 135,5300 | 130,2400 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 8078,00 | 8078,00 | 8078,00 | 8078,00 | 8078,00 |
| Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Приход топлива за год | тыс. м3 | 141,8820 | 138,9210 | 164,6240 | 149,9390 | 140,8160 |
|  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 141,8820 | 138,9210 | 164,6240 | 149,9390 | 140,8160 |
|  |  | т.у.т. | 163,7300 | 160,3100 | 189,9800 | 173,0300 | 162,5000 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 8078,00 | 8078,00 | 8078,00 | 8078,00 | 8078,00 |
| Котельная с. Пеньки |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | 86,7200 | 247,900 | 100,950 | 48,7300 | 67,8300 |
|  | Приход топлива за год | т. | 437,400 | 158,350 | 291,780 | 310,600 | 279,080 |
|  | Израсходовано топлива: | т. | 276,220 | 305,300 | 344,00 | 291,500 | 268,700 |
|  |  | т.у.т. | 259,65 | 286,98 | 323,36 | 274,01 | 252,58 |
|  | Остаток топлива | т. | 247,900 | 100,950 | 48,7300 | 67,8300 | 78,2100 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО-2 Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Приход топлива за год | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО-3 ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | н/д | н/д | 1018,23 | 1018,23 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | 958,350 | 958,350 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 6588,00 | 6588,00 |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное и аварийное топлива на источниках тепловой энергии не используется.

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

Основные характеристики топлива (основного и резервного), поставляемого на источники тепла, представлены в таблице 1.8.3.1.

Таблица 1.8.3.1 – Основные характеристики топлива, поставляемого на источники тепла

| Вид топлива | Показатель | Значение | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| Газ горючий природный сухой | Низшая теплота сгорания топлива Qнр | 8078,00 | ккал/нм³ |
|  | Плотность топлива P | 0,68 | кг/м³ |
| Уголь | Низшая теплота сгорания топлива Qнр | 6588 | ккал/нм³ |
|  | Плотность топлива P | н/д | кг/м³ |

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии используются следующие виды топлива:

- Природный газ;

- Уголь.

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Северцево | Природный газ | 100,0 | 8078,00 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | Природный газ | 100,0 | 8078,00 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | Природный газ | 100,000 | 8078,00 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | Природный газ | 100,000 | 8078,00 |
| 5 | Котельная ул. Советская | Природный газ | 100,000 | 8078,00 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | Уголь | 100,0 | 6588,00 |
| 7 | Блочно-модульная котельная | Природный газ | 100,0 | 8078,00 |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Уголь | 100,000 | 6588,00 |

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим вид топлива на территории Плесского городского поселения является природный газ.

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений в топливных балансах систем теплоснабжение представлено в таблице ниже.

Таблица 1.8.8.1 - Изменения в топливных балансах

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Северцево | Природный газ | т.у.т | 1356,9000 | 1335,6100 | 1579,4300 | 1431,4400 | 1365,9200 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | Природный газ | т.у.т | 118,9800 | 112,1100 | 127,4700 | 115,6200 | 112,2700 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | Природный газ | т.у.т | 168,7700 | 167,4400 | 195,3500 | 175,7500 | 167,7900 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | Природный газ | т.у.т | 121,8300 | 118,5700 | 152,5700 | 135,5300 | 130,2400 |
| 5 | Котельная ул. Советская | Природный газ | т.у.т | 163,7300 | 160,3100 | 189,9800 | 173,0300 | 162,5000 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | Уголь | т.у.т | 259,65 | 286,98 | 323,36 | 274,01 | 252,58 |
| 7 | Блочно-модульная котельная | Природный газ | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Уголь | т.у.т | н/д | н/д | н/д | 958,3500 | 958,3500 |

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения:

Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.

Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности:

0 - 0,5 ненадежные;

0,5 - 0,74 малонадежные;

0,75 - 0,89 надежные;

0,9 - 1 высоконадежные.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источников тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.

Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.)

К свойствам надежности, регламентированным, относятся:

безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.

Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов.

Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно.

Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.

Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха. Восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов.

Исходя из этого определения: аварий, влияющих на теплоснабжение, не происходило, аварийные отключения потребителей отсутствовали.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам, представленным в таблице. Время выполнения аварийного ремонта приведено без учёта времени обнаружения аварии, вскрытия канала и локализации дефекта.

Таблица 1.9.3.1 - Среднее время выполнения аварийного ремонта в зависимости от диаметра трубопровода после локализации аварии

| Условный диаметр трубопровода, мм | Среднее время выполнения аварийного ремонта, час |
| --- | --- |
| 50-70 | 2 |
| 80 | 3 |
| 100 | 4 |
| 150 | 5 |
| 200 | 6 |
| 300 | 7 |
| 400 | 8 |

С учётом времени обнаружения аварии, вскрытия канала и локализации дефекта время восстановления теплоснабжения увеличивается примерно в 2,5 раза. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные норм времени на ликвидацию повреждений, разработанные ВНИПИ Энергопромом и АКХ им. К. Д, Памфилова, а также в СНиП 41-02-2003 и представленные в таблице 1.9.3.2.

Таблица 1.9.3.2 – Среднее время на восстановление теплоснабжения в зависимости от диаметра трубопровода после локализации аварии

| Условный диаметр трубопровода, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения, час |
| --- | --- |
| 50-70 | 7 |
| 80 | 9,5 |
| 100 | 10 |
| 150 | 11,3 |
| 200 | 12,5 |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |

Существенных отклонений от нормативного времени восстановления теплоснабжения за 5-летний период не наблюдалось.

Время восстановления теплоснабжения после аварийных отключений подачи тепловой энергии потребителям Плёсского городского поселения не приводило к снижению температуры внутреннего воздуха в отапливаемых зданиях ниже нормативной по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (для жилых и общественных зданий не ниже 12°С, для промышленных сооружений - +8°С).

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийные ситуации отсутствовали.

1.9.7 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения отсутствуют.

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основные технико-экономические показатели предприятия - это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

В таблице 1.10.1 отображены технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации ООО «ТЭС-Приволжск»

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 14,247 | 13,55 |
| 2 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал |  |  |
| 3 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды котельных | тыс. Гкал | 0,082 | 0,074 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0,156 | 3,082 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 14,091 | 12,47 |
| 7 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 7 847,454 |  |
| 8 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 6 565,004 |  |
| 9 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 19 395,127 |  |
| 10 | Прибыль | тыс. руб. |  |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 33 807,585 |  |

Таблица 1.10.2 - Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 0,512 | - |
| 2 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал |  | - |
| 3 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды котельных | тыс. Гкал | 0,002 | - |
| 4 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал |  | - |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0,051 | - |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 0,459 | - |
| 7 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2580 | - |
| 8 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 718 | - |
| 9 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 9341 | - |
| 10 | Прибыль | тыс. руб. |  | - |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1624 | - |

Таблица 1.10.3 - Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | - | 5,329 |
| 2 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | - | - |
| 3 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды котельных | тыс. Гкал | - | 0,0074 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | - | 4,621- |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | - | 0,65 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | - | 0,34 |
| 7 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | - | - |
| 8 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | - | - |
| 9 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | - | - |
| 10 | Прибыль | тыс. руб. | - | - |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | - | - |

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию для ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК»

| Вид тарифа | Период действия | Тариф | Динамика тарифа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключений |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2225,99 |  |
|  | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 2765,87 | 24,25 |
|  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 2722,74 | -1,56 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2611,92 | -4,07 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2734,12 | 4,68 |
| Население |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2225,99 |  |
|  | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 2765,87 | 24,25 |
|  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 2604,27 | -5,84 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2604,27 | 0,00 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2604,27 | 0,00 |

Таблица 1.11.1.2 - Тариф на тепловую энергию для Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России

| Вид тарифа | Период действия | Тариф | Динамика тарифа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключений |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2086,92 |  |
|  | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 2241,92 | 7,43 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2115,54 | -5,64 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2218,18 | 4,85 |
| Население (с учетом НДС) |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2504,3 |  |
|  | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 2690,3 | 7,43 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2538,65 | -5,64 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2661,82 | 4,85 |

Таблица 1.11.1.3 - Тариф на тепловую энергию для ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ

| Вид тарифа | Период действия | Тариф | Динамика тарифа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключений |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 3911,92 |  |
|  | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | 4112,53 | 5,13 |
|  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 4207,22 | 2,30 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 4246,77 | 0,94 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 4639,09 | 9,24 |
| Население |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2745,14 |  |
|  | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | 2893,38 | 5,40 |
|  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 3009,12 | 4,00 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 3211,65 | 6,73 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 3486,57 | 8,56 |

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.

В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.

На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области.

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Принципиальных изменений в прогнозах тарифов не произошло. Величины за отчетный период корректировались в пределах максимального индекса роста.

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на территории поселения, можно выделить следующие составляющие:

  - износ сетей;

  - отсутствие приборов учета тепла на тепловых сетях;

  - отсутствие наладки тепловых сетей.

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или обвисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

Отсутствие приборов учета на тепловых сетях – не позволяет оценить фактические тепловые потери в сетях.

Отсутствие приборов учета у части потребителей – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

Отсутствие наладки тепловых сетей – не позволяет обеспечивать нормативное потребление тепловой энергии потребителями, что приводит к перетопам (у ближайших к источнику тепла потребителей) и недотопам (у конечных потребителей). Для обеспечения нормативного потребления тепловой энергии потребителями, необходимо выполнить наладку гидравлического режима работы тепловых сетей, с установкой балансировочных клапанов на вводе у каждого потребителя.

Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризующий реальную степень готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного временного периода.

Определение обычно проводят с помощью инженерной диагностики - это надежный, но трудоемкий и дорогостоящий метод обнаружения потенциальных мест отказов. Поэтому для определения перечня участков тепловых сетей, которые в первую очередь нуждаются в комплексной диагностике, следует проводить расчет надежности. Этот расчет должен базироваться на статистических данных об авариях осмотрах и технической диагностике на данных участках тепловых сетей за период не менее пяти лет.

План перекладки тепловых сетей на территории поселения – документ, в котором описан перечень участков тепловых сетей, перекладка которых намечена на ближайшую перспективу.

Диспетчеризация - организации круглосуточного контроля за состоянием тепловых сетей и работой оборудования систем теплоснабжения. При разработке проектов перекладки, тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Существующие проблемы организации надёжного и безопасного теплоснабжения вызваны следующими факторами:

- низкий уровень автоматизации котельных, на некоторых котельных отсутствует автоматическое регулирование теплопроизводительности в зависимости от температуры наружного воздуха, тем самым снижается качество теплоснабжения.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблемы не выявлены.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.

Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом, действующих систем теплоснабжения, сводятся к основной причине - отсутствие практически на всех источниках тепла резервного и аварийного топлива.

Ввиду работы практически всех источников теплоснабжения на природном газе, основной проблемой надежного снабжения топливом является некоторое снижение давления в газопроводе ввиду повышенного расхода в период стояния минимальных температур наружного воздуха.

Однако это обстоятельство не оказывает существенного влияния на надёжность теплоснабжения потребителей. Это объясняется тем, что колебания давления газа не выходят за пределы диапазона работы газоиспользующего оборудования.

В целом источники тепловой энергии в системах теплоснабжения в достаточной степени обеспечены топливом. Причиной нехватки топлива, в отдельных системах, может являться только плохая организация взаимоотношений между участниками процессов топливоснабжения и топливопотребления, а также управление этими процессами.

Глобальных проблем в надежном и эффективном снабжении топливом, действующей системы теплоснабжения, отсутствуют. Проблем снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не зафиксировано.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения МО, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Объем потребления тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Выработка ТЭ, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Отпуск из сети, Гкал | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | 8906,1 | 45,3 | 8860,8 | 297,9 | 8562,9 | 8562,9 |
| Котельная пер. Пушкинский | 731,3 | 3,9 | 727,4 | 210 | 517,4 | 517,4 |
| Котельная ул. Карнилова | 1080,4 | 5,6 | 1074,8 | 90,9 | 983,7 | 983,7 |
| Котельная ул. Луначарского | 845,2 | 4,6 | 840,6 | 22,1 | 818,5 | 818,5 |
| Котельная ул. Советская | 1046,5 | 0 | 1046,5 | -50,9 | 1097,4 | 1097,4 |
| Котельная с. Пеньки | 1010,7 | 14,3 | 996,4 | 509,7 | 487,2 | 487,2 |
| Итого: | 13620,2 | 73,7 | 13546,5 | 1079,7 | 12467,1 | 12467,1 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | 5336,01 | 7,4 | 5328,61 | 708,05 | 4620,565 | 336,358 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 2484 | 2 | 2482 | 512,2 | 1969,8 | 459,0 |

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Таблица 2.2.1 - Прогноз приростов строительных площадей в зонах действия источников тепловой энергии в Плесском городском поселении

| Наименование объекта | Площадь отапливаемых объектов, кв. м. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2031 |
| Многоквартирные дома | 55868,0 | 55868,0 | 55868,0 | 55868,0 | 55868,0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общественные здания | ≈ 8000,0 | ≈ 8000,0 | ≈ 8000,0 | ≈ 8000,0 | ≈ 8000,0 |
| Производственные здания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемые жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003

«Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Удельные укрупненные показатели тепловой нагрузки на обеспечение теплоснабжения

1 м² площади строений, для определения перспективной тепловой нагрузки и уровня теплопотребления для новой застройки, приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Удельные значения расхода тепловой энергии зданий для определения перспективных тепловых нагрузок вновь строящихся строений

| Тип застройки | Отопление, ккал/ч/м2 | Вентиляция, ккал/ч/м2 | ГВС, ккал/ч/м2 | Сумма, ккал/ч/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома | 43,7 | 0 | 13,2 | 59 |
| Индивидуальные жилые дома | 58,5 | 0 | 13,2 | 74,8 |
| Общественные здания | 26,6 | 17,7 | 1,1 | 48,6 |

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

На территории Плесского городского поселение не планируется строительство новых объектов, подключаемых к централизованным системам теплоснабжения.

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть 6. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз приростов в промышленных зонах отсутствует.

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание изменений выполнено только на основании прироста потребителей, и эта данные взяты как основа. Естественно ежегодно потребление не совпадают по факту из года в год, так как из-за разных погодных условий итоговое потребление будет всегда разным, плавающим.

Таблица 2.7.1 - Описание изменений тепловой энергии на цели теплоснабжения

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2031 |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 8562,9000 | 9151,8000 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 517,4000 | 545,8000 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | 983,7000 | 1045,00 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 818,5000 | 848,7000 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 1097,4000 | 1045,6000 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 487,2000 | 483,9000 |
| Итого: |  | 12467,1000 | 13120,8000 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |
| 7 | Блочно-модульная котельная | 4620,5650 | 4629,3000 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 459,00 | 459,00 |

Часть 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

За период, с момента ранее разработанной схемы теплоснабжения, объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения – не зафиксировано.

Часть 9. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Актуализированный прогноз перспективной застройки представлен в части 4, текущей главы.

Часть 10. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с отсутствием увеличением/уменьшением тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии, расчетные тепловые нагрузки на коллекторах не изменятся и останутся на уровне базового 2023 года (рассмотрено в Главе 1 п/п 1.5.2).

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности на базовый год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2031 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения.

Таблица 4.1.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0054 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 7,3246 | 7,3274 | 7,3274 | 7,3274 | 7,3274 | 7,3274 | 7,3274 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,6415 | 4,6415 | 4,6415 | 4,6415 | 4,6415 | 4,6415 | 4,6415 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0354 | 0,2575 | 0,2575 | 0,2575 | 0,2575 | 0,2575 | 0,2575 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,6478 | 2,4284 | 2,4284 | 2,4284 | 2,4284 | 2,4284 | 2,4284 |
|  |  | % | 36,1222 | 33,1291 | 33,1291 | 33,1291 | 33,1291 | 33,1291 | 33,1291 |
| Котельная пер. Пушкинский | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6883 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0984 | 0,1038 | 0,1038 | 0,1038 | 0,1038 | 0,1038 | 0,1038 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2068 | 0,2015 | 0,2015 | 0,2015 | 0,2015 | 0,2015 | 0,2015 |
|  |  | % | 30,0171 | 29,2522 | 29,2522 | 29,2522 | 29,2522 | 29,2522 | 29,2522 |
| Котельная ул. Карнилова | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0011 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6879 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0173 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1766 | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 |
|  |  | % | 25,6372 | 25,4135 | 25,4135 | 25,4135 | 25,4135 | 25,4135 | 25,4135 |
| Котельная ул. Луначарского | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0009 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6881 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0042 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2259 | 0,2098 | 0,2098 | 0,2098 | 0,2098 | 0,2098 | 0,2098 |
|  |  | % | 32,7896 | 30,4479 | 30,4479 | 30,4479 | 30,4479 | 30,4479 | 30,4479 |
| Котельная ул. Советская | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5220 | 0,5220 | 0,5220 | 0,5220 | 0,5220 | 0,5220 | 0,5220 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,3399 | 0,2968 | 0,2968 | 0,2968 | 0,2968 | 0,2968 | 0,2968 |
|  |  | % | 39,4361 | 34,4341 | 34,4341 | 34,4341 | 34,4341 | 34,4341 | 34,4341 |
| Котельная с. Пеньки | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0027 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,9243 | 0,9229 | 0,9229 | 0,9229 | 0,9229 | 0,9229 | 0,9229 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0970 | 0,0451 | 0,0451 | 0,0451 | 0,0451 | 0,0451 | 0,0451 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,5253 | 0,5758 | 0,5758 | 0,5758 | 0,5758 | 0,5758 | 0,5758 |
|  |  | % | 56,6671 | 62,1142 | 62,1142 | 62,1142 | 62,1142 | 62,1142 | 62,1142 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 5,9692 | 5,9692 | 5,9692 | 5,9692 | 5,9692 | 5,9692 | 5,9692 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,6932 | 1,6932 | 1,6932 | 1,6932 | 1,6932 | 1,6932 | 1,6932 |
|  |  | % | 28,3618 | 28,3618 | 28,3618 | 28,3618 | 28,3618 | 28,3618 | 28,3618 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,9500 | 2,9500 | 2,9500 | 2,9500 | 2,9500 | 2,9500 | 2,9500 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,3590 | 2,3590 | 2,3590 | 2,3590 | 2,3590 | 2,3590 | 2,3590 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 |
|  |  | % | 10,7000 | 10,7000 | 10,7000 | 10,7000 | 10,7000 | 10,7000 | 10,7000 |

Таблица 4.1.2 - Существующий и перспективный баланс тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | Выработка ТЭ | Гкал | 8906,1000 | 11343,2000 | 11343,2000 | 11343,2000 | 11343,2000 | 11343,2000 | 11343,2000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 8860,8000 | 11321,4000 | 11321,4000 | 11321,4000 | 11321,4000 | 11321,4000 | 11321,4000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 297,9000 | 2169,6000 | 2169,6000 | 2169,6000 | 2169,6000 | 2169,6000 | 2169,6000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 8562,9000 | 9151,8000 | 9151,8000 | 9151,8000 | 9151,8000 | 9151,8000 | 9151,8000 |
| Котельная пер. Пушкинский | Выработка ТЭ | Гкал | 731,3000 | 787,6000 | 787,6000 | 787,6000 | 787,6000 | 787,6000 | 787,6000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 727,4000 | 784,4000 | 784,4000 | 784,4000 | 784,4000 | 784,4000 | 784,4000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 210,00 | 238,6000 | 238,6000 | 238,6000 | 238,6000 | 238,6000 | 238,6000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 517,4000 | 545,8000 | 545,8000 | 545,8000 | 545,8000 | 545,8000 | 545,8000 |
| Котельная ул. Карнилова | Выработка ТЭ | Гкал | 1080,4000 | 1149,6000 | 1149,6000 | 1149,6000 | 1149,6000 | 1149,6000 | 1149,6000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1074,8000 | 1146,6000 | 1146,6000 | 1146,6000 | 1146,6000 | 1146,6000 | 1146,6000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 90,9000 | 101,6000 | 101,6000 | 101,6000 | 101,6000 | 101,6000 | 101,6000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 983,7000 | 1045,00 | 1045,00 | 1045,00 | 1045,00 | 1045,00 | 1045,00 |
| Котельная ул. Луначарского | Выработка ТЭ | Гкал | 845,2000 | 960,2000 | 960,2000 | 960,2000 | 960,2000 | 960,2000 | 960,2000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 840,6000 | 957,2000 | 957,2000 | 957,2000 | 957,2000 | 957,2000 | 957,2000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 22,1000 | 108,5000 | 108,5000 | 108,5000 | 108,5000 | 108,5000 | 108,5000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 818,5000 | 848,7000 | 848,7000 | 848,7000 | 848,7000 | 848,7000 | 848,7000 |
| Котельная ул. Советская | Выработка ТЭ | Гкал | 1046,5000 | 1281,2000 | 1281,2000 | 1281,2000 | 1281,2000 | 1281,2000 | 1281,2000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1046,5000 | 1272,2000 | 1272,2000 | 1272,2000 | 1272,2000 | 1272,2000 | 1272,2000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | -50,9000 | 226,6000 | 226,6000 | 226,6000 | 226,6000 | 226,6000 | 226,6000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 1097,4000 | 1045,6000 | 1045,6000 | 1045,6000 | 1045,6000 | 1045,6000 | 1045,6000 |
| Котельная с. Пеньки | Выработка ТЭ | Гкал | 1010,7000 | 742,6000 | 742,6000 | 742,6000 | 742,6000 | 742,6000 | 742,6000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 996,4000 | 720,8000 | 720,8000 | 720,8000 | 720,8000 | 720,8000 | 720,8000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 509,7000 | 236,8000 | 236,8000 | 236,8000 | 236,8000 | 236,8000 | 236,8000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 487,2000 | 483,9000 | 483,9000 | 483,9000 | 483,9000 | 483,9000 | 483,9000 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | Выработка ТЭ | Гкал | 5336,0100 | 5453,2000 | 5282,5000 | 5282,5000 | 5282,5000 | 5282,5000 | 5282,5000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 5328,6100 | 5367,2000 | 5275,1000 | 5275,1000 | 5275,1000 | 5275,1000 | 5275,1000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 708,0500 | 645,7900 | 645,7900 | 645,7900 | 645,7900 | 645,7900 | 645,7900 |
|  | Отпуск ТЭ из сети | Гкал | 4620,5650 | 4721,4000 | 4629,3000 | 4629,3000 | 4629,3000 | 4629,3000 | 4629,3000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 336,36 | 453,4 | 345,1 | 345,1 | 345,1 | 345,1 | 345,1 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Выработка ТЭ | Гкал | 2484,00 | 2484,00 | 2484,00 | 2484,00 | 2484,00 | 2484,00 | 2484,00 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 2482,00 | 2482,00 | 2482,00 | 2482,00 | 2482,00 | 2482,00 | 2482,00 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 512,2000 | 512,2000 | 512,2000 | 512,2000 | 512,2000 | 512,2000 | 512,2000 |
|  | Отпуск ТЭ из сети | Гкал | 1969,8 | 1969,8 | 1969,8 | 1969,8 | 1969,8 | 1969,8 | 1969,8 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 459,00 | 459,00 | 459,00 | 459,00 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:

– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;

– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;

– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».

Справочная литература:

– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;

– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;

– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Условия проведения гидравлического расчета:

Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.

Параметры теплоносителя – 95/70 0С.

Расчетная температура наружного воздуха: -33 0С.

Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.

1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.

Расчетные расходы воды определяются по формуле:

где:

– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;

– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.

2. Проведение гидравлического расчета.

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:

∆р = ∆ртр + ∆рм;

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:

∆pтр = R·L;

где L – длина трубопровода, м;

R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.

где λ – коэффициент гидравлического трения;

v – скорость теплоносителя, м/с;

ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

dBН – внутренний диаметр трубы, м;

G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:

где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:

λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2

где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:

∆р = β·R·L + ∆pм.

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице ниже.

Таблица 4.3.1 - Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения

| № | Источник тепловой энергии | Резервы (дефициты), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 2,6478 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 0,2068 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | 0,1766 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 0,2259 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 0,3399 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 0,5253 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная | 1,6932 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |
| 1 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 0,3210 |

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 4.4.1 - Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузке

| Показатель | Существующий баланс, Гкал/ч |  | Перспективный баланс, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 7,265 | 7,3246 | 7,265 | 7,3274 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 4,642 | 4,6415 | 4,642 | 4,6415 |
| Потери в тепловых сетях | 0,258 | 0,0354 | 0,258 | 0,2575 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 2,36 | 2,6478 | 2,36 | 2,4284 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 0,682 | 0,6883 | 0,682 | 0,6884 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0,383 | 0,3830 | 0,383 | 0,3830 |
| Потери в тепловых сетях | 0,045 | 0,0984 | 0,045 | 0,1038 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 0,271 | 0,2068 | 0,271 | 0,2015 |
| Котельная ул. Карнилова |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 0,686 | 0,6879 | 0,686 | 0,6884 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0,494 | 0,4940 | 0,494 | 0,4940 |
| Потери в тепловых сетях | 0,019 | 0,0173 | 0,019 | 0,0193 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 0,173 | 0,1766 | 0,173 | 0,1751 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 0,687 | 0,6881 | 0,687 | 0,6884 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0,458 | 0,4580 | 0,458 | 0,4580 |
| Потери в тепловых сетях | 0,021 | 0,0042 | 0,021 | 0,0206 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 0,208 | 0,2259 | 0,208 | 0,2098 |
| Котельная ул. Советская |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 0,855 | 0,8619 | 0,855 | 0,8619 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0,522 | 0,5220 | 0,522 | 0,5220 |
| Потери в тепловых сетях | 0,043 | 0,00 | 0,043 | 0,0431 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 0,29 | 0,3399 | 0,29 | 0,2968 |
| Котельная с. Пеньки |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 0,92 | 0,9243 | 0,92 | 0,9229 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0,302 | 0,3020 | 0,302 | 0,3020 |
| Потери в тепловых сетях | 0,045 | 0,0970 | 0,045 | 0,0451 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 0,573 | 0,5253 | 0,573 | 0,5758 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |  |
| Мощность нетто | н/д | 5,9692 | н/д | 5,9692 |
| Тепловая нагрузка потребителей | н/д | 4,2000 | н/д | 4,2000 |
| Потери в тепловых сетях | н/д | 0,0760 | н/д | 0,0760 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | н/д | 1,6932 | н/д | 1,6932 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 2,9325 | 2,9500 | 2,9325 | 2,9500 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 2,359 | 2,3590 | 2,359 | 2,3590 |
| Потери в тепловых сетях | 0,27 | 0,2700 | 0,27 | 0,2700 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 0,3 | 0,3210 | 0,3 | 0,3210 |

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

В качестве единственного (базового) варианта предлагается развитие системы теплоснабжения Плесского городского поселения на базе существующих источников тепловой энергии, который включает в себя затраты, обеспечивающие производство и отпуск тепловой энергии существующих потребителей.

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Технико-экономическое обоснование не приводится.

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Приоритетным и единственным вариантом перспективного развития системы теплоснабжения Плесского городского поселения предлагается один вариант  предусматривающий в качестве единственного (базового) варианта развитие систем теплоснабжения на базе существующих источников тепловой энергии, который включает в себя затраты, обеспечивающие производство и отпуск тепловой энергии существующих потребителей.

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В мастер-плане откорректированы мероприятия:

___________________

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 6.1.1.1 - Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Данные ВПУ |  | Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип ВПУ | Производительность (м³/ч) | нормативный | аварийный |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | Аквафлоу DS SP62006 | 3,5 | 1,08 | 9,31 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | Аквафлоу SF 55/2-91 | 1,5 | 0,1 | 0,85 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | Аквафлоу SF 55/2-91 | 1,5 | 0,11 | 0,98 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | Аквафлоу SF 55/2-91 | 1,5 | 0,1 | 0,9 |
| 5 | Котельная ул. Советская | Аквафлоу SF 55/2-91 | 1,5 | 0,14 | 1,21 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | - | 0,1 | 0,1 | 0,86 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |
| 7 | Блочно-модульная котельная | - | - | - | - |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | - | 1,5 | 0,29 | 2,48 |

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Плесского городского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Данные о наличии на котельных баков-аккумуляторов отсутствуют.

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 6.4.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | Нормативный расход | м3/час | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 9,3100 | 9,3100 | 9,3100 | 9,3100 | 9,3100 | 9,3100 | 9,3100 |
| Котельная пер. Пушкинский | Нормативный расход | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
| Котельная ул. Карнилова | Нормативный расход | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 |
| Котельная ул. Луначарского | Нормативный расход | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
| Котельная ул. Советская | Нормативный расход | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 |
| Котельная с. Пеньки | Нормативный расход | м3/год | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | Нормативный расход | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Нормативный расход | м3/час | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 2,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 6.5.1 - Прирост подпитки тепловой сети

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | Производительность ВПУ | м3/час | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/час | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 |
|  |  | % | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| Котельная пер. Пушкинский | Производительность ВПУ | м3/час | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
|  |  | % | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 |
| Котельная ул. Карнилова | Производительность ВПУ | м3/час | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
|  |  | % | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 |
| Котельная ул. Луначарского | Производительность ВПУ | м3/час | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
|  |  | % | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 |
| Котельная ул. Советская | Производительность ВПУ | м3/час | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
|  |  | % | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 |
| Котельная с. Пеньки | Производительность ВПУ | м3/год | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -0,7000 | -0,7000 | -0,7000 | -0,7000 | -0,7000 | -0,7000 | -0,7000 |
|  |  | % | -700,0000 | -700,0000 | -700,0000 | -700,0000 | -700,0000 | -700,0000 | -700,0000 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | Производительность ВПУ | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Подпитка тепловой сети | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Производительность ВПУ | м3/час | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/час | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
|  |  | % | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Изменения отсутствуют.

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Объекты, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономически не обоснована в виду малой существующей и перспективных тепловых нагрузок.

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Увеличение зон действия котельных за счет включения в нее зон действия существующих котельных не запланировано.

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Плесского городского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивидуальных источников тепловой энергии. Такая организация позволяет потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжение. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 №565/667, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/ч.

Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями организовывается в зонах, где реализованы и планируются к реализации проекты по газификации частного сектора, и нет централизованного теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии рассмотрен в Главе 4 часть 1 текущего тома.

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Указанные мероприятия не планируются.

Часть 14. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования сохраняется в существующем виде.

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В Федеральном законе от 27 июля 2010 г №190-ФЗ «О теплоснабжении» используется понятие «радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

До настоящего момента не разработаны и не введены в действие методические рекомендации и разъяснения по трактовке, определению и расчету «радиуса эффективного теплоснабжения». Учитывая данное обстоятельство, в Схеме теплоснабжения, предложен вариант расчета радиуса эффективного теплоснабжения, выполненный в соответствии с нижеприведенными формулами и зависимостями.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве определяющего параметра, позволяет ограничить зону централизованного теплоснабжения теплоисточника по основной функции - минимума себестоимости на транспорт реализованного тепла.

Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен формировать решения при реконструкции существующих систем теплоснабжения в направлении централизации или частичной децентрализации зон теплоснабжения и организации новых систем теплоснабжения. Оптимальный радиус теплоснабжения определялся из условия минимума «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей».

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч), где:

A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

При этом использовались следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с предельным радиусом теплоснабжения:

A=1050R0,48·B0,26·s/(П0,62·H0,19·Δτ0,38), руб./Гкал/ч

Z=a/3+30·106φ/(R2·П), руб./Гкал/ч, где:

R – радиус действия тепловой сети (протяженность главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км²;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

П – теплоплотность района, Гкал/ч/км²;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./Гкал;

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения полученное дифференцированием по R выше приведённых формул представлено в следующем виде:

Rопт=(140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15, км

При этом некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей выражается формулой:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5,

где:

Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в собственных теплоисточника абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал/км.

Таблица 7.14.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Эффективный радиус теплоснабжения, км | Радиус действия системы теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Северцево | 2,8 | 1,4 |
| Котельная пер. Пушкинский | 0,84 | 0,6 |
| Котельная ул. Карнилова | 0,42 | 0,3 |
| Котельная ул. Луначарского | 0,63 | 0,45 |
| Котельная ул. Советская | 1,05 | 0,7 |
| Котельная с. Пеньки | 0,56 | 0,4 |
| Блочно-модульная котельная | - | - |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 1,4 | 0,7 |

Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ

Данные объекты отсутствуют

Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данные объекты отсутствуют

Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке рассмотрены в главе 4 часть 1, текущего тома

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА

Уровень и объем потребления топлива не измениться с учетом перспективы. Виды потребляемого топлива останутся неизменными.

Часть 20. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И ПРОШЕДШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Изменения отсутствуют.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

На территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Не предусматривается.

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии в качестве первоочередных мероприятий предусмотрено проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ. Для этого предлагается выполнить замену основных участков тепловых сетей от котельных, с устаревшей минераловатной изоляцией.

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения муниципального образования является износ тепловых сетей.

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях предлагается в период по 2031 год во время проведения ремонтных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Строительство и реконструкции насосных станции не требуется.

Часть 9. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Изменения отсутствуют.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Плесского городского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

На территории Плесского городского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ

На территории Плесского городского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Инвестиции не требуются.

Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Плесского городского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Плесского городского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 7. ОПИСАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

Изменения отсутствуют.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 10.1.1 - Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 8906,1 | 11343,2 | 11343,2 | 11343,2 | 11343,2 | 11343,2 | 11343,2 | 11343,2 | 11343,2 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 153,37 | 153,37 | 153,37 | 153,37 | 153,37 | 153,37 | 153,37 | 153,37 | 153,37 |
| 3 | Расход природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. | 1365,92 | 1739,71 | 1739,71 | 1739,71 | 1739,71 | 1739,71 | 1739,71 | 1739,71 | 1739,71 |
| 3.2 | натурального | тыс. м3 | 1183,643 | 1507,54 | 1507,54 | 1507,54 | 1507,54 | 1507,54 | 1507,54 | 1507,54 | 1507,54 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 731,3 | 787,6 | 787,6 | 787,6 | 787,6 | 787,6 | 787,6 | 787,6 | 787,6 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 153,52 | 153,52 | 153,52 | 153,52 | 153,52 | 153,52 | 153,52 | 153,52 | 153,52 |
| 3 | Расход природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. | 112,27 | 120,91 | 120,91 | 120,91 | 120,91 | 120,91 | 120,91 | 120,91 | 120,91 |
| 3.2 | натурального | тыс. м3 | 97,285 | 104,78 | 104,78 | 104,78 | 104,78 | 104,78 | 104,78 | 104,78 | 104,78 |
| Котельная ул. Карнилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1080,4 | 1149,6 | 1080,4 | 1149,6 | 1080,4 | 1149,6 | 1080,4 | 1149,6 | 1080,4 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 |
| 3 | Расход природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. | 167,79 | 178,54 | 167,79 | 178,54 | 167,79 | 178,54 | 167,79 | 178,54 | 167,79 |
| 3.2 | натурального | тыс. м3 | 145,395 | 154,71 | 145,40 | 154,71 | 145,40 | 154,71 | 145,40 | 154,71 | 145,40 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 845,2000 | 960,2000 | 960,2000 | 960,2000 | 960,2000 | 960,2000 | 960,2000 | 960,2000 | 960,2000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 154,09 | 154,09 | 154,09 | 154,09 | 154,09 | 154,09 | 154,09 | 154,09 | 154,09 |
| 3 | Расход природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. | 130,24 | 147,96 | 147,96 | 147,96 | 147,96 | 147,96 | 147,96 | 147,96 | 147,96 |
| 3.2 | натурального | тыс. м3 | 112,862 | 128,22 | 128,22 | 128,22 | 128,22 | 128,22 | 128,22 | 128,22 | 128,22 |
| Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1046,5000 | 1281,2000 | 1281,2000 | 1281,2000 | 1281,2000 | 1281,2000 | 1281,2000 | 1281,2000 | 1281,2000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| 3 | Расход природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. | 162,5 | 198,94 | 198,94 | 198,94 | 198,94 | 198,94 | 198,94 | 198,94 | 198,94 |
| 3.2 | натурального | тыс. м3 | 140,816 | 172,40 | 172,40 | 172,40 | 172,40 | 172,40 | 172,40 | 172,40 | 172,40 |
| Котельная с. Пеньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1010,7 | 742,6 | 742,6 | 742,6 | 742,6 | 742,6 | 742,6 | 742,6 | 742,6 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 249,91 | 249,91 | 249,91 | 249,91 | 249,91 | 249,91 | 249,91 | 249,91 | 249,91 |
| 3 | Расход угля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. | 252,58 | 185,58 | 185,58 | 185,58 | 185,58 | 185,58 | 185,58 | 185,58 | 185,58 |
| 3.2 | натурального | т. | 268,7 | 197,43 | 197,43 | 197,43 | 197,43 | 197,43 | 197,43 | 197,43 | 197,43 |
| ЕТО-2 Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5336,01 | 5453,20 | 5282,5000 | 5282,5000 | 5282,5000 | 5282,5000 | 5282,5000 | 5282,5000 | 5282,5000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Расход природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | натурального | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО-3 ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2484,0 | 2484,0 | 2484,0 | 2484,0 | 2484,0 | 2484,0 | 2484,0 | 2484,0 | 2484,0 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 385,81 | 385,81 | 385,81 | 385,81 | 385,81 | 385,81 | 385,81 | 385,81 | 385,81 |
| 3 | Расход природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. | 958,35 | 958,35 | 958,35 | 958,35 | 958,35 | 958,35 | 958,35 | 958,35 | 958,35 |
| 3.2 | натурального | т. | 1018,23 | 1018,23 | 1018,23 | 1018,23 | 1018,23 | 1018,23 | 1018,23 | 1018,23 | 1018,23 |

Таблица 10.1.2 - Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Показатель | Вид топлива | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Природный газ | тыс. м3 | 0,259 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Природный газ | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Природный газ | тыс. м3 | 0,021 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Природный газ | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ул. Карнилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Природный газ | тыс. м3 | 0,032 | 0,034 | 0,032 | 0,034 | 0,032 | 0,034 | 0,032 | 0,034 | 0,032 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Природный газ | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Природный газ | тыс. м3 | 0,025 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Природный газ | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Природный газ | тыс. м3 | 0,031 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Природный газ | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Пеньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | т. | 0,059 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО-2 Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Природный газ | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Природный газ | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО-3 ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | т. | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлены в таблице ниже.

Утвержденные значения запасов топлива на источниках тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 10.2.1 - Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Категория топлива | Вид топлива | Тип запаса | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Пеньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | т. | 9,0600 | 9,0600 | 9,0600 | 9,0600 | 9,0600 | 9,0600 | 9,0600 | 9,0600 | 9,0600 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 55,9000 | 55,9000 | 55,9000 | 55,9000 | 55,9000 | 55,9000 | 55,9000 | 55,9000 | 55,9000 |
|  |  | ОНЗТ |  | 64,9600 | 64,9600 | 64,9600 | 64,9600 | 64,9600 | 64,9600 | 64,9600 | 64,9600 | 64,9600 |

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии используются следующие виды топлива:

- Природный газ;

- Уголь;

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива в процессе выработки электрической и тепловой энергии не используются.

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 10.4.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % |  |  |  |  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8078,00 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8078,00 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8078,00 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8078,00 |
| 5 | Котельная ул. Советская | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8078,00 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6588,00 |
| 7 | Блочно-модульная котельная | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6588,00 |

Характеристика угля, используемого источниками тепловой энергии представлена ниже.

Таблица 10.4.2 - – Основные характеристики топлива, поставляемого на источники тепла

| Вид топлива | Показатель | Значение | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| Газ горючий природный сухой | Низшая теплота сгорания топлива Qнр | 8078,00 | ккал/нм³ |
|  | Плотность топлива P | 0,68 | кг/м³ |
| Уголь | Низшая теплота сгорания топлива Qнр | 6588 | ккал/нм³ |
|  | Плотность топлива P | н/д | кг/м³ |

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Преобладающий вид топлива в общем топливном балансе в муниципального образования является Природный газ.

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание изменений перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 10.7.1 - Изменения в перспективных топливных балансах

| № | Источник тепловой энергии | Вид топлива | Перспективное потребление топлива, т у.т. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации |
| 1 | Котельная с. Северцево | Природный газ | 1453,24 | 1739,71 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | Природный газ | 117,44 | 120,91 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | Природный газ | 179,225 | 167,79 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | Природный газ | 138,37 | 147,96 |
| 5 | Котельная ул. Советская | Природный газ | 175,754 | 198,94 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | Уголь | 241,653 | 185,58 |
| 7 | Блочно-модульная котельная | Природный газ | н/д | н/д |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Уголь | 958,35 | 958,35 |

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 1;

- тепловых сетей Кс= 1;

- потребителя теплоты Рпт= 1.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива.

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97.

Для снижения подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения необходимо изменение следующих технологических факторов:

- снижение количества систем с централизованным приготовлением горячей воды до минимального технически и экономически оправданного уровня (в работе остаются ЦТП с потребителями, подключенными по независимой схеме, которые по соотношению материальной характеристики и подключенной нагрузки дают сходные параметры по удельному потреблению теплоносителей и тепловых потерь на ПХН, что и схемы, работающие через ИТП); - реализация эксплуатационных программ, предусматривающих переход на сжатый регламент обслуживания участка сетей, продолжительностью не более 2-х суток.

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97.

Для снижения подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения необходимо изменение следующих технологических факторов:

- снижение количества систем с централизованным приготовлением горячей воды до минимального технически и экономически оправданного уровня (в работе остаются ЦТП с потребителями, подключенными по независимой схеме, которые по соотношению материальной характеристики и подключенной нагрузки дают сходные параметры по удельному потреблению теплоносителей и тепловых потерь на ПХН, что и схемы, работающие через ИТП); - реализация эксплуатационных программ, предусматривающих переход на сжатый регламент обслуживания участка сетей, продолжительностью не более 2-х суток. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100% подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Применение рациональных тепловых схем с дублированными связями в системах теплоснабжения городского поселения не требуется.

Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не предусматривается.

Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Установка резервных насосных станции не требуется.

Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Установка баков-аккумуляторов не планиуется.

Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Методика и показатели надежности

Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310) указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие категории:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива Кт =0,5;

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

- полная обеспеченность Кт = 1,0;

- не обеспечена в размере 10% и менее Кт = 0,8;

- не обеспечена в размере более 10% Кт = 0,5;

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

-от 90% –до 100% - Кр = 1,0;

- от 70% –до 90% - Кр = 0,7;

- от 50% – до 70% - Кр = 0,5;

- от 30% – до 50% - Кр = 0,3;

- менее 30% включительно - Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

Кс = (Sэкспл.- Sветх)/ Sэкспл,

где Sэкспл-протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

Sветх- протяженность ветхих тепловых сетей находящихся в эксплуатации

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям:

Иотк = nотк/S[1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,2 включительно – Котк тс = 1,0;

- от 0,2 - до 0,6 включительно - Котк = 0,8;

-от 0,8 - до 1,2 включительно - Котк = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

Иотк ит=nотк/S [1/(км*год)],

где nотк- количество отказов за предыдущий год

S-протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

-до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;

-от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;

-от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qоткл/Qфакт*100 [%],

где Qоткл - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;

Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

- до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

- от 0,1% - до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

- от 0,3% - до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

- от 0,5% - до 1,0% включительно - Кнед = 0,5.

- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения базируется на показателях:

-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

-наличия основных материально-технических ресурсов;

-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот=0,25*Кп+0,35*Км+0,3*Ктр+0,1*Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 -1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 -1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт, и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные     - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные  - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные    - более 0,9;

надежные        - 0,75 - 0,89;

малонадежные     - 0,5 - 0,74;

ненадежные       - менее 0,5

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО Плесское городское поселение представлена в таблице 11.12.1.

Таблица 11.12.1 - Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО

| Теплоисточник |  | Котельная с. Северцево | Котельная пер. Пушкинский | Котельная ул. Карнилова | Котельная ул. Луначарского | Котельная ул. Советская | Котельная с. Пеньки | Блочно-модульная котельная | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель надежности электроснабжения теплоисточника | Kэ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Показатель надежности водоснабжения теплоисточника | Kв | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника | Kт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей | (Кб) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель уровня резервирования теплоисточника и элементов тепловой сети | Kр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель технического состояния тепловых сетей | Kс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Kотк.тс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель интенсивности отказов теплового источника | (Котк ит) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Kнед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения | Kгот | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| оценка надежности источников тепловой энергии |  | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный |
| оценка надежности тепловых сетей |  | надежные | надежные | надежные | надежные | надежные | надежные | надежные | надежные |
| оценка надежности систем теплоснабжения в целом |  | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный | малонадежный |

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Анализ состояния существующей системы теплоснабжения Плёсского городского поселения показал, что дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения невозможна без проведения работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному сокращению надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям потребителей тепла.

Для поддержания требуемых у потребителей объемов теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного котельного оборудования и тепловых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

В таблице 12.1.1 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

Таблица 12.1.1 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена тепловой сети (отопление) на участке под автодорогой по ул. Калинина (Ду 80 – 60 метров) | БС, ВБ | 130,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Замена тепловой сети (отопление) на участке между домами 40А и 40 по ул. Корнилова (Ду 65 – 140 метров) | БС, ВБ | 0,00 | 260,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Замена тепловой сети (ГВС) на участке между домами 40А и 40 по ул. Корнилова (Ду 65 – 70 метров) | БС, ВБ | 140,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 270,0 | 260,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения рассмотрены в Главе 14.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Изменения не зафиксированы.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Таблица 13.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № | Наименование теплоисточника | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 154,1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 154,3442 | 154,3442 | 154,3442 | 154,3442 | 154,3442 | 154,3442 | 154,3442 | 154,3442 | 154,3442 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | 156,1128 | 156,1128 | 156,1128 | 156,1128 | 156,1128 | 156,1128 | 156,1128 | 156,1128 | 156,1128 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 154,9369 | 154,9369 | 154,9369 | 154,9369 | 154,9369 | 154,9369 | 154,9369 | 154,9369 | 154,9369 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 155,2795 | 155,2795 | 155,2795 | 155,2795 | 155,2795 | 155,2795 | 155,2795 | 155,2795 | 155,2795 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 253,4926 | 253,4926 | 253,4926 | 253,4926 | 253,4926 | 253,4926 | 253,4926 | 253,4926 | 253,4926 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блочно-модульная котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 386,12 | 386,12 | 386,12 | 386,12 | 386,12 | 386,12 | 386,12 | 386,12 | 386,12 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 0,1583 | 1,1532 | 1,1532 | 1,1532 | 1,1532 | 1,1532 | 1,1532 | 1,1532 | 1,1532 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 0,9658 | 1,0974 | 1,0974 | 1,0974 | 1,0974 | 1,0974 | 1,0974 | 1,0974 | 1,0974 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | 1,0742 | 1,2006 | 1,2006 | 1,2006 | 1,2006 | 1,2006 | 1,2006 | 1,2006 | 1,2006 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 0,2387 | 1,1720 | 1,1720 | 1,1720 | 1,1720 | 1,1720 | 1,1720 | 1,1720 | 1,1720 |
| 5 | Котельная ул. Советская | -0,1886 | 0,8397 | 0,8397 | 0,8397 | 0,8397 | 0,8397 | 0,8397 | 0,8397 | 0,8397 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 7,9991 | 3,7163 | 3,7163 | 3,7163 | 3,7163 | 3,7163 | 3,7163 | 3,7163 | 3,7163 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блочно-модульная котельная | 1,3654 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | 11,6129 | 10,4245 | 10,4245 | 10,4245 | 10,4245 | 10,4245 | 10,4245 | 10,4245 | 10,4245 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 63,8778 | 66,8709 | 66,8709 | 66,8709 | 66,8709 | 66,8709 | 66,8709 | 66,8709 | 66,8709 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 69,9829 | 70,7478 | 70,7478 | 70,7478 | 70,7478 | 70,7478 | 70,7478 | 70,7478 | 70,7478 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | 74,3628 | 74,5865 | 74,5865 | 74,5865 | 74,5865 | 74,5865 | 74,5865 | 74,5865 | 74,5865 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 67,2104 | 69,5521 | 69,5521 | 69,5521 | 69,5521 | 69,5521 | 69,5521 | 69,5521 | 69,5521 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 60,5639 | 65,5659 | 65,5659 | 65,5659 | 65,5659 | 65,5659 | 65,5659 | 65,5659 | 65,5659 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 43,3329 | 37,8858 | 37,8858 | 37,8858 | 37,8858 | 37,8858 | 37,8858 | 37,8858 | 37,8858 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блочно-модульная котельная | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 89,3000 | 89,3000 | 89,3000 | 89,3000 | 89,3000 | 89,3000 | 89,3000 | 89,3000 | 89,3000 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 67,5336 | 68,2684 | 68,2684 | 68,2684 | 68,2684 | 68,2684 | 68,2684 | 68,2684 | 68,2684 |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 405,3208 | 405,3208 | 405,3208 | 405,3208 | 405,3208 | 405,3208 | 405,3208 | 405,3208 | 405,3208 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 567,6971 | 567,6971 | 567,6971 | 567,6971 | 567,6971 | 567,6971 | 567,6971 | 567,6971 | 567,6971 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | 171,3036 | 171,3036 | 171,3036 | 171,3036 | 171,3036 | 171,3036 | 171,3036 | 171,3036 | 171,3036 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 202,1397 | 202,1397 | 202,1397 | 202,1397 | 202,1397 | 202,1397 | 202,1397 | 202,1397 | 202,1397 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 516,9655 | 516,9655 | 516,9655 | 516,9655 | 516,9655 | 516,9655 | 516,9655 | 516,9655 | 516,9655 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 210,9934 | 210,9934 | 210,9934 | 210,9934 | 210,9934 | 210,9934 | 210,9934 | 210,9934 | 210,9934 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блочно-модульная котельная | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | 274,7361 | 274,7361 | 274,7361 | 274,7361 | 274,7361 | 274,7361 | 274,7361 | 274,7361 | 274,7361 |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блочно-модульная котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная ул. Советская | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная с. Пеньки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блочно-модульная котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Часть 1. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Внесены данные о блочно-модульной котельной Филиала «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблицах 14.1.1- 14.1.3.

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Представлены в таблицах 14.1.1- 14.1.3.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Представлены в таблицах 14.1.1- 14.1.3.

Таблица 14.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК»

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 35072,16 | 36770,69 | 38609,22 | 40539,68 | 42566,67 | 44695,00 | 46929,75 | 49276,24 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 13120,8 | 13120,8 | 13120,8 | 13120,8 | 13120,8 | 13120,8 | 13120,8 | 13120,8 |
| 3 | Тариф (1 полугодие) | Руб./Гкал | 2611,92 | 2734,12 | 2870,83 | 3014,37 | 3165,09 | 3323,34 | 3489,51 | 3663,98 |
| 4 | Тариф (2 полугодие) | Руб./Гкал | 2734,12 | 2870,83 | 3014,37 | 3165,09 | 3323,34 | 3489,51 | 3663,98 | 3847,18 |

Таблица 14.1.2 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 10230,61 | 10525,34 | 11051,60 | 11604,18 | 12184,39 | 12793,61 | 13433,29 | 14104,96 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 4721,4 | 4629,3 | 4629,3 | 4629,3 | 4629,3 | 4629,3 | 4629,3 | 4629,3 |
| 3 | Тариф (1 полугодие) | Руб./Гкал | 2115,54 | 2218,18 | 2329,09 | 2445,54 | 2567,82 | 2696,21 | 2831,02 | 2972,57 |
| 4 | Тариф (2 полугодие) | Руб./Гкал | 2218,18 | 2329,09 | 2445,54 | 2567,82 | 2696,21 | 2831,02 | 2972,57 | 3121,20 |

Таблица 14.1.3 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2039,30 | 2182,58 | 2291,70 | 2406,29 | 2526,60 | 2652,93 | 2785,58 | 2924,86 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 459,0 | 459,0 | 459,0 | 459,0 | 459,0 | 459,0 | 459,0 | 459,0 |
| 3 | Тариф (1 полугодие) | Руб./Гкал | 4246,77 | 4639,09 | 4871,04 | 5114,60 | 5370,33 | 5638,84 | 5920,79 | 6216,82 |
| 4 | Тариф (2 полугодие) | Руб./Гкал | 4639,09 | 4871,04 | 5114,60 | 5370,33 | 5638,84 | 5920,79 | 6216,82 | 6527,67 |

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данная глава откорректирована в соответствии с полученными данными.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Плесское городское поселение.

Таблица 15.1.1 - Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Северцево | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | производство / передача |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | производство / передача |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | производство / передача |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | производство / передача |
| 5 | Котельная ул. Советская | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | производство / передача |
| 6 | Котельная с. Пеньки | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | производство / передача |
| 7 | Блочно-модульная котельная | Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России | производство / передача |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ | производство / передача |

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 15.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Северцево | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | По критериям |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | По критериям |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | По критериям |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | По критериям |
| 5 | Котельная ул. Советская | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | По критериям |
| 6 | Котельная с. Пеньки | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | По критериям |
| 7 | Блочно-модульная котельная | Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России | По критериям |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ | По критериям |

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.

Таблица 15.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права (источник/ тепловые сети) | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Северцево | 7,3300 | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Аренда / Аренда | 166,6312 | не подавалась | 1 | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 0,6890 | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Аренда / Аренда | 16,2016 | не подавалась | 1 | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | 0,6890 | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Аренда / Аренда | 6,0070 | не подавалась | 1 | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 0,6890 | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Аренда / Аренда | 7,2556 | не подавалась | 1 | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 0,8619 | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Аренда / Аренда | 23,1146 | не подавалась | 1 | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 0,9270 | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Аренда / Аренда | 5,4022 | не подавалась | 1 | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 7 | Блочно-модульная котельная | 5,9700 | Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Федеральное имущество / Федеральное имущество | 32,9619 | не подавалась | 2 | Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 3,00 | ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хоз. ведение / Хоз. ведение | 0,00 | не подавалась | 3 | ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.

Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций представлены в таблице ниже.

Таблица 15.5.1 - Границы зон деятельности ЕТО

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Утвержденная ЕТО | N зоны деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Северцево | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | 1 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | 1 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | 1 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | 1 |
| 5 | Котельная ул. Советская | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | 1 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | 1 |
| 7 | Блочно-модульная котельная | Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России | 2 |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ | 3 |

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, И АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТРЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И РЕЕСТРЕ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) С ОПИСАНИЕМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения в схему теплоснабжения внесена информация о блочно-модульной котельной Филиала «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Для поддержания требуемых у потребителей объемов теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного котельного оборудования, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

В таблице 16.2.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| Наименование источника | Наименование мероприятия/описание мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Северцево | Замена тепловой сети (отопление) на участке под автодорогой по ул. Калинина (Ду 80 – 60 метров) | 130,0 | БС, ВБ |
|  | Замена тепловой сети (отопление) на участке между домами 40А и 40 по ул. Корнилова (Ду 65 – 140 метров) | 260,0 | БС, ВБ |
|  | Замена тепловой сети (ГВС) на участке между домами 40А и 40 по ул. Корнилова (Ду 65 – 70 метров) | 140,0 | БС, ВБ |
| Итого |  | 530,0 |  |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не предусмотрены так как открытых систем теплоснабжения нет.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В ходе проведения актуализации Схемы теплоснабжения Плесского городского поселения было откорректировано согласно постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" и предоставленным данным ресурсоснабжающих организаций и администрации МО Плесское городское поселение.