УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от_______________г. №_______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Плёсское городское поселение

Приволжского муниципального района

Ивановской области

на период до 2031 года

(актуализация по состоянию на 2025г.)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение 2030»

Директор______________/А.А. Веретенников/

г. Красноярск – 2024 г.

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	7

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	7

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	8

Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	11

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	11

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	11

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	11

Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии	12

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	13

Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа	18

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	18

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии	19

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	24

Часть 1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	24

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	26

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	29

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	29

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	29

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	29

Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	29

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	29

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	29

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	30

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	30

Часть 6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	30

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	30

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	30

Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	31

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов   топлива	32

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	32

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	32

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную     застройку	33

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	33

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной	33

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	33

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО      ВОДОСНАБЖЕНИЯ	33

Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	33

Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего    водоснабжения	34

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	35

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	35

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	38

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	38

Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	40

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского    округа	40

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	40

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	40

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	40

Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	42

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	42

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	42

Часть 6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.	42

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	42

Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	42

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	43

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	45

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	48

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	48

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	48

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	49

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	49

Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	49

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	49

Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	49

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	49

Часть 5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	50

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	50

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	50

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	51

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	57

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	57

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	57

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	57

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Данных о величине существующей отапливаемой площади строительных фондов с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1.1 - Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов в зонах действия источников тепловой энергии в Плесском городском поселении

| Наименование объекта | Площадь отапливаемых объектов, кв. м. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2031 |
| Многоквартирные дома | 55868,0 | 55868,0 | 55868,0 | 55868,0 | 55868,0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общественные здания | ≈ 8000,0 | ≈ 8000,0 | ≈ 8000,0 | ≈ 8000,0 | ≈ 8000,0 |
| Производственные здания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 1.2.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам, Гкал/ч

| Источник тепловой энергии | Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2023-2031 | Расчетный прирост теплоносителя т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | Отопление | 4,6015 | 4,6015 | 4,6015 | 4,6015 | 4,6015 | 4,6015 | 4,6015 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 4,6415 | 4,6415 | 4,6415 | 4,6415 | 4,6415 | 4,6415 | 4,6415 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная пер. Пушкинский | Отопление | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ул. Карнилова | Отопление | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ул. Луначарского | Отопление | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ул. Советская | Отопление | 0,5220 | 0,5220 | 0,5220 | 0,5220 | 0,5220 | 0,5220 | 0,5220 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,5220 | 0,5220 | 0,5220 | 0,5220 | 0,5220 | 0,5220 | 0,5220 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Пеньки | Отопление | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,0000 | 0,0000 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | Отопление | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Отопление | 2,2830 | 2,2830 | 2,2830 | 2,2830 | 2,2830 | 2,2830 | 2,2830 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 2,3590 | 2,3590 | 2,3590 | 2,3590 | 2,3590 | 2,3590 | 2,3590 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по МО: |  | 13,3595 | 13,3595 | 13,3595 | 13,3595 | 13,3595 | 13,3595 | 13,3595 | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу строительство новых предприятий в муниципальном образовании не планируется.

Перспективное развитие промышленности муниципального образования состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Таблица 1.4.1 - Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Год | Существующая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Отапливаемая площадь, м² | Средневзвешенная плотность, Гкал/ч / м² |
| --- | --- | --- | --- |
| Плесское городское поселение |  |  |  |
| 2024 | 13,36 | 63868,0 | 0,00021 |
| 2025 | 13,36 | 63868,0 | 0,00021 |
| 2026 | 13,36 | 63868,0 | 0,00021 |
| 2027 | 13,36 | 63868,0 | 0,00021 |
| 2028 | 13,36 | 63868,0 | 0,00021 |
| 2029 | 13,36 | 63868,0 | 0,00021 |
| 2030 | 13,36 | 63868,0 | 0,00021 |
| 2031 | 13,36 | 63868,0 | 0,00021 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

## Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение Плёсского городского поселения. организовано от 8 источников теплоснабжения:

1) Котельная с. Северцево, д 10

2) Котельная г. Плёс, пер. Пушкинский г. Плёс, пер. Пушкинский, д 8

3) Котельная г. Плёс, ул. Корнилова г. Плёс, ул. Корнилова, д 31Б

4) Котельная г. Плёс, ул. Луначарского г. Плёс, ул. Луначарского, д 20А

5) Котельная г. Плёс, ул. Советская г. Плёс, ул. Советская, д 3а

6) Котельная с. Пеньки

7) Блочно-модульная котельная г. Плес, территория санатория

8) Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ ул. Островского, д 17

Каждая котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивает теплом жилые и общественные здания.

Зоны действия котельных Плесского городского поселения описаны в Главе 1 часть 4 Обосновывающих материалов.

В связи с отсутствием в Плесском городском поселении строительства новых объектов, подключаемых к централизованным системам теплоснабжения, то зоны действия котельных останутся неизменными на весь период действия Схемы теплоснабжения.

Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0054 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 7,3246 | 7,3274 | 7,3274 | 7,3274 | 7,3274 | 7,3274 | 7,3274 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,6415 | 4,6415 | 4,6415 | 4,6415 | 4,6415 | 4,6415 | 4,6415 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0354 | 0,2575 | 0,2575 | 0,2575 | 0,2575 | 0,2575 | 0,2575 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,6478 | 2,4284 | 2,4284 | 2,4284 | 2,4284 | 2,4284 | 2,4284 |
|  |  | % | 36,1222 | 33,1291 | 33,1291 | 33,1291 | 33,1291 | 33,1291 | 33,1291 |
| Котельная пер. Пушкинский | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6883 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 | 0,3830 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0984 | 0,1038 | 0,1038 | 0,1038 | 0,1038 | 0,1038 | 0,1038 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2068 | 0,2015 | 0,2015 | 0,2015 | 0,2015 | 0,2015 | 0,2015 |
|  |  | % | 30,0171 | 29,2522 | 29,2522 | 29,2522 | 29,2522 | 29,2522 | 29,2522 |
| Котельная ул. Карнилова | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0011 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6879 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0173 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0193 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1766 | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 |
|  |  | % | 25,6372 | 25,4135 | 25,4135 | 25,4135 | 25,4135 | 25,4135 | 25,4135 |
| Котельная ул. Луначарского | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0009 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6881 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0042 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2259 | 0,2098 | 0,2098 | 0,2098 | 0,2098 | 0,2098 | 0,2098 |
|  |  | % | 32,7896 | 30,4479 | 30,4479 | 30,4479 | 30,4479 | 30,4479 | 30,4479 |
| Котельная ул. Советская | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5220 | 0,5220 | 0,5220 | 0,5220 | 0,5220 | 0,5220 | 0,5220 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,3399 | 0,2968 | 0,2968 | 0,2968 | 0,2968 | 0,2968 | 0,2968 |
|  |  | % | 39,4361 | 34,4341 | 34,4341 | 34,4341 | 34,4341 | 34,4341 | 34,4341 |
| Котельная с. Пеньки | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0027 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,9243 | 0,9229 | 0,9229 | 0,9229 | 0,9229 | 0,9229 | 0,9229 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0970 | 0,0451 | 0,0451 | 0,0451 | 0,0451 | 0,0451 | 0,0451 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,5253 | 0,5758 | 0,5758 | 0,5758 | 0,5758 | 0,5758 | 0,5758 |
|  |  | % | 56,6671 | 62,1142 | 62,1142 | 62,1142 | 62,1142 | 62,1142 | 62,1142 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 5,9692 | 5,9692 | 5,9692 | 5,9692 | 5,9692 | 5,9692 | 5,9692 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,6932 | 1,6932 | 1,6932 | 1,6932 | 1,6932 | 1,6932 | 1,6932 |
|  |  | % | 28,3618 | 28,3618 | 28,3618 | 28,3618 | 28,3618 | 28,3618 | 28,3618 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,9500 | 2,9500 | 2,9500 | 2,9500 | 2,9500 | 2,9500 | 2,9500 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,3590 | 2,3590 | 2,3590 | 2,3590 | 2,3590 | 2,3590 | 2,3590 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 |
|  |  | % | 10,7000 | 10,7000 | 10,7000 | 10,7000 | 10,7000 | 10,7000 | 10,7000 |

Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Плесского городского поселения отсутствует.

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В Федеральном законе от 27 июля 2010 г №190-ФЗ «О теплоснабжении» используется понятие «радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

До настоящего момента не разработаны и не введены в действие методические рекомендации и разъяснения по трактовке, определению и расчету «радиуса эффективного теплоснабжения». Учитывая данное обстоятельство, в Схеме теплоснабжения, предложен вариант расчета радиуса эффективного теплоснабжения, выполненный в соответствии с нижеприведенными формулами и зависимостями.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве определяющего параметра, позволяет ограничить зону централизованного теплоснабжения теплоисточника по основной функции - минимума себестоимости на транспорт реализованного тепла.

Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен формировать решения при реконструкции существующих систем теплоснабжения в направлении централизации или частичной децентрализации зон теплоснабжения и организации новых систем теплоснабжения. Оптимальный радиус теплоснабжения определялся из условия минимума «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей».

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч), где:

A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

При этом использовались следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с предельным радиусом теплоснабжения:

A=1050R0,48·B0,26·s/(П0,62·H0,19·Δτ0,38), руб./Гкал/ч

Z=a/3+30·106φ/(R2·П), руб./Гкал/ч, где:

R – радиус действия тепловой сети (протяженность главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км²;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

П – теплоплотность района, Гкал/ч/км²;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./Гкал;

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения полученное дифференцированием по R выше приведённых формул представлено в следующем виде:

Rопт=(140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15, км

При этом некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей выражается формулой:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5,

где:

Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в собственных теплоисточника абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал/км.

Таблица 2.5.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Эффективный радиус теплоснабжения, км | Радиус действия системы теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Северцево | 2,8 | 1,4 |
| Котельная пер. Пушкинский | 0,84 | 0,6 |
| Котельная ул. Карнилова | 0,42 | 0,3 |
| Котельная ул. Луначарского | 0,63 | 0,45 |
| Котельная ул. Советская | 1,05 | 0,7 |
| Котельная с. Пеньки | 0,56 | 0,4 |
| Блочно-модульная котельная | - | - |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 1,4 | 0,7 |

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Таблица 2.6.5.1 - Потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | Потери на сетях | Гкал | 297,9000 | 2169,6000 | 2169,6000 | 2169,6000 | 2169,6000 | 2169,6000 | 2169,6000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
| Котельная пер. Пушкинский | Потери на сетях | Гкал | 210,0000 | 238,6000 | 238,6000 | 238,6000 | 238,6000 | 238,6000 | 238,6000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Котельная ул. Карнилова | Потери на сетях | Гкал | 90,9000 | 101,6000 | 101,6000 | 101,6000 | 101,6000 | 101,6000 | 101,6000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Котельная ул. Луначарского | Потери на сетях | Гкал | 22,1000 | 108,5000 | 108,5000 | 108,5000 | 108,5000 | 108,5000 | 108,5000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Котельная ул. Советская | Потери на сетях | Гкал | -50,9000 | 226,6000 | 226,6000 | 226,6000 | 226,6000 | 226,6000 | 226,6000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Котельная с. Пеньки | Потери на сетях | Гкал | 509,7000 | 236,8000 | 236,8000 | 236,8000 | 236,8000 | 236,8000 | 236,8000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | Потери на сетях | Гкал | 708,0500 | 645,7900 | 645,7900 | 645,7900 | 645,7900 | 645,7900 | 645,7900 |
|  | Потери теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Потери на сетях | Гкал | 512,2000 | 512,2000 | 512,2000 | 512,2000 | 512,2000 | 512,2000 | 512,2000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |

2.6.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Часть 1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Таблица 3.1.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | Производительность ВПУ | м3/час | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/час | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 |
|  |  | % | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| Котельная пер. Пушкинский | Производительность ВПУ | м3/час | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
|  |  | % | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 |
| Котельная ул. Карнилова | Производительность ВПУ | м3/час | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
|  |  | % | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 |
| Котельная ул. Луначарского | Производительность ВПУ | м3/час | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
|  |  | % | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 |
| Котельная ул. Советская | Производительность ВПУ | м3/час | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
|  |  | % | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 | 93,3333 |
| Котельная с. Пеньки | Производительность ВПУ | м3/год | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -0,7000 | -0,7000 | -0,7000 | -0,7000 | -0,7000 | -0,7000 | -0,7000 |
|  |  | % | -700,0000 | -700,0000 | -700,0000 | -700,0000 | -700,0000 | -700,0000 | -700,0000 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | Производительность ВПУ | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Подпитка тепловой сети | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Производительность ВПУ | м3/час | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/час | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
|  |  | % | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | Нормативный расход | м3/час | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 9,3100 | 9,3100 | 9,3100 | 9,3100 | 9,3100 | 9,3100 | 9,3100 |
| Котельная пер. Пушкинский | Нормативный расход | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
| Котельная ул. Карнилова | Нормативный расход | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 |
| Котельная ул. Луначарского | Нормативный расход | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
| Котельная ул. Советская | Нормативный расход | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 |
| Котельная с. Пеньки | Нормативный расход | м3/год | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Нормативный расход | м3/час | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 2,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В качестве единственного (базового) варианта предлагается развитие системы теплоснабжения Плесского городского поселения на базе существующих источников тепловой энергии, который включает в себя затраты, обеспечивающие производство и отпуск тепловой энергии существующих потребителей.

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Приоритетным и единственным вариантом перспективного развития системы теплоснабжения Плесского городского поселения предлагается один вариант  предусматривающий в качестве единственного (базового) варианта развитие систем теплоснабжения на базе существующих источников тепловой энергии, который включает в себя затраты, обеспечивающие производство и отпуск тепловой энергии существующих потребителей.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

На территории муниципального образование не планируется строительство источников тепловой энергии.

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Располагаемая мощность существующих теплоисточников способна обеспечить прирост перспективных тепловых нагрузок, следовательно, реконструкция источников тепловой энергии с увеличением их располагаемой мощности не требуется.

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не запланированы.

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии невозможна, так как на территории МО отсутствуют комбинированные источники тепловой энергии.

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с Генеральным планом меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены.

Часть 6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории МО Плесское городское поселение отсутствуют.

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

5.8.1. Котельная с. Северцево

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная с. Северцево 95/70 °С.

5.8.2. Котельная пер. Пушкинский

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная пер. Пушкинский 95/70 °С.

5.8.3. Котельная ул. Карнилова

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная ул. Карнилова 95/70 °С.

5.8.4. Котельная ул. Луначарского

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная ул. Луначарского 95/70 °С.

5.8.5. Котельная ул. Советская

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная ул. Советская 95/70 °С.

5.8.6. Котельная с. Пеньки

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная с. Пеньки 95/70 °С.

5.8.7. Блочно-модульная котельная

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Блочно-модульная котельная 95/70 °С.

5.8.8. Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес»

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» 95/70 °С.

Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

расчетную производительность (тепловую мощность котельной);

стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства и т.д.):

на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

на отопление и горячее водоснабжение – в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 5.9.1.

Таблица 5.9.1 - Установленная тепловая мощность источников тепла

| Источник тепловой энергии | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 | 7,3300 |
| Котельная пер. Пушкинский | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 |
| Котельная ул. Карнилова | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 |
| Котельная ул. Луначарского | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 | 0,6890 |
| Котельная ул. Советская | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 | 0,8619 |
| Котельная с. Пеньки | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 | 0,9270 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной

Не предусматривается.

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии в качестве первоочередных мероприятий предусмотрено проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ. Для этого предлагается выполнить замену основных участков тепловых сетей от котельных, с устаревшей минераловатной изоляцией.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Плесского городского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Плесского городского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 8.1.1 - Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 8906,1 | 11343,2 | 11343,2 | 11343,2 | 11343,2 | 11343,2 | 11343,2 | 11343,2 | 11343,2 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 153,37 | 153,37 | 153,37 | 153,37 | 153,37 | 153,37 | 153,37 | 153,37 | 153,37 |
| 3 | Расход природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. | 1365,92 | 1739,71 | 1739,71 | 1739,71 | 1739,71 | 1739,71 | 1739,71 | 1739,71 | 1739,71 |
| 3.2 | натурального | тыс. м3 | 1183,643 | 1507,54 | 1507,54 | 1507,54 | 1507,54 | 1507,54 | 1507,54 | 1507,54 | 1507,54 |
| Котельная пер. Пушкинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 731,3 | 787,6 | 787,6 | 787,6 | 787,6 | 787,6 | 787,6 | 787,6 | 787,6 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 153,52 | 153,52 | 153,52 | 153,52 | 153,52 | 153,52 | 153,52 | 153,52 | 153,52 |
| 3 | Расход природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. | 112,27 | 120,91 | 120,91 | 120,91 | 120,91 | 120,91 | 120,91 | 120,91 | 120,91 |
| 3.2 | натурального | тыс. м3 | 97,285 | 104,78 | 104,78 | 104,78 | 104,78 | 104,78 | 104,78 | 104,78 | 104,78 |
| Котельная ул. Карнилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1080,4 | 1149,6 | 1080,4 | 1149,6 | 1080,4 | 1149,6 | 1080,4 | 1149,6 | 1080,4 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 |
| 3 | Расход природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. | 167,79 | 178,54 | 167,79 | 178,54 | 167,79 | 178,54 | 167,79 | 178,54 | 167,79 |
| 3.2 | натурального | тыс. м3 | 145,395 | 154,71 | 145,40 | 154,71 | 145,40 | 154,71 | 145,40 | 154,71 | 145,40 |
| Котельная ул. Луначарского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 845,2000 | 960,2000 | 960,2000 | 960,2000 | 960,2000 | 960,2000 | 960,2000 | 960,2000 | 960,2000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 154,09 | 154,09 | 154,09 | 154,09 | 154,09 | 154,09 | 154,09 | 154,09 | 154,09 |
| 3 | Расход природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. | 130,24 | 147,96 | 147,96 | 147,96 | 147,96 | 147,96 | 147,96 | 147,96 | 147,96 |
| 3.2 | натурального | тыс. м3 | 112,862 | 128,22 | 128,22 | 128,22 | 128,22 | 128,22 | 128,22 | 128,22 | 128,22 |
| Котельная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1046,5000 | 1281,2000 | 1281,2000 | 1281,2000 | 1281,2000 | 1281,2000 | 1281,2000 | 1281,2000 | 1281,2000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| 3 | Расход природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. | 162,5 | 198,94 | 198,94 | 198,94 | 198,94 | 198,94 | 198,94 | 198,94 | 198,94 |
| 3.2 | натурального | тыс. м3 | 140,816 | 172,40 | 172,40 | 172,40 | 172,40 | 172,40 | 172,40 | 172,40 | 172,40 |
| Котельная с. Пеньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1010,7 | 742,6 | 742,6 | 742,6 | 742,6 | 742,6 | 742,6 | 742,6 | 742,6 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 249,91 | 249,91 | 249,91 | 249,91 | 249,91 | 249,91 | 249,91 | 249,91 | 249,91 |
| 3 | Расход угля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. | 252,58 | 185,58 | 185,58 | 185,58 | 185,58 | 185,58 | 185,58 | 185,58 | 185,58 |
| 3.2 | натурального | т. | 268,7 | 197,43 | 197,43 | 197,43 | 197,43 | 197,43 | 197,43 | 197,43 | 197,43 |
| ЕТО-2 Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5336,01 | 5453,20 | 5282,5000 | 5282,5000 | 5282,5000 | 5282,5000 | 5282,5000 | 5282,5000 | 5282,5000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Расход природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | натурального | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО-3 ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2484,0 | 2484,0 | 2484,0 | 2484,0 | 2484,0 | 2484,0 | 2484,0 | 2484,0 | 2484,0 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 385,81 | 385,81 | 385,81 | 385,81 | 385,81 | 385,81 | 385,81 | 385,81 | 385,81 |
| 3 | Расход природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. | 958,35 | 958,35 | 958,35 | 958,35 | 958,35 | 958,35 | 958,35 | 958,35 | 958,35 |
| 3.2 | натурального | т. | 1018,23 | 1018,23 | 1018,23 | 1018,23 | 1018,23 | 1018,23 | 1018,23 | 1018,23 | 1018,23 |

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии используются следующие виды топлива:

- Природный газ;

- Уголь;

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива в процессе выработки электрической и тепловой энергии не используются.

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства электрической и тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 8.3.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % |  |  |  |  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8078,0000 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8078,0000 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8078,0000 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8078,0000 |
| 5 | Котельная ул. Советская | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8078,0000 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6588,00 |
| 7 | Блочно-модульная котельная | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6588,00 |

Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающий вид топлива в общем топливном балансе в муниципального образования является Природный газ.

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Для поддержания требуемых у потребителей объемов теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного котельного оборудования, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В таблице 9.2.1 представлена объем инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

Таблица 9.2.1 - Общий объем инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Северцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена тепловой сети (отопление) на участке под автодорогой по ул. Калинина (Ду 80 – 60 метров) | БС, ВБ | 130,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Замена тепловой сети (отопление) на участке между домами 40А и 40 по ул. Корнилова (Ду 65 – 140 метров) | БС, ВБ | 0,00 | 260,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Замена тепловой сети (ГВС) на участке между домами 40А и 40 по ул. Корнилова (Ду 65 – 70 метров) | БС, ВБ | 140,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 270,0 | 260,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика системы теплоснабжения в Плесском городском поселении не предусмотрено.

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории Плесского городского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Часть 6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Данные отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части структуры и организации отношений в системе теплоснабжения Санкт-Петербурга схема теплоснабжения должна включать решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций), которое определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (далее – Постановление):

1. Статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

2. В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.

3. В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

На территории муниципального образования статус ЕТО теплоснабжающим организациям не присвоен.

Единые теплоснабжающие организации, определенные по критериям представлены в части 3 текущей главы (таблица 10.3.1).

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии

Таблица 10.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Северцево | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | По критериям |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | По критериям |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | По критериям |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | По критериям |
| 5 | Котельная ул. Советская | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | По критериям |
| 6 | Котельная с. Пеньки | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | По критериям |
| 7 | Блочно-модульная котельная | Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России | По критериям |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ | По критериям |

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.

Таблица 10.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права (источник/ тепловые сети) | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Северцево | 7,3300 | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Аренда / Аренда | 166,6312 | не подавалась | 1 | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 0,6890 | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Аренда / Аренда | 16,2016 | не подавалась | 1 | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | 0,6890 | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Аренда / Аренда | 6,0070 | не подавалась | 1 | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 0,6890 | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Аренда / Аренда | 7,2556 | не подавалась | 1 | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 0,8619 | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Аренда / Аренда | 23,1146 | не подавалась | 1 | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 0,9270 | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Аренда / Аренда | 5,4022 | не подавалась | 1 | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 7 | Блочно-модульная котельная | 5,9700 | Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Федеральное имущество / Федеральное имущество | 32,9619 | не подавалась | 2 | Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 3,00 | ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хоз. ведение / Хоз. ведение | 0,00 | не подавалась | 3 | ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Плесское городское поселение.

Таблица 10.5.1 - Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Северцево | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | производство / передача |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | производство / передача |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | производство / передача |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | производство / передача |
| 5 | Котельная ул. Советская | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | производство / передача |
| 6 | Котельная с. Пеньки | ООО "ТЭС ПРИВОЛЖСК" | производство / передача |
| 7 | Блочно-модульная котельная | Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России | производство / передача |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ | производство / передача |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям с. Северцево от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, так как источники тепловой энергии географически сильно удалены и между собой технологически не связаны.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На территории Плёсского городского поселения выявлены бесхозяйные участки тепловых сетей от ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» и «Главное управление МЧС (пожарная часть)».

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Данный тип мероприятий не рассматривается согласно выбранного варианта развития системы теплоснабжения.

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Плесского городского поселения, не намечается.

Часть 5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Плесского городского поселения, не намечается.

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № | Наименование теплоисточника | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 154,1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 154,3442 | 154,3442 | 154,3442 | 154,3442 | 154,3442 | 154,3442 | 154,3442 | 154,3442 | 154,3442 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | 156,1128 | 156,1128 | 156,1128 | 156,1128 | 156,1128 | 156,1128 | 156,1128 | 156,1128 | 156,1128 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 154,9369 | 154,9369 | 154,9369 | 154,9369 | 154,9369 | 154,9369 | 154,9369 | 154,9369 | 154,9369 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 155,2795 | 155,2795 | 155,2795 | 155,2795 | 155,2795 | 155,2795 | 155,2795 | 155,2795 | 155,2795 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 253,4926 | 253,4926 | 253,4926 | 253,4926 | 253,4926 | 253,4926 | 253,4926 | 253,4926 | 253,4926 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блочно-модульная котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 386,12 | 386,12 | 386,12 | 386,12 | 386,12 | 386,12 | 386,12 | 386,12 | 386,12 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 0,1583 | 1,1532 | 1,1532 | 1,1532 | 1,1532 | 1,1532 | 1,1532 | 1,1532 | 1,1532 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 0,9658 | 1,0974 | 1,0974 | 1,0974 | 1,0974 | 1,0974 | 1,0974 | 1,0974 | 1,0974 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | 1,0742 | 1,2006 | 1,2006 | 1,2006 | 1,2006 | 1,2006 | 1,2006 | 1,2006 | 1,2006 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 0,2387 | 1,1720 | 1,1720 | 1,1720 | 1,1720 | 1,1720 | 1,1720 | 1,1720 | 1,1720 |
| 5 | Котельная ул. Советская | -0,1886 | 0,8397 | 0,8397 | 0,8397 | 0,8397 | 0,8397 | 0,8397 | 0,8397 | 0,8397 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 7,9991 | 3,7163 | 3,7163 | 3,7163 | 3,7163 | 3,7163 | 3,7163 | 3,7163 | 3,7163 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блочно-модульная котельная | 1,3654 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 | 1,2453 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | 11,6129 | 10,4245 | 10,4245 | 10,4245 | 10,4245 | 10,4245 | 10,4245 | 10,4245 | 10,4245 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 63,8778 | 66,8709 | 66,8709 | 66,8709 | 66,8709 | 66,8709 | 66,8709 | 66,8709 | 66,8709 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 69,9829 | 70,7478 | 70,7478 | 70,7478 | 70,7478 | 70,7478 | 70,7478 | 70,7478 | 70,7478 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | 74,3628 | 74,5865 | 74,5865 | 74,5865 | 74,5865 | 74,5865 | 74,5865 | 74,5865 | 74,5865 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 67,2104 | 69,5521 | 69,5521 | 69,5521 | 69,5521 | 69,5521 | 69,5521 | 69,5521 | 69,5521 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 60,5639 | 65,5659 | 65,5659 | 65,5659 | 65,5659 | 65,5659 | 65,5659 | 65,5659 | 65,5659 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 43,3329 | 37,8858 | 37,8858 | 37,8858 | 37,8858 | 37,8858 | 37,8858 | 37,8858 | 37,8858 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блочно-модульная котельная | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 | 71,6382 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 89,3000 | 89,3000 | 89,3000 | 89,3000 | 89,3000 | 89,3000 | 89,3000 | 89,3000 | 89,3000 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 67,5336 | 68,2684 | 68,2684 | 68,2684 | 68,2684 | 68,2684 | 68,2684 | 68,2684 | 68,2684 |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 405,3208 | 405,3208 | 405,3208 | 405,3208 | 405,3208 | 405,3208 | 405,3208 | 405,3208 | 405,3208 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 567,6971 | 567,6971 | 567,6971 | 567,6971 | 567,6971 | 567,6971 | 567,6971 | 567,6971 | 567,6971 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | 171,3036 | 171,3036 | 171,3036 | 171,3036 | 171,3036 | 171,3036 | 171,3036 | 171,3036 | 171,3036 |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 202,1397 | 202,1397 | 202,1397 | 202,1397 | 202,1397 | 202,1397 | 202,1397 | 202,1397 | 202,1397 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 516,9655 | 516,9655 | 516,9655 | 516,9655 | 516,9655 | 516,9655 | 516,9655 | 516,9655 | 516,9655 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 210,9934 | 210,9934 | 210,9934 | 210,9934 | 210,9934 | 210,9934 | 210,9934 | 210,9934 | 210,9934 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блочно-модульная котельная | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 | 123,4686 |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | 274,7361 | 274,7361 | 274,7361 | 274,7361 | 274,7361 | 274,7361 | 274,7361 | 274,7361 | 274,7361 |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
| 5 | Котельная ул. Советская | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
| 6 | Котельная с. Пеньки | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блочно-модульная котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Северцево | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная пер. Пушкинский | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная ул. Карнилова | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная ул. Луначарского | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная ул. Советская | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная с. Пеньки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блочно-модульная котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблицах 15.1.1-15.1.3.

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Представлены в таблицах 15.1.1-15.1.3.

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представлены в таблицах 15.1.1-15.1.3.

Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления ООО «ТЭС ПРИВОЛЖСК»

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 35072,16 | 36770,69 | 38609,22 | 40539,68 | 42566,67 | 44695,00 | 46929,75 | 49276,24 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 13120,8 | 13120,8 | 13120,8 | 13120,8 | 13120,8 | 13120,8 | 13120,8 | 13120,8 |
| 3 | Тариф (1 полугодие) | Руб./Гкал | 2611,92 | 2734,12 | 2870,83 | 3014,37 | 3165,09 | 3323,34 | 3489,51 | 3663,98 |
| 4 | Тариф (2 полугодие) | Руб./Гкал | 2734,12 | 2870,83 | 3014,37 | 3165,09 | 3323,34 | 3489,51 | 3663,98 | 3847,18 |

Таблица 15.1.2 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПБ НИИФ" Минздрава России

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 10230,61 | 10525,34 | 11051,60 | 11604,18 | 12184,39 | 12793,61 | 13433,29 | 14104,96 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 4721,4 | 4629,3 | 4629,3 | 4629,3 | 4629,3 | 4629,3 | 4629,3 | 4629,3 |
| 3 | Тариф (1 полугодие) | Руб./Гкал | 2115,54 | 2218,18 | 2329,09 | 2445,54 | 2567,82 | 2696,21 | 2831,02 | 2972,57 |
| 4 | Тариф (2 полугодие) | Руб./Гкал | 2218,18 | 2329,09 | 2445,54 | 2567,82 | 2696,21 | 2831,02 | 2972,57 | 3121,20 |

Таблица 15.1.3 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления ЧУ «Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2039,30 | 2182,58 | 2291,70 | 2406,29 | 2526,60 | 2652,93 | 2785,58 | 2924,86 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 459,0 | 459,0 | 459,0 | 459,0 | 459,0 | 459,0 | 459,0 | 459,0 |
| 3 | Тариф (1 полугодие) | Руб./Гкал | 4246,77 | 4639,09 | 4871,04 | 5114,60 | 5370,33 | 5638,84 | 5920,79 | 6216,82 |
| 4 | Тариф (2 полугодие) | Руб./Гкал | 4639,09 | 4871,04 | 5114,60 | 5370,33 | 5638,84 | 5920,79 | 6216,82 | 6527,67 |